Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ А. Карпыкова

3 ноября 2020 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 20 ноября 2020 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке услуг/работ по техническому обслуживанию, дооснащению, перемещению и монтажу дизель-генераторных установок (далее – ДГУ) для зданий Мангистауского и Туркестанского областных филиалов Банка.

Техническое задание, перечень работ приведены в приложении 1 к тендерной документации.

1. Место поставки – DDP, строящиеся здания Туркестанского и Мангистауского областных филиалов Банка, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020.

2. Сроки выполнения работ/оказания услуг –180 календарных дней.

3. Условия оплаты:

- Базовые условия – по факту выполнения работ/оказания услуг;

- Другие альтернативные варианты – по предложению потенциального подрядчика (поставщика).

Оплата стоимости работ и услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

4. Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты проведения торгов на ЭТП.

5. Обязательные требования:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы по техническому обслуживанию, ремонту дизель-генераторных установок не менее 5 (пять) лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора подряда;

- отсутствие судебных исков со Банка по ранее заключённым договорам;

- наличие в штате компании не менее 3 (три) специалистов с соответствующим образованием и опытом работы по обслуживанию, ремонту дизель-генераторных установок, имеющих сертификаты обучения на данное оборудование.

- наличие сервисного центра, склада запасных частей и производственной базы в г. Алматы/Алматинской области.

- потенциальный подрядчик (поставщик) должен предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ, а также гарантию на поставляемые запчасти также не менее 12 месяцев с момента подписания актов приёма-передачи оборудования.

- перед подачей заявки на участие в тендере обязателен предварительный осмотр оборудования в месте его хранения в г. Алматы совместно с представителями Заказчика.

- обязательный охват лота – 100%.

6. Потенциальный подрядчик (поставщик) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7.   Язык тендерной заявки – русский, по желанию – государственный.

8. Тендерная документация выдается потенциальному подрядчику (поставщику) без взимания платы.

9. Обеспечение тендерной заявки - перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 300 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по ремонту, техобслуживанию ДГУ для Банка».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному подрядчику (поставщику) в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального подрядчика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному подрядчику (поставщику) в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным подрядчиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному подрядчику (поставщику), представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный подрядчик (поставщик) не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных подрядчиков (поставщиков) на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального подрядчика (поставщика) производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным подрядчиком (поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9:00 часов 16 ноября 2020 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных подрядчиков (поставщиков) к участию в торгах;

- Проведение торгов – 20 ноября 2020 года с 16:00 до 17:00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального подрядчика (поставщика) обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим требованиям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Опыт работы потенциального подрядчика (поставщика);

- Гарантия на выполненные ремонтные работы и замененные запасные части не менее 12 месяцев со дня подписания итогового акта выполненных работ (оказанных услуг).

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных подрядчиков (поставщиков), представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный подрядчик (поставщик) имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному подрядчику (поставщику) уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный подрядчик (поставщик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным подрядчиком (поставщиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 16 ноября 2020 года):

- документальное подтверждение о наличии в штате компании не менее 3 (три) специалистов с соответствующим образованием и опытом работы по обслуживанию, ремонту дизель-генераторных установок, имеющих сертификаты обучения на данное оборудование;

- документальное подтверждение наличия сервисного центра, склада запасных частей и производственной базы в г. Алматы/Алматинской области.

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- техническая спецификация (приложение 1);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального подрядчика (поставщика) дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 20 ноября 2020 года с 16:00 до 17:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость услуг/работ по техническому обслуживанию, дооснащению, перемещению и монтажу двух ДГУ для зданий Мангистауского и Туркестанского областных филиалов Банка.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Главный специалист Управления энергетики и строительства Департамента ресурсов – Киябаев И.Н. тел: (727) 244-22-14 (по вопросам подготовки технической спецификации, для предварительного осмотра оборудования).

Секретарь тендерной комиссии – Қайдар А.У., тел: (727) 2590793 (по вопросам подготовки тендерной заявки).

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

Техническое задание.

На оказание услуг по диагностике, дооснащению (включая установку стартера, подогревателя охлаждающей жидкости, панелей переключения нагрузки) и техническому обслуживанию Дизель Генераторных Установок (далее- ДГУ) FG WILSON на базе двигателей Perkins в количестве 2-х единиц, находящихся в здании Банка по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, изготовление специализированных контейнеров к ним, перемещение ДГУ и контейнеров в строящиеся здания Туркестанского и Мангистауского областных филиалов, их монтаж и пуско-наладка.

- Объемы работ.

1.1 Исполнитель обязан провести работы по технической диагностике ДГУ с составлением Дефектной ведомости по каждому ДГУ, с последующим ремонтом ДГУ (Объем работ согласовать с Заказчиком по итогу Дефектной ведомости) и техническому обслуживанию (согласно приложению №1).

1.2. Ремонт и техническое обслуживание ДГУ и изготовление контейнеров произвести на производственной базе Исполнителя.

1.3. Изготовление контейнеров (согласно приложению №2). Цвет контейнера согласовать с Заказчиком.

1.4. После окончания ремонта и проведении ТО, ДГУ проходит индивидуальные приемо-сдаточные испытания на объекте Исполнителя. Запуск ДГУ под полной нагрузкой с подключением нагрузочного модуля с минимальной мощностью 110% от заявленных ДГУ и записью всех параметров. (Напряжение, ток, частота, мощность, время наработки, ток АКБ и.т.д)

1.5. Приемо-сдаточные испытания проводятся сотрудниками Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

1.6. После окончания индивидуальных испытаний ДГУ, Исполнитель предоставляет Заказчику отчет с результатами выполненных работ с предоставлением фото отчета.

2.Требования к организации работ.

2.1.  Исполнитель гарантирует, что все материалы, запасные части, расходные материалы и вспомогательное оборудование, используемое для выполнения работ по ТО и ремонту ДГУ, являются новыми, оригинальными и сертифицированными. Исполнитель перед началом работ обязан предоставить сертификаты на используемые запасные части и паспорта на устанавливаемое оборудование в процессе работ.

2.2. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет обеспечить доставку ДГУ или узлов ДГУ на объекты Заказчика предварительно согласовав перевозку с Заказчиком.

2.3. Исполнитель обязан произвести монтаж АВР и ДГУ на объектах Заказчика и произвести Приемо-сдаточные испытания.

# ПЕРЕЧЕНЬ

# работ и услуг, входящих в состав технического обслуживания ДГУ

- Общий осмотр дизель-генераторной установки;

- Имитирование пропадания напряжения от основного ввода;

- Запуск ДГУ под полной нагрузкой с подключением нагрузочного модуля с минимальной мощностью 110% от заявленных ДГУ и записью всех параметров. (Напряжение, ток частота, время наработки, ток АКБ);

## Двигатель

- Общий осмотр двигателя;

- Проверка утечек и не плотностей двигателя;

- Проверка давлений в системах смазки и топлива

- Проверка креплений монтажных соединений;

- Проверка работы топливной аппаратуры;

- Программирование подачи топлива

- Проверка клапанных зазоров двигателя и если необходимо, регулировка;

- Проверка работы регулятора оборотов двигателя;

- Проверка турбокомпрессоров

- Проверка прокладок, сальников и резиновых частей трубопроводов, по необходимости их замена;

- Полная замена моторного масла;

- Чистка и промывка радиатора охлаждающей жидкости;

- Полная замена антифриза (охлаждающая жидкость должен соответствовать требованиям завода изготовителя)

- Замена фильтров (масляный - обязательно, топливный, воздушный);

- Замена ремней вентилятора, генератора;

- Проверка правильности срабатывания термостата;

## Панель управления и передачи нагрузки

- Общая проверка работы;

- Закрепление электрических соединений;

- Проверка контактов предохранителей;

- Тестирование предохранительных цепей;

- Проверка кнопки аварийной остановки;

- Проверка цепей управления;

- Проверка основных контакторов;

- Проверка трансформатора зарядного устройства.

### Альтернатор

- Осмотр состояния проводки генератора;

- Осмотр изоляции на влажность/повреждения;

- Проверка и очистка воздушных фильтров;

- Тестирование цепи возбуждения;

- Проверка остаточного напряжения.

Технические требования к   изготовлению контейнеров и комплектации контейнеров.

Контейнер должен быть:

Изготовлены в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан. В части технических решений должна удовлетворяет Правилам, действующим в Республики Казахстан:

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- Правила устройства электроустановок (7 ред.).

- СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология.

- контейнер должен снаружи обработан, загрунтован и окрашен влагоотталкивающей эмалью. Цвет наружных стен согласовать с Заказчиком;

- внутренние поверхности контейнера (стены и потолок) проложены утеплителем - минеральной ватой толщиной 50-100мм, что позволяет поддерживать необходимую температуру внутри контейнера. Стены и потолок внутри блок-контейнера обшиты стеновыми панелями толщиной 1,2мм с полимерным покрытием;

- пол контейнера накрыт металлическим антискользящим рифлёным листом толщиной 4мм, уложенным на фанеру 21мм либо листы OSB и утеплитель - минеральную вату толщиной 80мм;

- крыша выполнена гладким металлическим листом толщиной 2 мм;

- металлические двери блок-контейнера утеплены и имеют внутренний замок.

- уровень шума не более 65 дБ, теплоизоляция в соответствии с климатическими условиями;

- оборудован двумя утеплёнными жалюзи (на приток и выброс охлаждающего воздуха), с электроприводом – 220VAC типа КВУ и шкафом автоматического и ручного управления;

- предусмотреть двери для технического обслуживания и ремонта в торцевых и боковых стенах контейнера;

- предусмотреть технологические проемы для ввода силового кабеля;

- оборудован системой порошкового пожаротушения;

- оборудован стационарным обогревателем, с температурным датчиком на диапазон от +10 ºС до +30ºС, для автоматического включения обогревателя в зимнее время,

- иметь электрическое освещение от сети и отдельно напрямую от дизеля генератора, две электрические розетки. Используемые светильники не ниже IP 21, розетки накладные с заземляющим контактом;

- внутренняя электропроводка скрытая или открытая в кабельном канале, выполненная кабелем в двойной изоляции с медными жилами негорючая, защитные автоматические выключатели устанавливаются в электрическом щитке внутри контейнера;

- оборудован шинным шкафом для подключения медных и алюминиевых кабелей на вводе;

- Для погрузки и разгрузки предусмотрены строповочные петли;

- Категория пожарной опасности В4.

Перечень работ по техническому обслуживанию, ремонту,

транспортировке ДГУ FG WILSON P300 и изготовлению технологического контейнера для   Мангистауского областного филиала.

| № п/п | Описание работ | Место проведения работ | Ед.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной Банк |  |  |  |  |
| 1. | Транспортировка ДГУ FG WILSON P300 с территорий здания Банка пр. Гагарина 135/8 на производственную базу поставщика услуг. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1 |  |
| 2. | Техническое обслуживание ДГУ согласно приложения №1, включая все расходные материалы (Масло, фильтра, антифриз, ремень вентилятора и. т.д.) с применением оригинальных запасных частей FG Wilson (Perkins). | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 3. | Поставка стартера FG Wilson (Perkins) (оригинал)и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 4. | Поставка аккумуляторных батареи 12В соответствующей мощности и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 2. |  |
| 5. | Поставка переключателя нагрузки ATI 630 (оригинал) (АВР),монтаж и пуско-наладочные работы. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 6. | Изготовление технологического контейнера под ДГУ согласно приложению №2. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 7. | Запуск ДГУ под нагрузкой с подключением нагрузочного модуля с минимальной мощностью 110% от заявленных ДГУ. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 8. | Компьютерная диагностика ДГУ с записью всех параметров. | г Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 9. | Доставка ДГУ FG WILSON P300 в контейнере г. Актау. |  | усл. | 1 |  |
| 10. | Монтаж АВР и ДГУ и пуско-наладочные работы в г. Актау. | г. Актау, строящееся здание областного филиала | усл. | 1 |  |

Перечень работ по техническому обслуживанию, ремонту,

транспортировке ДГУ FG WILSON P350 и изготовлению технологического контейнера для Туркестанского областного   филиала.

| № п/п | Описание работ | Место проведения работ | Ед.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной Банк |  |  |  |  |
| 1. | Транспортировка ДГУ FG WILSON P350 Р1 с территорий здания ГБ пр. Гагарина 135/8 на производственную базу поставщика услуг. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1 |  |
| 2. | Техническое обслуживание ДГУ согласно приложения №1, включая все расходные материалы (Масло, фильтра, антифриз, ремень вентилятора и. т.д.) с применением оригинальных запасных частей FG Wilson (Perkins). | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 3. | Поставка подогревателя охлаждающей жидкости двигателя 3кВТ (оригинал) и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 4. | Поставка аккумулятора 12В соответствующей мощности и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 2. |  |
| 5. | Поставка переключателя нагрузки ATI 630 (оригинал) (АВР),монтаж и пуско-наладочные работы. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 6. | Изготовление технологического контейнера под ДГУ согласно приложению №2. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 7. | Запуск ДГУ под нагрузкой с подключением нагрузочного модуля с минимальной мощностью 110% от заявленных ДГУ. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. |  |  |  |
| 8. | Компьютерная диагностика ДГУ с записью всех параметров. | г Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 9. | Доставка ДГУ FG WILSON P350 Р1 в контейнере г. Туркестан. |  | усл. | 1 |  |
| 10. | Монтаж АВР и ДГУ и пуско-наладочные работы в г. Туркестан | г. Туркестан, строящееся здание областного филиала | усл. | 1 |  |

________________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость услуг по диагностике, ремонту (включая установку панелей переключения нагрузки) и техническому обслуживанию Дизель Генераторных Установок (далее- ДГУ) FG WILSON на базе двигателей Perkins в количестве 2-х единиц, находящихся в здании Банка по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, изготовление специализированных контейнеров к ним, перемещение ДГУ и контейнеров в строящиеся здания Туркестанского и Мангистауского областных филиалов, их монтаж и пуско-наладка. с учетом НДС (цифрами и прописью)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Срок выполнения работ/услуг:

4. Охват лота - 100%.

5. Гарантийный срок на выполненные работы и замененные запасные части________________________________________________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки _______________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) _______________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3);

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального подрядчика (поставщика)

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| Наименование | Стоимость в тенге, с учетом НДС |
| --- | --- |
| Диагностика, техническое обслуживание и дооснащение ДГУ Wilson P300 |  |
| Изготовление контейнера для ДГУ |  |
| Транспортировка ДГУ в г. Актау |  |
| Монтаж и пуско-наладка ДГУ в здании Мангистауского ОФ |  |
| ИТОГО: |  |
| Диагностика, техническое обслуживание и дооснащение ДГУ Wilson P350P1 |  |
| Изготовление контейнера для ДГУ |  |
| Транспортировка ДГУ в г. Туркестан |  |
| Монтаж и пуско-наладка ДГУ в здании Туркестанского ОФ |  |
| ИТОГО: |  |
| ВСЕГО: |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP Туркестанский и Мангистауский областные филиалы Банка в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального подрядчика (поставщика) на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик (поставщик) вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР №______

На оказание услуг по диагностике, дооснащению, ремонту и техническому обслуживанию дизель-генераторных установок, изготовление специализированных контейнеров к ним, перемещение ДГУ и контейнеров в строящиеся здания Туркестанского и Мангистауского областных филиалов, их монтаж и пуско-наладка.

г. Алматы                                                                                                       «____» __________2020 г.

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующей на основании Доверенности № _______ от «__» «__________» 2020 года, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «__________________________», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: ____________   , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующей на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор на диагностику, ремонт и техническому обслуживанию дизель-генераторных установок, изготовление специализированных контейнеров к ним, перемещение ДГУ и контейнеров в строящиеся здания Туркестанского и Мангистауского областных филиалов, их монтаж и пуско-наладка.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услугу по диагностике , дооснащению, ремонту и техническому обслуживанию дизель-генераторных установок в количестве 2х единиц Заказчика, изготовление специализированных контейнеров к ним, перемещение ДГУ и контейнеров в строящиеся здания Туркестанского и Мангистауского областных филиалов, их монтаж и пуско-наладка указанных в Приложении 1 и 2 к Договору, а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в порядке, размере, в сроки и по ценам, установленным Договором (таблица цен указана в приложении к Договору).

1.2. По условиям Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги самостоятельно. В случае необходимости привлечения Исполнителем для оказания Услуг по Договору третьих лиц, всю ответственность за сроки и качество оказания Услуг по Договору перед Заказчиком несет Исполнитель.

1.3. До подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) (далее, также – «Акт»)  риск возможного разрушения или повреждения результата Услуг, гибели ДГУ или их деталей и  составляющих частей несет Исполнитель.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Цена Договора составляет _________ (____________________________) тенге и включает в себя стоимость Услуг, материалов и запасных частей, необходимых для оказания Услуг по диагностике, дооснащению, техническому обслуживанию ДГУ, согласно техническому регламенту и выполнения ремонтных работ, сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные и командировочные расходы, а также расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 30 % (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет сумму в размере ________(_________) тенге, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписаниния Договора.

2.5. Заказчик производит окончательную оплату  в размере 70 % (______________) от цены Договора, что составляет сумму в размере ________(________________________-) тенге, 00  в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения  пуско-наладочных работ в г.Туркестан, г.Актау  и подписания  итогового Акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.

2.6. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. осуществить диагностику, дооснащение, ремонт и техническое обслуживание дизель-генераторных установок, изготовление специализированных контейнеров к ним, перемещение ДГУ и контейнеров в строящиеся здания Туркестанского и Мангистауского областных филиалов, их монтаж и пуско-наладка  в сроки и в порядке согласно условиям Договора;

3.1.2. оказывать Услуги по Договору без нанесения какого-либо вреда имуществу Заказчика (утраты, порчи или повреждения ДГУ или их составляющих частей), в противном случае возместить Заказчику убытки в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты выставления Заказчиком соответствующего счета;

3.1.3. соблюдать нормативные акты по обеспечению требований по безопасному производству работ с соблюдением техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также всех иных необходимых нормативных актов на месте оказания Услуг;

3.1.4. по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания Услуг;

3.1.5. предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки, способы оказания Услуг, их качество и стоимость;

3.1.6. передать оказанные Услуги и поставленное оборудование Заказчику по Акту, предоставив Заказчику необходимую техническую и иную документацию;

3.1.7. в случае отказа Заказчика от подписания Акта, без взимания дополнительной оплаты, устранить все замечания Заказчика к оказанным Услугам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о наличии таких замечаний;

3.1.8. предоставить Заказчику счет на стоимость оказанных Услуг, проведения работ, предусмотренных Договором;

3.1.9. при оказании Услуг использовать расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводами-изготовителями ДГУ и подтвержденные сертификатами.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. принять оказанные Исполнителем Услуги по Акту;

3.2.2. своевременно и в полном объеме производить оплату по Договору в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. отказаться от подписания Акта при наличии у Заказчика замечаний к результатам Услуг или деталям и/или составляющим частям ДГУ, замененным Исполнителем;

3.3.2. при оказании Исполнителем Услуг с существенными нарушениями требований Договора отказаться от Договора в одностороннем порядке и требовать возврата денег, уплаченных им Исполнителю по Договору.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. на своевременную и полную оплату надлежащим образом оказанных Услуг по Договору;

3.4.2. отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору и требовать возмещения фактически понесенных расходов.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ УСЛУГ

4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги на объекте Заказчика в соответствии с Приложениями №1-4  к Договору  с момента вступления в силу договора в течение 180 календаных дней после подписания Договора.

4.2. Прием-передача оказанных Услуг осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней со дня оказания Услуг. По результатам приема-передачи оказанных Услуг составляются и подписываются Акты в Головном офисе Заказчика.

4.3. 	В случае обнаружения в оказанных Услугах недостатков/дефектов или иных несоответствий условиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю уведомление об отказе от подписания Акта с указанием недостатков/дефектов или иных несоответствий условиям Договора.

4.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта устраняет недостатки без взимания дополнительной платы с Заказчика, после чего повторно сдает Услуги Заказчику.

4.5. Акт составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг, при отсутствии замечаний.

4.6. В случае, если Заказчик не подписывает Акт в соответствии с пунктом 4.5 Договора и не направляет уведомления об отказе от его подписания, Услуги считаются оказанными Исполнителем качественно и в срок. В дальнейшем, в этом случае, Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю претензии по объемам и качеству оказанных Исполнителем Услуг.

4.7. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, Услуги оплате не подлежат.

4.8. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из

Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Договора.

5.2. В случае просрочки любых своих обязательств по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

5.3. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процента) от стоимости таких Услуг.

5.4. За просрочку своих обязательств по оплате, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3 %(ноль целых три десятых процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.5 Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в

соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена

Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Перед

использованием зачета Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

6.2. Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении разумного

срока для урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.

##### 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

7.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом, в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

7.4. В случае, если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам,

она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной

информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае

получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя

такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о

соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

8.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.3.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, 
и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так 
и письменные, в отношении предмета Договора.

8.4.	Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае неоднократного документально подтвержденного нарушения или невыполнения Исполнителем условий Договора. 
с проведением взаиморасчетов в течение 10 (десять) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

8.5. Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями

8.6.	Договор выполнен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: ТОО «__________________________» Cвидетельство о постановке на учет по НДС Серия ________ № __________ от «__»______г. Директор ____________________/_____________ м.п. | Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана» Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40 БИК HSBKKZKX IBAN KZ 146 010 005 000 000 001 БИН 940140000385 КБЕ14 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0071463 от 25 октября 2012 года Заместитель Председателя Правления _____________________/ __________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1 к договору

# ПЕРЕЧЕНЬ

# работ и услуг, входящих в состав технического обслуживания ДГУ

- Общий осмотр дизель-генераторной установки;

- Имитирование пропадания напряжения от основного ввода;

- Запуск ДГУ под полной нагрузкой с подключением нагрузочного модуля с минимальной мощностью 110% от заявленных ДГУ и записью всех параметров. (Напряжение, ток частота, время наработки, ток АКБ);

## Двигатель

- Общий осмотр двигателя;

- Проверка утечек и не плотностей двигателя;

- Проверка давлений в системах смазки и топлива

- Проверка креплений монтажных соединений;

- Проверка работы топливной аппаратуры;

- Программирование подачи топлива

- Проверка клапанных зазоров двигателя и если необходимо, регулировка;

- Проверка работы регулятора оборотов двигателя;

- Проверка турбокомпрессоров

- Проверка прокладок, сальников и резиновых частей трубопроводов, по необходимости их замена;

- Полная замена моторного масла;

- Чистка и промывка радиатора охлаждающей жидкости;

- Полная замена антифриза (охлаждающая жидкость должен соответствовать требованиям завода изготовителя)

- Замена фильтров (масляный - обязательно, топливный, воздушный);

- Замена ремней вентилятора, генератора;

- Проверка правильности срабатывания термостата;

## Панель управления и передачи нагрузки

- Общая проверка работы;

- Закрепление электрических соединений;

- Проверка контактов предохранителей;

- Тестирование предохранительных цепей;

- Проверка кнопки аварийной остановки;

- Проверка цепей управления;

- Проверка основных контакторов;

- Проверка трансформатора зарядного устройства.

### Альтернатор

- Осмотр состояния проводки генератора;

- Осмотр изоляции на влажность/повреждения;

- Проверка и очистка воздушных фильтров;

- Тестирование цепи возбуждения;

- Проверка остаточного напряжения.

Директор                                                                                           Заместитель Председателя Правления

_ м.п.                                                                                                                         м.п.

Приложение 2 к договору

Технические требования к   изготовлению контейнеров и комплектации контейнеров.

Контейнер должен быть:

Изготовлены в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан. В части технических решений должна удовлетворяет Правилам, действующим в Республики Казахстан:

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- Правила устройства электроустановок (7 ред.).

- СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология.

- контейнер должен снаружи обработан, загрунтован и окрашен влагоотталкивающей эмалью. Цвет наружных стен согласовать с Заказчиком;

- внутренние поверхности контейнера (стены и потолок) проложены утеплителем - минеральной ватой толщиной 50-100мм, что позволяет поддерживать необходимую температуру внутри контейнера. Стены и потолок внутри блок-контейнера обшиты стеновыми панелями толщиной 1,2мм с полимерным покрытием;

- пол контейнера накрыт металлическим антискользящим рифлёным листом толщиной 4мм, уложенным на фанеру 21мм либо листы OSB и утеплитель - минеральную вату толщиной 80мм;

- крыша выполнена гладким металлическим листом толщиной 2 мм;

- металлические двери блок-контейнера утеплены и имеют внутренний замок.

- уровень шума не более 65 дБ, теплоизоляция в соответствии с климатическими условиями;

- оборудован двумя утеплёнными жалюзи (на приток и выброс охлаждающего воздуха), с электроприводом – 220VAC типа КВУ и шкафом автоматического и ручного управления;

- предусмотреть двери для технического обслуживания и ремонта в торцевых и боковых стенах контейнера;

- предусмотреть технологические проемы для ввода силового кабеля;

- оборудован системой порошкового пожаротушения;

- оборудован стационарным обогревателем, с температурным датчиком на диапазон от +10 ºС до +30ºС, для автоматического включения обогревателя в зимнее время,

- иметь электрическое освещение от сети и отдельно напрямую от дизеля генератора, две электрические розетки. Используемые светильники не ниже IP 21, розетки накладные с заземляющим контактом;

- внутренняя электропроводка скрытая или открытая в кабельном канале, выполненная кабелем в двойной изоляции с медными жилами негорючая, защитные автоматические выключатели устанавливаются в электрическом щитке внутри контейнера;

- оборудован шинным шкафом для подключения медных и алюминиевых кабелей на вводе;

- Для погрузки и разгрузки предусмотрены строповочные петли;

- Категория пожарной опасности В4.

Директор                                                                                           Заместитель Председателя Правления

_ м.п.                                                                                                                         м.п.

Приложение 3 к договору

Перечень работ по техническому обслуживанию, ремонту,

транспортировке ДГУ FG WILSON P300 и изготовлению технологического контейнера для   Мангистауского областного филиала.

| № п/п | Описание работ | Место проведения работ | Ед.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной Банк |  |  |  |  |
| 1. | Транспортировка ДГУ FG WILSON P300 с территорий здания Банка пр. Гагарина 135/8 на производственную базу поставщика услуг. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1 |  |
| 2. | Техническое обслуживание ДГУ согласно приложения №1, включая все расходные материалы (Масло, фильтра, антифриз, ремень вентилятора и. т.д.) с применением оригинальных запасных частей FG Wilson (Perkins). | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 3. | Поставка стартера FG Wilson (Perkins) (оригинал)и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 4. | Поставка аккумуляторных батареи 12В соответствующей мощности и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 2. |  |
| 5. | Поставка переключателя нагрузки ATI 630 (оригинал) (АВР),монтаж и пуско-наладочные работы. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 6. | Изготовление технологического контейнера под ДГУ согласно приложению №2. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 7. | Запуск ДГУ под нагрузкой с подключением нагрузочного модуля с минимальной мощностью 110% от заявленных ДГУ. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 8. | Компьютерная диагностика ДГУ с записью всех параметров. | г Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 9. | Доставка ДГУ FG WILSON P300 в контейнере г. Актау. |  | усл. | 1 |  |
| 10. | Монтаж АВР и ДГУ и пуско-наладочные работы в г. Актау. | г. Актау, строящееся здание областного филиала | усл. | 1 |  |

Директор                                                                                           Заместитель Председателя Правления

_ м.п.                                                                                                                         м.п.

Перечень работ по техническому обслуживанию, ремонту,

транспортировке ДГУ FG WILSON P350 и изготовлению технологического контейнера для Туркестанского областного   филиала.

| № п/п | Описание работ | Место проведения работ | Ед.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной Банк |  |  |  |  |
| 1. | Транспортировка ДГУ FG WILSON P350 Р1 с территорий здания ГБ пр. Гагарина 135/8 на производственную базу поставщика услуг. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1 |  |
| 2. | Техническое обслуживание ДГУ согласно приложения №1, включая все расходные материалы (Масло, фильтра, антифриз, ремень вентилятора и. т.д.) с применением оригинальных запасных частей FG Wilson (Perkins). | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 3. | Поставка подогревателя охлаждающей жидкости двигателя 3кВТ (оригинал) и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 4. | Поставка аккумулятора 12В соответствующей мощности и его установка на ДГУ | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 2. |  |
| 5. | Поставка переключателя нагрузки ATI 630 (оригинал) (АВР),монтаж и пуско-наладочные работы. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 6. | Изготовление технологического контейнера под ДГУ согласно приложению №2. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. | шт. | 1. |  |
| 7. | Запуск ДГУ под нагрузкой с подключением нагрузочного модуля с минимальной мощностью 110% от заявленных ДГУ. | г. Алматы, производственная база поставщика услуг. |  |  |  |
| 8. | Компьютерная диагностика ДГУ с записью всех параметров. | г Алматы, производственная база поставщика услуг. | усл. | 1. |  |
| 9. | Доставка ДГУ FG WILSON P350 Р1 в контейнере г. Туркестан. |  | усл. | 1 |  |
| 10. | Монтаж АВР и ДГУ и пуско-наладочные работы в г. Туркестан | г. Туркестан, строящееся здание областного филиала | усл. | 1 |  |

Директор                                                                                           Заместитель Председателя Правления

_ м.п.                                                                                                                         м.п.

Приложение 4 к договору

# ТАБЛИЦА ЦЕН

| Наименование | Стоимость в тенге, с учетом НДС |
| --- | --- |
| Диагностика, техническое обслуживание и дооснащение ДГУ Wilson P300 |  |
| Изготовление контейнера для ДГУ |  |
| Транспортировка ДГУ в г. Актау |  |
| Монтаж и пуско-наладка ДГУ в здании Мангистауского ОФ |  |
| ИТОГО: |  |
| Диагностика, техническое обслуживание и дооснащение ДГУ Wilson P350P1 |  |
| Изготовление контейнера для ДГУ |  |
| Транспортировка ДГУ в г. Туркестан |  |
| Монтаж и пуско-наладка ДГУ в здании Туркестанского ОФ |  |
| ИТОГО: |  |
| ВСЕГО: |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP Туркестанский и Мангистауский областные филиалы Банка в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального подрядчика (поставщика) на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

Директор                                                                                           Заместитель Председателя Правления

_ м.п.                                                                                                                         м.п.