Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_________________ А. Мусин

14 декабря 2021 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 10 января 2022 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору поставщика услуг на сервисное обслуживание и ремонт систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) Головного банка, областных и региональных филиалах (далее – филиалы).

# Задание на сервисное обслуживание систем кондиционирования, виды работ, марки систем кондиционирования, количество оборудования и места их установки приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Условия оказания услуг (в соответствии с техническим заданием):

- Ежемесячно - ЦОД ГБ;

- Ежеквартально – серверные и помещения с ИБП (электрощитовые), областные и региональные филиалы.

- Срок оказания услуг – в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

- Условия оплаты услуг:

- Базовые условия – ежеквартально, по факту оказания услуг;

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в тенге.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

Срок действия тендерной заявки - 90 календарных дней с даты торгов на ЭТП «Halykgroup».

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией, общим опытом работы в области сервисного технического обслуживания и ремонта систем прецизионного кондиционирования, холодильного оборудования (чиллерных систем) в ЦОД производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) не менее 3-х лет;

- иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения условий договора;

- отсутствие претензий/судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- поставщик, ранее не предоставлявший Банку аналогичных услуг, должен предоставить, рекомендательные письма, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования, чиллерных систем производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) на территории Республики Казахстан;

- поставщик должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате поставщика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области монтажа и наладки систем прецизионного кондиционирования производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair), а также сервисного обслуживания данных систем (дата выдачи не ранее 2021 года);

- - прошедших обучение в аккредитованном государственном органе Республики Казахстан по курсу технической эксплуатации и безопасности работы с озоноразрушающими веществами (в связи с пагубным влиянием озоноразрушающего фреона R-22 на объекте г. Нур-Султан, пр. Кабанбай-Батыра, 17);

- -  допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- - документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2021 года);

- - допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2020г.);

- - знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

- иметь авторизационное письмо от компании производителя Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2021 года) и Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2021 года;

Компания-претендент также должна обеспечить качественное исполнение следующих условий:

- контактное лицо для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

- своевременное реагирование сервисных специалистов во всех региональных отделениях. Обеспечить время реагирования для города Алматы – не более 12-ти часов, для остальных региональных филиалов – не более 24-х часов;

- произвести обучение персонала со стороны Заказчика по уходу за Оборудованием во время аварийных ситуаций до приезда сервисного специалиста Исполнителя;

- складское хранение на территории РК полных комплектов запасных частей для всего диапазона оборудования, перечисленного в Приложении 1 в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более пяти рабочих дней с момента регистрации заявки;

- в случае выхода из строя оборудования, указанного в Приложении 1, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

- гарантийный срок на запасные части, заменённые детали, агрегаты Оборудования, использованные при проведении сервисного обслуживания, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев;

- обеспечить монтажные работы без остановки работы телекоммуникационного и серверного Оборудования;

- при оказании услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

- обеспечить профилактическое обслуживание всего спектра оборудования, перечисленного в Приложении 1, не реже 1-го раза в квартал для региональных и областных филиалов, один раз в месяц для ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ и не реже 1-го раза в квартал для серверных карточных систем в г. Алматы, согласно перечня работ, указанного в Приложениях 2, 3;

- осуществление сервисного обслуживания должно выполняться в течение 1 года с момента подписания договора. По каждой зарегистрированной заявке необходимо предоставлять подробный отчет о проделанных работах. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон.

Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Обязательный охват лота – 100%.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участник тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по выбору поставщика услуг на ТО кондиционерного оборудования установленного в зданиях Головного Банка и областных/региональных филиалах».

- Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9:00 часов 29 декабря  2021 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок, тестирования предлагаемого участниками тендера оборудования и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов – 10 января 2022 года с 15:00 до 16:00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации.

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

- Опыт работы

- Гарантийный срок на поставляемые материалы и детали.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщиками или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 29 декабря 2021 года):

- бухгалтерский баланс за 2020г., подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций при наличии за 2019-2020гг., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- авторизационное письмо от компании производителя Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2021 года) и Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2021 года;

- подтверждение о наличии склада запасных частей к оборудованию на территории Республики Казахстан;

- сертификаты не менее 3-х специалистов;

- техническое предложение (в соответствии с приложением 1);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 10 января 2022 года с 15:00 до 16:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000,0 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования с учетом материалов, запасных частей, транспортных и командировочных расходов и НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Слесарев Е. тел. (727) 3301300 (по техническим вопросам).

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Шолпан тел.: (727) 2590793 (по подготовке тендерной заявки).

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1

к тендерной документации

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) Головного Банка и областных/региональных филиалах.

  - Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана»

2. Общие сведения.

2.1  Настоящее техническое задание, является основанием к разработке технических и ценовых решений по сервисному техническому обслуживанию и ремонту оборудования Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross), Mitsubishi Heavy Industries, Stulz GmbH, Schneider Electric (Uniflair), MIDEA, а также список квалификационных требований, необходимых для осуществления постгарантийного технического обслуживания, ремонта и поставки запасных частей для прецизионных, полупромышленных кондиционеров и Чиллеров, приведенных в Приложениях 1, 2, 3.

3. Требования к компании-претенденту.

3.1 Наличие опыта в области сервисного технического обслуживания и ремонта систем прецизионного кондиционирования, холодильного оборудования (чиллерных систем) производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) не менее 3-х лет.

3.2  Для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования, чиллерных систем производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair).
3.3  В штате подрядчика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области сервисного обслуживания данных систем (не ранее 2021г.);

- прошедших обучение в аккредитованном государственном органе Республики Казахстан по курсу технической эксплуатации и безопасности работы с озоноразрушающими веществами (в связи с пагубным влиянием озоноразрушающего фреона R-22 на объекте г. Нур-Султан, пр. Кабанбай-Батыра, 17);

-  допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2021 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2020г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

3.4 Исполнитель должен иметь авторизационное письмо от компании производителя Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross), Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2021 года) и Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2021 года.

3.6 Компания-претендент также должна обеспечить качественное исполнение следующих условий:

    - Контактное лицо для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

    - Своевременное реагирование сервисных специалистов во всех региональных отделениях. Обеспечить время реагирования для города Алматы – не более 12-ти часов, для остальных региональных филиалов – не более 24-х часов;

    - Произвести обучение персонала со стороны Заказчика по уходу за Оборудованием во время аварийных ситуаций до приезда сервисного специалиста Исполнителя;

    - Складское хранение на территории РК полных комплектов запасных частей для всего диапазона оборудования, перечисленного в Приложении 1 в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более пяти рабочих дней с момента регистрации заявки;

    - В случае выхода из строя оборудования, указанного в Приложении 1, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

    - Гарантийный срок на запасные части, заменённые детали, агрегаты Оборудования, использованные при проведении сервисного обслуживания, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев;

    - Обеспечить монтажные работы без остановки работы телекоммуникационного и серверного Оборудования;

    - При оказании услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - Обеспечить профилактическое обслуживание всего спектра оборудования, перечисленного в Приложении 1, не реже 1-го раза в квартал для региональных и областных филиалов, один раз в месяц для ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ и не реже 1-го раза в квартал для серверных карточных систем в г. Алматы, согласно перечня работ, указанного в Приложениях 2, 3;

    - Осуществление сервисного обслуживания должно выполняться в течение 1 года с момента подписания договора. По каждой зарегистрированной заявке необходимо предоставлять подробный отчет о проделанных работах. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон;

4. Воздушные фильтры. Фильтры грубой очистки Чиллеров.

4.1 В рамках Договора в помещениях Гермозон, необходимо произвести работы по замене основных воздушных фильтров прецизионных кондиционеров и фанкойлов, очистке металлических воздушных и жидкостных фильтров Чиллеров.

4.2 Требования к воздушным фильтрам – фильтры от компании производителя оборудования для соответствующей модели, либо фильтр, отвечающий следующим требованиям:

    - Фильтр должен быть изготовлен из высокого качества синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET) или полиэтилена (PE) и сохранять свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +50 °С;

    - Рамка фильтра должна быть изготовлена из оцинкованного профиля 1,5 мм, согласно стандарту EN1822, углы рамки соединены в "стык", крепление осуществляется двумя заклёпками с торца;

    - Для крепления фильтрующего материала в рамке фильтра, исключая возможность его выдавливания при эксплуатации используется оцинкованная W-образная решётка квадратом 10х10 мм;

    - Фильтрующий материал герметизируется в корпусе по всему периметру с использованием специального герметика;

    - На торцевую часть корпуса фильтра наносится уплотнитель для обеспечения герметичности при установке фильтра;

    - В фильтре не должно использоваться никаких резьбовых соединений, то есть риск попадания металлической стружки в кондиционер при установке фильтра, должен быть полностью исключен;

    - Степень фильтрации - G4 (EN 779:2007/ГОСТ Р51251-99).

5. Особые условия.

5.1 Исполнитель осуществляет сбор, погрузку и вывоз мусора образованного, в результате оказания Услуг, своими силами и в полном объеме.

5.2 Гарантия на выполненные работы и запасные части – 12 месяцев.

5.3 Срок оказания Услуг – до декабря 2022 года от даты заключения Договора.

Приложение 1

ГРАФИК РАБОТ и ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

подлежащего сервисному обслуживанию в 2022 году – 12 месяцев.

| № | Тип кондиционера | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |
| 2 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |
| 3 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |
| 4 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |
| 5 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |
| 6 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №017Ц, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 2 шт. |
| 7 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 2 шт. |
| 8 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |
| 9 | Прецизионный (этиленгликоль) | VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |
| 10 | Чиллер | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ тех. п. №201-№204 Чиллерная площадка | 2 шт. |
| 11 | Насосная станция и гидравлический модуль Чиллера (6,5 тонн) | Система трубопроводов насосной станции с сбросными и запорными клапанами, манометрами и водяными фильтрами; Циркуляционные насосы 4x18.5 kW; Насосы фрикулинга (free cooling) 2х9.2 kW и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 шт. |
| 12 | Насосная станция и гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 тонн) | Система трубопроводов гидравлического модуля; Циркуляционный насос «Lowara» FCS 40-160/22/A; ЧП (частотный преобразователь) ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3; Мембранный расширительный бак (30 л.) и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |
| 13 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Один раз в квартал | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 КАРТОЧНЫЙ ЦЕНТ | 2 шт. |
| 14 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) Один раз в квартал | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Павлодарского ОФ | 2 шт. |
| 15 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Один раз в квартал | г. Уральск, пр. Достык, 194/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Западно-Казахстанского ОФ | 2 шт. |
| 16 | Прецизионный | Stulz Mini Space (5.9 кВт) Один раз в квартал | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Талдыкорганского РФ | 2 шт. |
| 17 | Прецизионный кондиционер с драйкулером | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 (17 кВт) Один раз в квартал | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |
| 18 | Сплит-система | MIDEA MUB-48HRN1-R/MOU-48HN1-R (14 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №329) | 2 шт. |
| 19 | Сплит-система | MIDEA MUB-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R (16 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №328) | 1 шт. |
| 20 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDENA501R/FDCA501HESR (12.6 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК каб. №328 | 2 шт. |

Приложение 2

МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ,

включаемые в техническое обслуживание и ремонт в 2022 году

| № | ЗИП | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук/ литр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 6 кон-ров 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 018В | 12 шт. |
| 2 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |
| 3 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 017Ц | 4 шт. |
| 4 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раз в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |
| 5 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 кон-р (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 6 шт. |
| 6 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) – 1 кон-р 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |
| 7 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 6 кон-ров. 2 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 | 12 шт. |
| 8 | Воздушный фильтр | VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) – 6 кон-р (по 5 шт. на ед. об. – это 1 комп.) 2 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 | 12 комп. |
| 9 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 | 12 шт. |
| 10 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 4 шт. |
| 11 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) – 2 кон-ра (по 2 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 | 8 шт. |
| 12 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 | 12 шт. |
| 13 | Воздушный фильтр | Stulz Mini Space (5.9 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 4 шт. |
| 14 | Подшипники вентилятора внешнего блока | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. (внешний блок) | г. Алматы ул. Розыбакиева, 97 №018В, №017Ц – 2 шт. | 2 шт. |
| 15 | Регулятор скорости вращения вентиляторов FunSpeed | 1. LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. (внешний блок) 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. (внутренний блок) 3. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+ CAP0801_D (20 кВт) – 1 шт. (внутренний блок) | г. Алматы 1. ул. Розыбакиева, 97 №018В – 1 шт. 2. пр. Аль-Фараби, 40 – 1 шт. 3. г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 – 1 шт. | 3 шт. |
| 16 | Контроллер HiroLink – i PCN: 27681201 U:24V, 20VA Max Rev. HiroLink-i 3.1 HW:003 | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 шт. Item HPSE 14-9534089 Serial N 019717530001 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №011 – 1 шт. | 1 шт. |
| 17 | Вентилятор Чиллера EbmPapst A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW – 1 шт. | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллер – 1 шт. | 1 шт. |
| 18 | Вентилятор внешнего блока кондиционера EbmPapst/Hidria R11R-45SPS-6M-5761 230V 115/150W 0,65A 800/880RPM C= 3,15nF | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 6 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева 97, №023 – 4 шт. пр. Аль-Фараби, 40 – 1 шт. г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 – 1 шт. | 6 шт. |
| 19 | Вентилятор внешнего блока кондиционера EbmPapst S6E630-CN01-05 380/230V 2,62A 600W 860min C=14 nF | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №017Ц – 1 шт. | 1 шт. |
| 20 | Вентилятор для установки в фальшпол (установить в перфорированную плиту 600мм х 600 мм) | CFA 4E-450 или YWF(K) 4E500-ZT 230V 8-12nF/450V 6900m3/h 1,2-1,85A 420W 1320-1350 r/min (Установить в плиту фальшпола 600х600) | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023, №018В – 3 шт. | 3 шт. |
| 21 | Плита фальшпола перфорированная 600мм х 600 мм (установить в фальшпол с монтируемым в неё вентилятором (3 шт.)) | Панель фальшпола Ventec S38 R38 PVC Lindner (сталь с вентиляционными отверстиями), площадь отверстий 38%, толщина 36.5 мм, с финишным покрытием - антистатический поливинилхлорид (ПВХ, 2мм). Эксплуатационная концентрированная нагрузка 25мм*25мм: 5 kN (500 кг) Точность изготовления (EN 12825) по длине сторон: класс 1, + - 0,2мм, по толщине: класс 1, + - 0,3мм Класс огнестойкости: REI | г. Алматы, ул. Розыбакиева 97, №023, №017Ц, №018В – 7 шт. | 7 шт. |
| 22 | Фреон R407 | 1. LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14, 6 кВт) 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 – 1 бал. | 1 бал. |
| 23 | Фреон R410 | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В, №017Ц – 2 бал. | 2 бал. |
| 24 | Фреон R134 | Чиллер Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 бал. |
| 25 | Фреон R22 Аналог/ Заменитель | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 – 2 бал. | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 – 2 бал. | 2 бал. |

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

включаемых в сервисное обслуживание и ремонт

(Методика по ремонту и профилактическому обслуживанию кондиционеров)

- Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров с фреоновым контуром Vertiv/Emerson Network Power (Liebert Hiross), Mitsubishi Heavy Industries, Stulz GmbH, Schneider Electric (Uniflair), Midea MUB.

1.1.	Внешний блок.

| 1.1.1. | Чистка декоративной лицевой панели; |
| --- | --- |
| 1.1.2. | Проверка электрических соединений силовой и управляющей аппаратуры, протяжка контактов (восстановление питающего силового кабеля при повреждениях); |
| 1.1.3. | Проверка целостности теплоизоляции на фреонопроводах, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса; |
| 1.1.4. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт и замена подшипников и вентиляторов (входит в стоимость Договора); |
| 1.1.5. | Чистка конденсатора воздушного охлаждения от пыли и грязи; Отсутствие повреждений оребрения конденсатора; При обнаружении каких-либо повреждений следует особым инструментом «прочесать» их, для того чтобы вернуть в первоначальное положение, обеспечивая свободное обдувание трубок конденсатора потоком воздуха; |
| 1.1.6. | Проверка отсутствия утечки фреона течеискателем; |
| 1.1.7. | Замена регулятора скорости вращения вентиляторов FunSpeed (входит в стоимость Договора). |

1.2.	Внутренний блок.

| 1.2.1. | Проверка целостности теплоизоляции на фреонопроводах, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса; |
| --- | --- |
| 1.2.2. | Проверка отсутствия утечки фреона течеискателем; |
| 1.2.3. | Проверка электрических соединений силовой и управляющей аппаратуры, протяжка (восстановление питающего силового кабеля при повреждениях); |
| 1.2.4. | Проверка качества фреона по индикатору влажности; |
| 1.2.5. | Проверка давления фреона в соответствии с паспортными данными. Дозаправка фреоном, либо стравливание излишней заправки; |
| 1.2.6. | Проверка соответствия пусковых и рабочих токов компрессора паспортным данным; |
| 1.2.7. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт и замена подшипников (при наличии у Заказчика или в комплекте ЗИП); |
| 1.2.8. | Чистка испарителя от пыли и грязи; |
| 1.2.9. | Тестирование кондиционера во всех режимах; |
| 1.2.10. | Действие/замена терморегулирующих и расширительных вентилей, срабатывания предохранительных клапанов, реле давления и температуры, ремонт (при наличии у Заказчика или в комплекте ЗИП); |
| 1.2.11. | Очистка поддона, трубок конденсатной линии и трассы слива конденсата; |
| 1.2.12. | Замена воздушных фильтров (входит в стоимость Договора). |

- Техническое обслуживание и ремонт холодильных машин Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW (ЧИЛЛЕРА).

2.1.	В процессе обслуживания необходимо выполнять следующий объём работ и контролировать:

| 2.1.1. | Состояние несущих конструкций каркаса на предмет коррозии; Проверка креплений, ограждений и конструкций холодильной машины; |
| --- | --- |
| 2.1.2. | Расход и концентрацию (-35 °C) незамерзающего раствора, этиленгликоля (экспертиза 1 раз в год). Если необходимо, нужно добавить гликоль (при наличии у Заказчика или в комплекте ЗИП), при этом гидравлические характеристики системы могут измениться, поэтому необходимо обеспечить контроль напора и расхода насоса; |
| 2.1.3. | Убедиться, что все электрические компоненты не повреждены, все винты на клеммах затянуты, питающее напряжение и частота соответствуют указанным на корпусе ХМ; |
| 2.1.4. | Проверить кабель электропитания и подключение к главному автоматическому выключателю/плавким вставкам и резервным защитным автоматам, и при необходимости замены оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.5. | При коротком замыкании, проверить соответствующие контакторы (насосы, компрессора и т.п.), и при необходимости замены оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.6. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей осевых вентиляторов охлаждения конденсатора Чиллера (жидкостный контур охлаждения конденсатора). Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надёжности крепления. Проверить шум подшипников. Проверить балансировку вентиляторов, вибрации (мм/с). Измерить потребляемый ток и мощность. Произвести очистку. При необходимости замены вышедшего из строя оборудования оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.7. | Замена вентиляторов EbmPapst A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) конденсатора Чиллера по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (входит в стоимость Договора). |
| 2.1.8. | Отсутствие повреждений оребрения конденсатора; При обнаружении каких-либо повреждений, восстановить в первоначальное положение, обеспечивая свободное обдувание трубок конденсатора потоком воздуха; |
| 2.1.9. | Утечку фреона и охлаждающей жидкости; |
| 2.1.10. | Для защиты конденсатора от повреждения и грязи проверять целостность металлических фильтров грубой очистки (защитные решётки). Восстановить/почистить или заменить (при наличии у Заказчика); |
| 2.1.11. | Уровень масла, потери давления на масляном фильтре; |
| 2.1.12. | Чистоту и содержание влаги в системе по показаниям смотровых стёкол, оснащённых индикаторами влажности; |
| 2.1.13. | Количество фреона, уровень давления, а также температуры в системе; |
| 2.1.14. | Электрические соединения; |
| 2.1.15. | Действие терморегулирующих и расширительных вентилей, срабатывания предохранительных клапанов, реле давления и температуры. При необходимости замены вышедшего из строя оборудования оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.16. | Уровень вибрации компрессора с помощью виброанализатора; |
| 2.1.17. | Функционирование датчика высокого давления (контроль давления конденсации); |
| 2.1.18. | Проверка подводов электропитания: - от дополнительного внешнего подключения ИБП к контрольным и управляющим платам, - от гарантированного питания к основным узлам чиллерной системы. |
| 2.1.19. | Для нормального функционирования насосной группы Чиллеров и управления циркуляционными насосами осуществить проверку подключения и настройку выносного пульта управления Danfoss LCP. |

2.2.	Регулярно следует проводить следующие работы по обслуживанию:

| 2.2.1. | Очистка элементов силового электрического щита; |
| --- | --- |
| 2.2.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 2.2.3. | Профилактика электрических соединений щита управления и компрессорно-конденсаторного блока; |
| 2.2.4. | Проверка плотности соединений контактных групп и их протяжка, отсутствие их перегрева при работе, срабатывание тепловых защит и следов обрыва электрической цепи; |
| 2.2.5. | Состояние изоляции силовых кабелей, которые соединяют Чиллер с распределительным щитом; |
| 2.2.6. | Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации; |
| 2.2.7. | Контроль состояния хладагента и масла, тестирование пульта управления; |
| 2.2.8. | Проверка герметичности фреонового контура; |
| 2.2.9. | Проверка герметичности водяного (этиленгликолевого) контура; |
| 2.2.10. | Контроль электромагнитных клапанов; |
| 2.2.11. | Проверка срабатывания систем защиты компрессоров; |
| 2.2.12. | Контроль уровня масла в картере (маслоотделителе); |
| 2.2.13. | Проверка исправности работы нагревателей картера, для предотвращения растворение масла хладагента во время остановок компрессора; |
| 2.2.14. | Проверка состояния давления масла в контрольных точках в рабочем режиме; |
| 2.2.15. | Проверка степени загрязнённости масляных фильтров тонкой и грубой очистки; |
| 2.2.16. | Проверка степени загрязнения фреонового фильтра; |
| 2.2.17. | Проверка загрязнения воздушных конденсаторов; |
| 2.2.18. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; |
| 2.2.19. | Проверка вентиляторов сухих охладителей на плавность вращения и отсутствие осевого биения; |
| 2.2.20. | Ревизия подшипников вентилятора; |
| 2.2.21. | Ревизия внутренней полости вентиляторов; |
| 2.2.22. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики; |
| 2.2.23. | Осмотр клапанов, ревизия подшипников насосов теплоносителя с периодичностью рекомендуемой производителем; |
| 2.2.24. | Контроль давления расширительного бака мембранного типа; |
| 2.2.25. | Протяжка сальниковых уплотнений запорной арматуры; |
| 2.2.26. | Очистка конденсатора от мусора, листьев, иных предметов, которые могли оказаться в межреберном пространстве конденсатора струей сжатого воздуха или водой, направляя потоки параллельно рёбрам, в целях исключения риска их повреждения; |
| 2.2.27. | Калибровка давления, температуры и расхода воды; |
| 2.2.28. | Контроль срабатывания отключения безопасности; |
| 2.2.29. | Инспекция контактов стартеров и их действие; |
| 2.2.30. | Тестирование всех основных рабочих контуров Оборудования на кислотность масла и влажность фреона; |
| 2.2.31. | Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок; |
| 2.2.32. | Определение годности масла: взятие проб масла на анализ кислотности и т.д. |

2.3.	Периодически следует проводить проверки:

| 2.3.1. | Состояние трубок теплообменников; |
| --- | --- |
| 2.3.2. | Состояние компрессоров, а также их движущихся частей; |
| 2.3.3. | Состояние отдельных частей по рекомендации производителей; |
| 2.3.4. | Контроль и запись давления испарения; |
| 2.3.5. | Контроль и запись давления конденсации; |
| 2.3.6. | Измерение напряжения в электрической сети; |
| 2.3.7. | Измерение силы тока электрической сети; |
| 2.3.8. | Проверка электрических соединений; |
| 2.3.9. | Контроль перегрева и переохлаждения; |
| 2.3.10. | Контроль состояния хладагента и масла; |
| 2.3.11. | Контроль запорных и электромагнитных клапанов; |
| 2.3.12. | Контроль срабатывания предохранительных клапанов; |
| 2.3.13. | Контроль состояния испарителя; |
| 2.3.14. | Контроль состояния конденсатора; |
| 2.3.15. | Измерение сопротивления изоляции электродвигателя с использованием мегомметра (а) сопротивление между фазами; б) сопротивление на корпус; |
| 2.3.16. | Проверка элементов силового электрощита и заземления; |
| 2.3.17. | Проверка состояния и химический анализ масла; |
| 2.3.18. | Проверка зависимых роторов; |
| 2.3.19. | Состояние фильтра; |
| 2.3.20. | Испытание всех исполнительных механизмов холодильной установки в тестовом режиме; |
| 2.3.21. | Установка всех настраиваемых параметров на значение, соответствующее наиболее экономному и безопасному режиму работы; |
| 2.3.22. | Проверка работы дополнительно установленных устройств (управление гидромодулем, системой регулирования давления конденсации и т.д.). |

- Техническое обслуживание и ремонт воздушных кондиционеров LIEBERT HIROSS HPM S29UС и VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (вентиляторный доводчик/фанкойл).

| 3.1. | Внешний осмотр оборудования; |
| --- | --- |
| 3.2. | Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надежность крепления. |
| 3.3. | Проверить шум подшипников и направление вращения; |
| 3.4. | Проверьте балансировку вентилятора, вибрации (мм/с); |
| 3.5. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора; |
| 3.6. | Измерение потребляемого тока и мощности вентиляторов; |
| 3.7. | Произвести чистку вентиляторов; |
| 3.8. | Проверка напряжения на всех фазах (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 3.9. | Проверка механической надёжности всех электрических соединений; |
| 3.10. | Проверка напряжения на всех клеммах; |
| 3.11. | Измерить потребляемую мощность всех подключенных потребителей; |
| 3.12. | Проверка предохранительного оборудования; |
| 3.13. | Проверка защитной крыши на целостность; |
| 3.14. | Спуск воздуха из контура охлаждающей жидкости (этиленгликоля), используя выпускной клапан в правой верхней части охлаждающего теплообменника; |
| 3.15. | Проверка температуры и давления этиленгликоля на входе и выходе, используя термометры и манометры; |
| 3.16. | Контроль и отладка трёхходового клапана, и балансировка кранов; |
| 3.17. | Контроль наполненности системы (убедиться в том, что система заполнена заданным количеством этиленгликоля, и что гидравлический контур не обмерзает); |
| 3.18. | В случае необходимости восполнить потерю хладоносителя, убедиться, что концентрация гликоля правильная; |
| 3.19. | Контроль состояния воздушных фильтров, проверить на предмет загрязнений, повреждений, коррозии, почистить или заменить, при необходимости (замена фильтров на основании Договора); |
| 3.20. | Контроль состояния бачков пароувлажнителя, проверить на предмет загрязнений, повреждений, коррозии, почистить или заменить, при необходимости (при наличии у Заказчика); |
| 3.21. | Тестирование пульта управления. Проверить работу светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов; |
| 3.22. | Проверка электрических/электронных и пневматических входных сигналов (например датчики, удаленные контроллеры, параметры управления) на соответствие номиналу; |
| 3.23. | Проверка функций и сигналов управления, а также предохранительных цепей; |
| 3.24. | Настройка функций и сигналов управления; |
| 3.25. | Проверка работы дренажной системы оборудования, при необходимости очистка дренажа и устранение течи; |
| 3.26. | Чистка корпуса и передней панели блока; |
| 3.27. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; |
| 3.28. | Диагностика и устранение посторонних шумов; |
| 3.29. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей электропитания, подтяжка соединений; |
| 3.30. | Химическая чистка дренажа конденсата (один раз в год); |
| 3.31. | Химическая очистка теплообменника (если предусмотрено Договором); |
| 3.32. | Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя (охлаждаемого). |

4.   Техническое обслуживание гидравлического модуля по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В и г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17.

| 4.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкции циркуляционного основного и резервного насосов, насосов фрикулинга; |
| --- | --- |
| 4.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 4.3. | Проверка электрических силовых кабелей, соединяющих блок с распределительным щитом, на отсутствие порезов, трещин, и признаков стирания изоляции, по необходимости производить протяжку резьбовых соединений оборудования; |
| 4.4. | Контроль состояния конструктивных узлов блока на предмет коррозии, прочность креплений панелей кожуха; |
| 4.5. | Проверка циркуляционного контура на отсутствие утечек; |
| 4.6. | Контроль давления теплоносителя (охлаждаемого); |
| 4.7. | Анализ теплоносителя на кислотность и плотность; |
| 4.8. | Дозаправка теплоносителя; |
| 4.9. | Проверка наличия воздуха в контуре, при наличии производится сброс через выпускной клапан; |
| 4.10. | Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение (один раз в год). Водяной фильтр установлен на всасывающей стороне циркуляционного насоса; |
| 4.11. | Предохранительный клапан на плотность (один раз в год); |
| 4.12. | Контроль и восстановление химического состава теплоносителя (незамерзающих свойств теплоносителя) (один раз в год); |
| 4.13. | Контроль и дозаправка азотом расширительного бака мембранного типа (один раз в год). Давление предварительной настройки (давление азота в буферной области) – 1.5 бар. Давление должно быть отрегулировано в соответствии с макс. перепадом высоты между точкой установки бака и потреблением; |
| 4.14. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики; |
| 4.15. | Проверка целостности теплоизоляции на трубах теплоносителя, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса толщиной 19 мм и защитного металлизированного скотча; |
| 4.16. | Химическая чистка гидросистемы с перезаправкой теплоносителя (если предусмотрено Договором); |

5. Техническое обслуживание насосной станции холодильных машин по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В и г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17.

| 5.1. | Удаляются загрязнения с поверхности: масляные пятна, грязь, пыль. Проверяется состояние сальников. Проверяется герметичность соединений обоих трубопроводов, всасывающего и напорного. |
| --- | --- |
| 5.2. | Проверяются на надёжность креплений все элементы, входящие в систему откачки: насос, электродвигатель, соединения трубопроводов входной и выходной линий. Проверяются масляная ванна насоса, шпиндели и приводы задвижек на наличие смазочного материала. Осматриваются контрольно-измерительные приборы. Измеряется сопротивление изоляции цепей электродвигателя. Если оно ниже 0,5 Мом, то изоляцию надлежит просушить. |
| 5.3. | Проверяются и подтягиваются сальники насоса/меняются, задвижки и вентили. Добавляется смазка в масляную ванну насоса, на штоки и в приводы запорно-регулирующей арматуры. Проверяется центровка валов электродвигателя и насоса. |
| 5.4. | Разбирается запорно-регулирующая арматура. С неё удаляются загрязнения и ржавчина. Далее она промывается, рабочие поверхности проверяются на целостность, соответствующие зоны смазываются, и узел снова собирается. |
| 5.5. | Разбирается насос. Рабочие поверхности внутренних деталей проверяются на отсутствие дефектов. Удаляются грязь и коррозия. В подшипниковых узлах электродвигателя сменяется смазка/меняются подшипники. Подшипники должны быть перед этим освобождены от старой смазки бензином. Заменяется набивка сальника. Проверяются на работоспособность обратные клапаны, задвижки, вентили и контрольно-измерительные приборы (вакуумметры, манометры, амперметры и др.). Проверяется состояние и комплектность ЗИП насоса по прилагаемой ведомости. Отсутствующие инструменты и принадлежности восполняются. |

Записи обо всех видах технического обслуживания заносятся в журнал учета работы насосных агрегатов. Также при проведении ТО необходимо периодически окрашивать элементы насосных установок.

6.   Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 с гликолевым контуром (с драйкулером) по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17.

| 6.1. | Проверка внешним осмотром на отсутствие механических повреждений на узлах и агрегатах; |
| --- | --- |
| 6.2. | Проверка работы во всех режимах; |
| 6.3. | Замена воздушного фильтра (входит в стоимость Договора); |
| 6.4. | Очистка испарителя, устройств автоматики внутреннего блока; |
| 6.5. | Проверка герметичности соединений контура этиленгликоля; |
| 6.6. | Проверка исправности системы индикации режимов; |
| 6.7. | Проверка исправности системы электропитания; |
| 6.8. | Проверка исправности дренажной системы; |
| 6.9. | Проверка состояния контактов, затяжки винтов контактных зажимов; электрооборудования и разъёмов в цепях электропитания и автоматики; |
| 6.10. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения); |
| 6.11. | Проверка состояния внутренней электропроводки. |

7. Компьютерное тестирование, программирование и управления.

| 7.1. | Настройка SNMP Web карт удалённого контроля и управления VERTIV/LIEBERT HIROSS HPM S29UC000VD00020M0 и PCW – PH025DC по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В; |
| --- | --- |
| 7.2. | Настройка контроллера HiroLink – i PCN: 27681201 U:24V, 20VA Max Rev. HiroLink-i 3.1 HW:003 для кон-ра LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14; |
| 7.3. | Программирование микропроцессорного контроллера для обеспечения управления всеми функциями кондиционеров, а также сезонная корректировка режимов работы оборудования; |
| 7.4. | Электронное тестирование и контроль параметров систем, а также индикации параметров и сигналов тревоги на жидкокристаллическом дисплее; |
| 7.5. | Проверка дистанционного мониторинга аварийных сигналов низкого и высокого приоритета: высокой / низкой комнатной температуры, высокого/низкого давления хладагента, неисправности вентилятора/дополнительных устройств; |
| 7.6. | Включение функции самотестирования, которая автоматически включает/отключает основные компоненты (вентилятор испарителя, компрессор, заслонку фрикулинга, нагреватели, аварийные реле) без изменения предварительно установленных параметров; |
| 7.7. | Организация работы в локальной сети: стандартно предусмотренные функции включают дежурный режим (в случае неисправности или перегрузки рабочего блока автоматически запускается другой бывший в режиме ожидания), автоматическая ротация и каскадное включение (распределение нагрузки между несколькими блоками путем деления зоны пропорциональности на количество блоков); |
| 7.8. | Настройка графического дисплея CDL (отображение данных графической регистрации контролируемых параметров за 24 часа, а также последние 200 событий. Проверка резервной батареи, которая позволяет хранить данные в памяти (записи графической информации, аварии); |
| 7.9. | Настройка контроллера управления Чиллерами, а также управление графическим дисплеем, функциями таймера, On-line помощь обслуживающему персоналу; |
| 7.10. | Установка последней версии прошивки программного управления; |
| 7.11. | Настройка программы мониторинга (почтовое оповещение). |

# Приложение 2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) в Головном банке и областных/региональных филиалах с учетом материалов, запасных частей, транспортных и командировочных расходов, тенге с НДС (цифрами и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота ____________%

5. Гарантия на выполненные работы и замененные запасные части _______________________

6. Предоставляем скидки на запасные части и материалы, не указанные в таблице цен, в размере _______________ (в процентах) от нашего прайс-листа, действующего на момент проведения ремонтных работ

7. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                               ___________________

(должность)                                                                  (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Стоимость технического обслуживания систем кондиционирования

| № | Тип кондиционера | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во | Цена за ед. за один выезд, тенге с НДС | Общая сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |  |  |
| 2 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |  |  |
| 3 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |  |  |
| 4 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |  |  |
| 5 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |  |  |
| 6 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №017Ц, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 2 шт. |  |  |
| 7 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 2 шт. |  |  |
| 8 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |  |  |
| 9 | Прецизионный (этиленгликоль) | VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |  |  |
| 10 | Чиллер | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ тех. п. №201-№204 Чиллерная площадка | 2 шт. |  |  |
| 11 | Насосная станция и гидравлический модуль Чиллера (6,5 тонн) | Система трубопроводов насосной станции с сбросными и запорными клапанами, манометрами и водяными фильтрами; Циркуляционные насосы 4x18.5 kW; Насосы фрикулинга (free cooling) 2х9.2 kW и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 шт. |  |  |
| 12 | Насосная станция и гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 тонн) | Система трубопроводов гидравлического модуля; Циркуляционный насос «Lowara» FCS 40-160/22/A; ЧП (частотный преобразователь) ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3; Мембранный расширительный бак (30 л.) и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |  |  |
| 13 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Один раз в квартал | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 КАРТОЧНЫЙ ЦЕНТ | 2 шт. |  |  |
| 14 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) Один раз в квартал | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Павлодарского ОФ | 2 шт. |  |  |
| 15 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Один раз в квартал | г. Уральск, пр. Достык, 194/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Западно-Казахстанского ОФ | 2 шт. |  |  |
| 16 | Прецизионный | Stulz Mini Space (5.9 кВт) Один раз в квартал | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Талдыкорганского РФ | 2 шт. |  |  |
| 17 | Прецизионный кондиционер с драйкулером | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 (17 кВт) Один раз в квартал | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |  |  |
| 18 | Сплит-система | MIDEA MUB-48HRN1-R/MOU-48HN1-R (14 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №329) | 2 шт. |  |  |
| 19 | Сплит-система | MIDEA MUB-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R (16 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №328) | 1 шт. |  |  |
| 20 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDENA501R/FDCA501HESR (12.6 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК каб. №328 | 2 шт. |  |  |
| Итого стоимость работ, в тенге с НДС |

МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ,

включаемые в техническое обслуживание и ремонт в 2022 году

| № | ЗИП | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук/ литр | Цена за ед. за один выезд, тенге с НДС | Общая сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 6 кон-ров 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 018В | 12 шт. |  |  |
| 2 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 3 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 017Ц | 4 шт. |  |  |
| 4 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раз в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 5 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 кон-р (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 6 шт. |  |  |
| 6 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) – 1 кон-р 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |  |  |
| 7 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 6 кон-ров. 2 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 | 12 шт. |  |  |
| 8 | Воздушный фильтр | VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) – 6 кон-р (по 5 шт. на ед. об. – это 1 комп.) 2 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 | 12 комп. |  |  |
| 9 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 | 12 шт. |  |  |
| 10 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 4 шт. |  |  |
| 11 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) – 2 кон-ра (по 2 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 | 8 шт. |  |  |
| 12 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 | 12 шт. |  |  |
| 13 | Воздушный фильтр | Stulz Mini Space (5.9 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 4 шт. |  |  |
| 14 | Подшипники вентилятора внешнего блока | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. (внешний блок) | г. Алматы ул. Розыбакиева, 97 №018В, №017Ц – 2 шт. | 2 шт. |  |  |
| 15 | Регулятор скорости вращения вентиляторов FunSpeed | 1. LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. (внешний блок) 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. (внутренний блок) 3. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+ CAP0801_D (20 кВт) – 1 шт. (внутренний блок) | г. Алматы 1. ул. Розыбакиева, 97 №018В – 1 шт. 2. пр. Аль-Фараби, 40 – 1 шт. 3. г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 – 1 шт. | 3 шт. |  |  |
| 16 | Контроллер HiroLink – i PCN: 27681201 U:24V, 20VA Max Rev. HiroLink-i 3.1 HW:003 | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 шт. Item HPSE 14-9534089 Serial N 019717530001 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №011 – 1 шт. | 1 шт. |  |  |
| 17 | Вентилятор Чиллера EbmPapst A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW – 1 шт. | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллер – 1 шт. | 1 шт. |  |  |
| 18 | Вентилятор внешнего блока кондиционера EbmPapst/Hidria R11R-45SPS-6M-5761 230V 115/150W 0,65A 800/880RPM C= 3,15nF | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 6 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева 97, №023 – 4 шт. пр. Аль-Фараби, 40 – 1 шт. г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 – 1 шт. | 6 шт. |  |  |
| 19 | Вентилятор внешнего блока кондиционера EbmPapst S6E630-CN01-05 380/230V 2,62A 600W 860min C=14 nF | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №017Ц – 1 шт. | 1 шт. |  |  |
| 20 | Вентилятор для установки в фальшпол (установить в перфорированную плиту 600мм х 600 мм) | CFA 4E-450 или YWF(K) 4E500-ZT 230V 8-12nF/450V 6900m3/h 1,2-1,85A 420W 1320-1350 r/min (Установить в плиту фальшпола 600х600) | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023, №018В – 3 шт. | 3 шт. |  |  |
| 21 | Плита фальшпола перфорированная 600мм х 600 мм (установить в фальшпол с монтируемым в неё вентилятором (3 шт.)) | Панель фальшпола Ventec S38 R38 PVC Lindner (сталь с вентиляционными отверстиями), площадь отверстий 38%, толщина 36.5 мм, с финишным покрытием - антистатический поливинилхлорид (ПВХ, 2мм). Эксплуатационная концентрированная нагрузка 25мм*25мм: 5 kN (500 кг) Точность изготовления (EN 12825) по длине сторон: класс 1, + - 0,2мм, по толщине: класс 1, + - 0,3мм Класс огнестойкости: REI | г. Алматы, ул. Розыбакиева 97, №023, №017Ц, №018В – 7 шт. | 7 шт. |  |  |
| 22 | Фреон R407 | 1. LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14, 6 кВт) 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 – 1 бал. | 1 бал. |  |  |
| 23 | Фреон R410 | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В, №017Ц – 2 бал. | 2 бал. |  |  |
| 24 | Фреон R134 | Чиллер Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 бал. |  |  |
| 25 | Фреон R22 Аналог/ Заменитель | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 – 2 бал. | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 – 2 бал. | 2 бал. |  |  |
| Итого стоимость работ, в тенге с НДС |  |
| Всего общая стоимость, тенге с НДС |  |

Общая стоимость ______________ тенге на условиях DDP г.Алматы, областные (региональные филиалы), ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные и командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

__________________                                                                          ___________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № _______

г. Алматы                                                                                                            «____»__________   2021 года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании Доверенности _________________, с одной стороны и

________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании _________________ с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», либо как указано выше, заключили настоящий договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: техническое обслуживание и ремонта систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) (далее – Услуги).

  - По результатам оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику: Акт выполненных работ (оказанных услуг) Формы Р-1 (далее – Акт), утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562) (далее – Результат Услуг).

  - Срок оказания Услуг – в течение 12 месяцев с даты подписания договора

2.Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для оказания Услуг;

2.1.2.	принять от Исполнителя результат Услуг Акту или предоставить мотивированный отказ;

2.1.3.	оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2.2.  Исполнитель обязуется:

    - своевременно и качественно оказать Услуги;

2.2.2.	передать Заказчику результат Услуг по Акту не позднее 5 (пять) числа отчетного месяца;

    - строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг;

    - немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение указаний Заказчика может негативным образом сказаться на качестве оказываемых Услуг;

    - при оказании Услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - не предпринимать действий, причиняющих материальный или иной ущерб интересам и деловой репутации Заказчика, в случае причинения ущерба – возместить его в полном объеме;

    - незамедлительно ставить в известность Заказчика обо всех случаях попыток со стороны посторонних лиц получения информации о деятельности Заказчика и его клиентов/партнеров/контрагентов;

    - полностью выполнять все условия Договора.

- Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. 	Общая сумма договора – _____________ тенге с учетом НДС.

3.2.	Стоимость Услуг - _________________ тенге. Стоимость Материалов и деталей – ____________ тенге.

3.3. 	Срок оплаты стоимости Услуг в Центрах обработки данных Головного банка – ежемесячно по факту оказания Услуг, в течение 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Акта и предоставления выписки электронного счет-фактуры.

3.4.	Срок оплаты стоимости Услуг оказываемых в серверных и электрощитовых комнатах в г. Алматы
 и в областных/региональных филиалах – ежеквартально, по факту оказания услуг,
 в течение 10 рабочих дней после подписания Акта и предоставления выписки электронного счета-фактуры.

3.5.	Условие оплаты за Материалы и детали – 100% (сто процентов) от стоимости материалов и деталей, что составляет сумму в размере _______________ тенге, оплачивается Заказчиком после подписания Сторонами Договора в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3.6.	Перечень и стоимость Услуг, Материалов и деталей приведены в Приложении 1 к Договору.

3.7.    Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.

3.8. 	В случае невозможности оказания Услуг:

3.8.1. вследствие обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы;

3.8.2.	по вине Заказчика, Услуги не подлежат оплате.

3.9.	Стоимость Услуг по Договору является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение стоимости Услуг по Договору, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

4. Принятие Услуг

4.1.	Результат Услуг предоставляется Исполнителем не позднее срока, указанного в подпункте 2.2.2 Договора.

4.2. 	В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика к содержанию и качеству оказанных Услуг, принятие результата Услуг оформляется Актом, подписанным обеими Сторонами на дату принятия результата Услуг.

4.3. 	Срок реагирование сервисных специалистов Исполнителя – не позднее 24 (двадцать четыре) часа после обращения представителей Заказчика.

4.4.	В случае выхода из строя оборудования, Исполнитель берет на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место и своевременное устранение неполадок, в срок, согласованные Сторонами.

4.5. 	Регистрация заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Заказчика.

4.6.	Гарантия на выполненные работы/оказанные Услуги, материалы и детали – не менее 12 месяцев с даты подписания Акта.

5. Ответственность Сторон

5.1.	При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. 	За просрочку срока, указанного в подпункте 2.2.2, пункте 4.3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от суммы Договора за каждый день просрочки.

5.3. 	За неисполнение подпунктов 2.2.3 – 2.2.8 Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от суммы Договора за каждый случай неисполнения.

5.4.	В случае невозможности оказания Услуг вследствие обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5.5.	Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказанных Услуг, предоставленных им материалов и деталей, а также за предоставление материалов и деталей, обремененных правами третьих лиц.

5.6.	С момента начала оказания Услуг и до их окончания Исполнитель несет ответственность за причинение в результате оказания Услуг вреда людям, а также зданиям и иному имуществу Заказчика.

5.7. 	Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Заказчика.

## 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

6.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление /несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

6.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

6.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

6.5.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7. Заключительные положения

7.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2.	Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

  - Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

  - Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление, в случаях:

7.5.1. в одностороннем порядке без указания причин, в том числе в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора;

7.5.2.	невыполнения или частичного невыполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;

7.5.3. нарушения Исполнителем условий конфиденциальности, установленных Договором;

7.5.4. если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в оказании Услуг составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

7.5.5. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

7.7.   Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

7.8.	  Правоотношения Сторон по Договору не регулируются трудовым законодательством, и Исполнитель не вправе требовать льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

7.9. 	  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

8. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана» Адрес: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40 БИН 940 140 000 385 IBAN KZ146010005000000001 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX КБе 14 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС Серия 60001 №0071463 от 25 октября 2012 года от Заказчика: ___________________ / м.п. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору оказания услуг №______

от «______» _________ 2021 года

Перечень и стоимость Услуг.

| № | Тип кондиционера | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во | Цена за ед. за один выезд, тенге с НДС | Сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |  |  |
| 2 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |  |  |
| 3 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |  |  |
| 4 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |  |  |
| 5 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |  |  |
| 6 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №017Ц, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 2 шт. |  |  |
| 7 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 2 шт. |  |  |
| 8 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |  |  |
| 9 | Прецизионный (этиленгликоль) | VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |  |  |
| 10 | Чиллер | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ тех. п. №201-№204 Чиллерная площадка | 2 шт. |  |  |
| 11 | Насосная станция и гидравлический модуль Чиллера (6,5 тонн) | Система трубопроводов насосной станции с сбросными и запорными клапанами, манометрами и водяными фильтрами; Циркуляционные насосы 4x18.5 kW; Насосы фрикулинга (free cooling) 2х9.2 kW и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 шт. |  |  |
| 12 | Насосная станция и гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 тонн) | Система трубопроводов гидравлического модуля; Циркуляционный насос «Lowara» FCS 40-160/22/A; ЧП (частотный преобразователь) ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3; Мембранный расширительный бак (30 л.) и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |  |  |
| 13 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Один раз в квартал | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 КАРТОЧНЫЙ ЦЕНТ | 2 шт. |  |  |
| 14 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) Один раз в квартал | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Павлодарского ОФ | 2 шт. |  |  |
| 15 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Один раз в квартал | г. Уральск, пр. Достык, 194/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Западно-Казахстанского ОФ | 2 шт. |  |  |
| 16 | Прецизионный | Stulz Mini Space (5.9 кВт) Один раз в квартал | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Талдыкорганского РФ | 2 шт. |  |  |
| 17 | Прецизионный кондиционер с драйкулером | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 (17 кВт) Один раз в квартал | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |  |  |
| 18 | Сплит-система | MIDEA MUB-48HRN1-R/MOU-48HN1-R (14 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №329) | 2 шт. |  |  |
| 19 | Сплит-система | MIDEA MUB-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R (16 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №328) | 1 шт. |  |  |
| 20 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDENA501R/FDCA501HESR (12.6 кВт) Один раз в квартал | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК каб. №328 | 2 шт. |  |  |
| Итого стоимость работ, в тенге с НДС 12%: |  |

Стоимость материалов и деталей, включаемых в техническое обслуживание и ремонт.

| № | ЗИП | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук/ литр | Цена за ед. за один выезд, тенге с НДС | Сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 6 кон-ров 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 018В | 12 шт. |  |  |
| 2 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 3 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 017Ц | 4 шт. |  |  |
| 4 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раз в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 5 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 кон-р (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 6 шт. |  |  |
| 6 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) – 1 кон-р 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |  |  |
| 7 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 6 кон-ров. 2 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 | 12 шт. |  |  |
| 8 | Воздушный фильтр | VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) – 6 кон-р (по 5 шт. на ед. об. – это 1 комп.) 2 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 | 12 комп. |  |  |
| 9 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 | 12 шт. |  |  |
| 10 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 4 шт. |  |  |
| 11 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) – 2 кон-ра (по 2 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 | 8 шт. |  |  |
| 12 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 | 12 шт. |  |  |
| 13 | Воздушный фильтр | Stulz Mini Space (5.9 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 4 шт. |  |  |
| 14 | Подшипники вентилятора внешнего блока | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. (внешний блок) | г. Алматы ул. Розыбакиева, 97 №018В, №017Ц – 2 шт. | 2 шт. |  |  |
| 15 | Регулятор скорости вращения вентиляторов FunSpeed | 1. LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. (внешний блок) 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. (внутренний блок) 3. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+ CAP0801_D (20 кВт) – 1 шт. (внутренний блок) | г. Алматы 1. ул. Розыбакиева, 97 №018В – 1 шт. 2. пр. Аль-Фараби, 40 – 1 шт. 3. г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 – 1 шт. | 3 шт. |  |  |
| 16 | Контроллер HiroLink – i PCN: 27681201 U:24V, 20VA Max Rev. HiroLink-i 3.1 HW:003 | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 шт. Item HPSE 14-9534089 Serial N 019717530001 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №011 – 1 шт. | 1 шт. |  |  |
| 17 | Вентилятор Чиллера EbmPapst A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW – 1 шт. | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллер – 1 шт. | 1 шт. |  |  |
| 18 | Вентилятор внешнего блока кондиционера EbmPapst/Hidria R11R-45SPS-6M-5761 230V 115/150W 0,65A 800/880RPM C= 3,15nF | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 6 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева 97, №023 – 4 шт. пр. Аль-Фараби, 40 – 1 шт. г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 – 1 шт. | 6 шт. |  |  |
| 19 | Вентилятор внешнего блока кондиционера EbmPapst S6E630-CN01-05 380/230V 2,62A 600W 860min C=14 nF | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №017Ц – 1 шт. | 1 шт. |  |  |
| 20 | Вентилятор для установки в фальшпол (установить в перфорированную плиту 600мм х 600 мм) | CFA 4E-450 или YWF(K) 4E500-ZT 230V 8-12nF/450V 6900m3/h 1,2-1,85A 420W 1320-1350 r/min (Установить в плиту фальшпола 600х600) | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023, №018В – 3 шт. | 3 шт. |  |  |
| 21 | Плита фальшпола перфорированная 600мм х 600 мм (установить в фальшпол с монтируемым в неё вентилятором (3 шт.)) | Панель фальшпола Ventec S38 R38 PVC Lindner (сталь с вентиляционными отверстиями), площадь отверстий 38%, толщина 36.5 мм, с финишным покрытием - антистатический поливинилхлорид (ПВХ, 2мм). Эксплуатационная концентрированная нагрузка 25мм*25мм: 5 kN (500 кг) Точность изготовления (EN 12825) по длине сторон: класс 1, + - 0,2мм, по толщине: класс 1, + - 0,3мм Класс огнестойкости: REI | г. Алматы, ул. Розыбакиева 97, №023, №017Ц, №018В – 7 шт. | 7 шт. |  |  |
| 22 | Фреон R407 | 1. LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14, 6 кВт) 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 – 1 бал. | 1 бал. |  |  |
| 23 | Фреон R410 | LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В, №017Ц – 2 бал. | 2 бал. |  |  |
| 24 | Фреон R134 | Чиллер Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 бал. |  |  |
| 25 | Фреон R22 Аналог/ Заменитель | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 – 2 бал. | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 – 2 бал. | 2 бал. |  |  |

| Итого стоимость материалов и деталей, в тенге с НДС 12%: |  |
| --- | --- |
| Итого стоимость работ, в тенге с НДС 12%: |  |
| Итого стоимость фильтров, в тенге с НДС 12%: |  |
| Итого стоимость материалов и деталей, в тенге с НДС 12%: |  |
| Итого общая стоимость технического обслуживание в 2021 году при выполнение ремонта c использование материалов и деталей, в тенге с НДС 12%: |  |

Подписи Сторон:

| от Заказчика: АО «Народный Банк Казахстана» Заместитель Председателя Правления | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |