Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

Е. Салимов

21 февраля 2023 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 14 марта 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке и замене аккумуляторных батарей, выбору подрядчиков на техническое обслуживание (далее – ТО), ремонт источников бесперебойного питания (далее – ИБП), установленных в зданиях областных, региональных филиалов и Головного банка.

Техническое задание на аккумуляторные батареи и ТО ИБП, перечень, объем закупки и места поставки приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Сроки оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту ИБП, поставке и замене аккумуляторных батарей – 180 календарных дней от даты заключения договора.

- Поставка аккумуляторных батарей предусматривается на условиях DDP г.Алматы и областные (региональные) филиалы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020.

2. Условия оплаты поставки и услуг:

- базовые условия – по факту поставки аккумуляторных батарей и оказания услуг по замене АКБ и ТО ИБП;

- другие альтернативные варианты - по предложению потенциального подрядчика.

Оплата аккумуляторных батарей и услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора, либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В период действия Договора Заказчик вправе дополнительно заказать у Поставщика аккумуляторные батареи в объеме 10% (десять процентов) от закупленного объема аккумуляторных батарей по ценам и на условиях, указанных в Договоре.

В случае проведения дополнительных ремонтных Работ, не предусмотренных Приложением 3-1, увеличение цены Договора не должно превышать 20% (двадцать процентов).

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные квалификационные требования к потенциальному поставщику:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее 3 (трех) лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствие с договором поставки;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте;

- до внесения изменения в закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предпочтительно предоставлять электронные акты выполненных работ (оказанных услуг). После внесения изменения предоставление электронных актов выполненных работ (оказанных услуг) обязательно;

Лот № 1:

- иметь документальное подтверждение от одного из производителей источников бесперебойного питания («Emerson\Masterguard», «Eaton\Powerware», «АРС») на право проведения технического обслуживания ИБП (дата выдачи письма -  не ранее 2020 года);

- наличие сервисного центра и/или сервисных центров (сервис-партнеров) в г. Алматы, Астана и областных центрах Республики Казахстан (наличие сервис-партнеров должно быть подтверждено действующими договорами о партнерстве);

- наличие сертифицированных специалистов (не менее одного);

- наличие соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки ИБП, с использованием компьютерной сети, предустановленного Web/SNMP адаптера во всех перечисленных моделях ИБП;

- наличие склада запасных частей в г. Алматы и/или г. Астана и областных центрах Республики Казахстан;

- гарантия на аккумуляторные батареи не менее 24 (двадцать четыре) месяца;

- гарантия на выполненные работы и замененные запасные части – не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ;

- обязательный охват лота – 100%;

- оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов для г. Алматы и в течение двух суток – для других регионов Республики Казахстан.

- сброс сервисных интервалов ИБП с помощью сервисных программ;

- должна быть предоставлена одна единица предлагаемого оборудования (аккумуляторной батареи) для тестирования в срок не позднее 18:00 часов 6 марта 2023 года.

Лот № 2:

- действующие Сертификаты сотрудников (не менее одного) в области разработки и внедрения систем бесперебойного электропитания APC (Schneider Electric), систем управления и распределения электропитания APC (Schneider Electric), систем контроля физической инфраструктуры APC (Schneider Electric), а также сервисного обслуживания вышеуказанных систем (не ранее 2020г.);

- подрядчик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования компаний APC (Schneider Electric), иметь право на проведение сервисного обслуживания, ремонта и монтажа систем электропитания; право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2020 года), либо документ о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года;

- наличие соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки ИБП с использованием компьютерной сети, предустановленного Web/SNMP адаптера;

- наличие сервисного центра и/или сервисных центров (сервис-партнеров) в г.Алматы (наличие сервис-партнеров должно быть подтверждено действующими договорами о партнерстве);

- наличие склада запасных частей;

- гарантия на выполненные работы и замененные запасные части – не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ;

- обязательный охват лота – 100%;

- оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 (двух) часов.

Предпочтительные требования:

- опыт работы с корпоративными клиентами.

- наличие рекомендательных писем.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Потенциальные поставщики предоставляют обеспечение тендерной заявки - перечисление на расчётный счёт Банка денежных средств в размере 1 000 000 тенге для участников тендера по лоту №1 (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по закупке АКБ и оказанию услуг ТО ИБП».

Обеспечение по лоту № 2 не требуется.

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

- потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Процедура проведения тендера:

- регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов 6 марта 2023 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). В случае необходимости срок проведения технической экспертизы и тестирования образцов может быть продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок;

- допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- проведение торгов:

- лот №1 – 14 марта 2023 года с 15:00 до 16:00 часов;

- лот №2 – 14 марта 2023 года с 16:00 до 17:00 часов, участие в торгах на ЭТП обязательное условие;

- проведение очных переговоров и подведение комиссией/Руководством Банка итогов тендера.

- рассмотрение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации.

- соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- предлагаемая цена и условия оплаты;

- сроки поставки;

- опыт работы;

- гарантийный срок на поставляемое оборудование и выполненные работы.

Комиссия вправе определять двух и более победителей по каждому лоту закупаемых товаров, работ и услуг с разделением по номенклатуре закупаемых товаров, работ и услуг, а также в разрезе отдельных тиражей/ тарифов/количества и видов продукции/услуг/работ в соответствии с лучшей ценой/сроками поставки/исполнения в зависимости от критерия выбора поставщика Банком.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае непредаставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы, за исключением возврата обеспечения тендерной заявки.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 6 марта 2023 года):

для участников по обоим лотам:

- бухгалтерский баланс за 2021 и 2022 гг., подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (вложить во вкладку «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2020-2021г.г., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (вложить во вкладку «Документы для налоговой службы»);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки по лоту № 1 (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- подтверждение о наличии опыта работы с корпоративными клиентами (при наличии);

- подтверждение о наличии наличие рекомендательных писем (при наличии);

по лоту № 1:

- документальное подтверждение от одного из производителей источников бесперебойного питания («Emerson\Masterguard», «Eaton\Powerware», «АРС») на право проведения технического обслуживания ИБП (дата выдачи письма -  не ранее 2020 года);

- документальное подтверждение от производителя аккумуляторных батарей на право продажи аккумуляторных батарей на территории Республики Казахстан, либо документ о партнёрском статусе (дата выдачи не ранее 2020 года);

- подтверждение о наличии сервисного центра и/или сервисных центров по ремонту ИБП (сервис-партнеров) на территории Республики Казахстан;

- сертификаты специалистов (не менее одного);

- подтверждение о наличии соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки ИБП, с использованием компьютерной сети, предустановленного Web/SNMP адаптера во всех перечисленных моделях ИБП;

- подтверждение о наличии склада запасных частей ИБП на территории Республики Казахстан;

- подтверждение об оказании телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову (ИБП) в течение 2 часов для г.Алматы и в течение двух суток – для других регионов Республики Казахстан;

по лоту № 2:

- сертификаты сотрудников (не менее одного) в области разработки и внедрения систем бесперебойного электропитания APC (Schneider Electric), систем управления и распределения электропитания APC (Schneider Electric), систем контроля физической инфраструктуры APC (Schneider Electric), а также сервисного обслуживания вышеуказанных систем;

- авторизованное письмо на право проведения сервисного обслуживания, ремонта и монтажа систем электропитания, право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2021 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2021 года;

- подтверждение о наличии сервисного центра и/или сервисных центров (сервис-партнеров) в г.Алматы (наличие сервис-партнеров должно быть подтверждено действующими договорами о партнерстве);

- сертификаты специалистов (не менее одного);

- подтверждение о наличии соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки ИБП, с использованием компьютерной сети, предустановленного Web/SNMP адаптера во всех перечисленных моделях ИБП;

- подтверждение о наличии склада запасных частей в г. Алматы;

- подтверждение об оказании телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов.

Должна быть предоставлена одна единица предлагаемого оборудования (аккумуляторной батареи) по лоту №1 для тестирования в срок не позднее 18:00 часов 6 марта 2023 года.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов:

- лот №1 – 14 марта 2023 года с 15:00 до 16:00 часов;

- лот №2 – 14 марта 2023 года с 16:00 до 17:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов:

по лоту №1 – 150 000 тенге;

по лоту №2 – 2000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость аккумуляторных батарей для ИБП с учетом стоимости доставки и НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2-1, 2-2 и 3-1, 3-2 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Старший менеджер Управления энергетики и строительства Департамента ресурсов – Киябаев И.Н., тел. (727) 2442214.

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т. тел.: (727) 2590793

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

_______________________

Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

ЛОТ №1

Поставка и замена аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания (ИБП), проведение технического обслуживания и ремонта ИБП в зданиях Головного банка, областных и региональных филиалов

Приложение №1

1.1   Объем закупки аккумуляторных батарей для ИБП.

| № п/п | Место поставки | Наименование АКБ | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головной банк, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 | 12V150AH | 136 |
| 2 | Астанинский РФ, г. Астана, пр. Кабанбай батыра,17 | 12V5АН | 16 |
|  |  | 12V7AH | 408 |
|  |  | 12V26AH | 72 |
|  |  | 12V100AH | 32 |
| 3 | Актюбинский ОФ, г. Актобе, 12 мкр-он, д.16б | 12V5АН | 32 |
|  |  | 12V7AH | 104 |
|  |  | 12V70AH | 40 |
| 4 | Филиал г.Алматы, г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | 12V7AH | 1260 |
|  |  | 12V9АН | 172 |
|  |  | 12V26АН | 128 |
|  |  | 12V120АН | 40 |
| 5 | Атырауский ОФ, Г. Атырау, пр. Сатпаева, 4 | 12V7АН | 232 |
|  |  | 12V9АН | 116 |
|  |  | 12V26АН | 36 |
| 6 | Жамбылский ОФ, г. Тараз, пр. Жамбыла, 145 | 12V7АН | 64 |
|  |  | 12V70АН | 40 |
| 7 | ОФ «Ұлытау», г. Жезказган, ул. Титова, 20 | 12V7АН | 64 |
|  |  | 12V9АН | 288 |
|  |  | 12V26АН | 32 |
| 8 | Западно- Казахстанский ОФ, г. Уральск, пр. Назарбаева, 194/1 | 12V7AH | 64 |
|  |  | 12V26АН | 24 |
| 9 | Карагандинский ОФ, г. Караганда, ул. Аханова, 56 | 12V5АН | 16 |
|  |  | 12V7АН | 20 |
|  |  | 12V9АН | 152 |
|  |  | 12V26АН | 24 |
|  |  | 12V100AH | 40 |
| 10 | Кызылординский ОФ, г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А | 12V7АН | 160 |
|  |  | 12V45AH | 80 |
| 11 | Костанайский ОФ, г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 146 | 12V5AH | 16 |
|  |  | 12V9AH | 192 |
| 12 | Мангистауский ОФ, г. Актау, мкр.9 д.6 | 12V7AH | 96 |
| 13 | Павлодарский ОФ, г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | 12V5АН | 32 |
|  |  | 12V100АН | 40 |
| 14 | Северо-Казахстанский ОФ г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 36 | 12V7AH | 60 |
|  |  | 12V26AH | 32 |
| 15 | ОФ «Абай», г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 109 | 12V7АН | 64 |
| 16 | Шымкентский РФ, г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, №3/10 | 12V7АН | 64 |
| 17 | Талдыкорганский ОФ, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 12V5АН | 20 |
|  |  | 12V7АН | 168 |
|  |  | 12V9AH | 108 |
| 18 | Акмолинский ОФ, г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 | 12V7АН | 104 |
|  |  | 12V26АН | 68 |
|  |  | 12V65AH | 40 |
| 19 | Темиртауский РФ, г. Темиртау, 6мкр. 35/1 | 12V7AH | 108 |
| 20 | Байконырский РФ, г. Байконыр, ул. Горького, д. №16 | 12V9AH | 64 |
| 21 | Экибастузский РФ, г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышулы, стр. 49А | 12V9AH | 20 |
|  |  | 12V26АН | 48 |
| 22 | Туркестанский ОФ, г. г. Туркестан, мкр. Жаңа Қала, ул. 28, зд. 5 | 12V7AH | 404 |
| 23 | Балхашский РФ, г. Балхаш, ул. Шашубай Кошкарбаева, д. 15 А | 12V26АН | 56 |
|  | Итого: |  | 5696 |

1.2. Технические требования к аккумуляторным батареям для ИБП:

- Аккумуляторные батареи - стационарные, герметизированные (с низким газовыделением) и взрывобезопасные (необслуживаемые).

- Эксплуатация как в режиме постоянного подзарядки, обеспечивая в аварийных режимах поддержание всей нагрузки постоянного тока, так и в циклическом режиме (разряд-заряд).

- Дата изготовления аккумуляторных батарей должна быть не ранее 2023 года.

- Гарантия на аккумуляторные батареи – не менее 24 месяцев.

Приложение №2

Места (адреса) замены аккумуляторных батарей:

| № | Модель ИБП | Адрес установки | Наим-ние АКБ | Кол-во АКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной банк |  |
| 1 | ИБП GALAXY 6000-600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 | 12V150AH | 136 |
| Астанинский РФ |  |
| 2 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, ул. Кунаева, 6 | 12V7AH | 20 |
| 3 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, ул. Тауелсиздик, д. 34 | 12V7AH | 20 |
| 4 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, пр.Республики,59 | 12V7AH | 16 |
| 5 | UPS 6000 BA | г. Астана пр. Республики, 26, ВП-3 | 12V5AH | 16 |
| 6 | Eaton 9355-20-MBS | г. Астана, пр. Кабанбай батыра 34/1 | 12V26AH | 36 |
| 7 | 9PМ 80kW | г. Астана, Абая 24 | 12V100AH | 32 |
| 8 | PW9355-10-N-0 | г. Астана, Сыганак 14 | 12V7AH | 64 |
| 9 | PW9355-30-N-0 | г. Астана, ул. Бейбитшилик 24 | 12V26AH | 36 |
| 10 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, район Алматы, Сәтбаев, дом №15 | 12V7AH | 96 |
| 11 | Eaton T Series DX-30 kVA 400 V | г. Астана, Сарыарка, 12 | 12V7AH | 96 |
| 12 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, пр. Кабанбай батыра д.32 Н.П.1 | 12V7AH | 96 |
| Актюбинский ОФ |  |
| 13 | UPS Е60/6000VA | г. Актобе, ул. Набережная, д.87/1 | 12V7AH | 20 |
| 14 | APC Smart UPS RT 7500VA On-Li | Актобе пр. Абилкайыр Хана д.78 кв.137 | 12V5AH | 32 |
| 15 | UPS Е60/6000VA | пос. Комсомол, ул. Алтынсарина д.3а | 12V7AH | 20 |
| 16 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе 12мкрн. Д.16 "Б" | 12V70AH | 40 |
| 17 | PW9355-15-N-0 | г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, д. № 58, НП № 249 | 12V7AH | 64 |
| Филиал г.Алматы |  |
| 18 | UPS PW 9120-15kVa | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Нурлы Тау. | 12V9AH | 64 |
| 19 | UPS PW9390-120 | г. Алматы, пр.Достык,39 | 12V120AH | 40 |
| 20 | Е60/6000VA | г. Алматы, ул. Гагарина 167 | 12V7AH | 20 |
| 21 | Е60/6000VA | г. Алматы, ул. Жандосова, 47 | 12V7AH | 20 |
| 22 | PW9155-8I-N | г. Алматы, ул. Назарбаева, д.57 | 12V7AH | 64 |
| 23 | UPS Eaton 9120 6000VA | г. Алматы мкр. Коктем 2, д.1 | 12V7AH | 20 |
| 24 | Eaton DX-6000H | г. Алматы ул. Жибек Жолы 54 уг. ул. Пушкина | 12V9AH | 20 |
| 25 | Eaton DX-6000H | г. Алматы, пр. Абая, 109 В | 12V9AH | 20 |
| 26 | Eaton DX-6000H 6000 VA | г. Алматы, ул. Алтынсарина 23 | 12V9AH | 20 |
| 27 | Eaton DX-6000H | г. Алматы, пр. Сейфуллина, 152 | 12V9AH | 48 |
| 28 | UPS VT Extended Run Enclosure, | г. Алматы мкр. Аксай 4 д.100 | 12V7AH | 144 |
| 29 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, ул. Жибек Жолы д. 63 | 12V7AH | 144 |
| 30 | PW9355-10I-N | г. Алматы, ул. Ахметова д. 4 | 12V7AH | 64 |
| 31 | 93Е-20кВА | г. Алматы, ул. Аблай-хана д. 147 | 12V26AH | 32 |
| 32 | 93E HV 30000 | г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г | 12V7AH | 96 |
| 33 | PW9155-10I-N-0 | г. Алматы, ул. Тулебаева, дом №94/53 | 12V7AH | 64 |
| 34 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, ул. Толстого 8а | 12V7AH | 96 |
| 35 | PW9355-10-N-0 | г. Алматы, пр. Достык 107 | 12V7AH | 64 |
| 36 | PW9355-8-N-0 | г. Алматы, ул. Майлина д.79 | 12V7AH | 64 |
| 37 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, мкр Жетысу 4 мкр. 4 д.13А | 12V7AH | 96 |
| 38 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, пр. Достык, д. 48 | 12V7AH | 144 |
| 39 | PW9155-8I-S-45 | г. Алматы, ТД Форум | 12V7AH | 32 |
| 40 | PW9305-40I-N-0 | г. Алматы, мкр. Аксай-2 дом 12. | 12V26AH | 48 |
| 41 | PW9355-10-N-0 | г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 71Д | 12V7AH | 64 |
| 42 | PW9155-10I-N-0 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/8 | 12V7AH | 64 |
| 43 | PW9305-40I-N-0 | г. Алматы, пр. Абая, д. 127/99А | 12V26AH | 48 |
| Атырауский ОФ |  |
| 44 | Delta J-series 11 КVA | п. Аккистау, ул.Е.Казахстан,7 | 12V7AH | 20 |
| 45 | Delta J-series 11 КVA | г. Кульсары, ул. Абдрахманова, д.28 | 12V7AH | 20 |
| 46 | Eaton DX-6000H | г.Атырау,мкр.Балықшы,ул.Т.Қалмұханов,22 | 12V9AH | 20 |
| 47 | Eaton. 9155-10-N | с. Махамбет, ул.50лет победы,12 | 12V9AH | 32 |
| 48 | Eaton. 9155-10-S | п. Макат ул. Саламат Мукашева зд.№45 | 12V9AH | 32 |
| 49 | Eaton. 9155-10-S | п. Индер, ул.Бейбарса,5 | 12V9AH | 32 |
| 50 | PW9355-10-N-0 | г. Атырау, ул. Баймуханова 45А | 12V7AH | 64 |
| 51 | PW9355-8-N-0 | Поселок «Тенгиз», ул. 3б Квартал | 12V7AH | 64 |
| 52 | PW9355-20-N-0 | г. Кульсары, ул. У. Абдрахманова, стр. 53 | 12V26AH | 36 |
| 53 | PW9355-8-N-33 | г. Атырау, ул. Махамбета, 116 Г | 12V7AH | 64 |
| Жамбылский ОФ |  |
| 54 | PW9355-8-N-0 | г. Жанатас мкр. 1 дом 20 | 12V7AH | 64 |
| 55 | Eaton 9390-60 | г. Тараз Ул. Абая 124 | 12V70AH | 40 |
| ОФ «Ұлытау» |  |
| 56 | UPS С-30/30kVa | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | 12V26AH | 32 |
| 57 | APC Symmetra PX 128kW | г. Жезказган, ул. Титова, д. 20 | 12V9AH | 192 |
| 58 | PW9305-30I-N-42 | г. Жезказган, ул. Мира 43 | 12V9AH | 96 |
| 59 | PW9305 20 i-N-7 | г. Сатпаев, ул. Сатпаева, 100/1 | 12V7AH | 64 |
| Западно-Казахстанский ОФ |  |
| 60 | C6220 /20Kva | г. Уральск, пр. Назарбаева, 187 | 12V26AH | 24 |
| 61 | PW9355-8-N-0 | с. Казталовка, ул. Желтоксан 18 | 12V7AH | 64 |
| Карагандинский ОФ |  |
| 62 | UPS PW-9390-120-UHS-4*1 | г. Караганда, ул. Аханова, 56 | 12V100AH | 40 |
| 63 | Masterguard Е60/6000VA | г. Караганда, мкр. Степной 4, Д.20 | 12V7AH | 20 |
| 64 | Masterguard С15/15kVa | г. Караганда, мкр.17, д.41/42 | 12V26AH | 24 |
| 65 | Delta J-series 11 000 VA | г. Караганда, ул. К. Маркса, стр. 7б | 12V9AH | 20 |
| 66 | Delta J-series 11 000 VA | г. Каркаралинск, ул. Ермекова, 29 | 12V9AH | 20 |
| 67 | Eaton DX-6000H | г. Караганда, ул. Мануильского, 17а | 12V9AH | 16 |
| 68 | Eaton. 9155-10-N | г. Караганда, мкр. 22, д.22 | 12V9AH | 32 |
| 69 | Eaton. 9155-10-N | г. Караганда, пр. Строителей, 26 | 12V9AH | 32 |
| 70 | Delta R-series 7 000 VA | с. Актогай, ул. Бокейхана, 5 | 12V5AH | 16 |
| 71 | Eaton. 9155-10-S | Шахтинск, пр.А.Кунанбаева,70, | 12V9AH | 32 |
| Кызылординский ОФ |  |
| 72 | Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д.5 | 12V45AH | 80 |
| 73 | Eaton 9355-15-N | п. Айтеке Би, ул .Айтеке Би,24а | 12V7AH | 64 |
| 74 | PW9355- 15-N-0 | г. Кызылорда, ул. Иван Журба, д. 35 А | 12V7AH | 96 |
| Костанайский ОФ |  |
| 75 | APC Symmetra PX 128kW | г. Костанай, ул.Тарана,146 | 12V9AH | 192 |
| 76 | UPS SRT6KXLI | с. Федоровка, ул. Абая, 16 | 12V5AH | 16 |
| Мангистауский ОФ |  |
| 77 | Eaton DX-6000H | г. Актау, мкр. 2 комплекс 61, ТЦ "Алатау | 12V7AH | 16 |
| 78 | Eaton DX-6000H | с. Бейнеу, ул. Косай-Ата | 12V7AH | 16 |
| 79 | PW9355-8-N-0 | г. Актау, мкр. 11А д.1А | 12V7AH | 64 |
| Павлодарский ОФ |  |
| 80 | Delta R-series 7 000 VA | г. Павлодар, ул. Чокина, д.23/1, нп108 | 12V5AH | 16 |
| 81 | Delta R-series 7 000 VA | г. Аксу ул. Желтоксан 35 | 12V5AH | 16 |
| 82 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | 12V100AH | 40 |
| Северо-Казахстанский ОФ |  |
| 83 | UPS С-30/30kVa | г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 152 | 12V26AH | 32 |
| 84 | Masterguard E60-6Kva | с. Пресновка, ул.Дружбы,16 | 12V7AH | 20 |
| 85 | Masterguard E60-6Kva | с. Тимирязево, ул. Валиханова, 4 | 12V7AH | 20 |
| 86 | UPS 5000VA PW 9120-5000VA | с. Явленка, ул. Ленина, 9 | 12V7AH | 20 |
| ОФ «Абай» |  |
| 87 | PW9355-15-N-0 | г. Семей, ул. Иртышская, д. 11 | 12V7AH | 64 |
| Шымкентский РФ |  |
| 88 | 93E HV 20000 | Г .Шымкент, пр. Кунаева 36/1, ЖК "Отау" | 12V7AH | 64 |
| Талдыкорганский ОФ |  |
| 89 | Masterguard Е60/6000VA | п. Карабулак ул. Оразбекова, д.19 | 12V7AH | 20 |
| 90 | Delta R-series 7 kVa | г. Есик, ул. Маметовой б/н | 12V5AH | 20 |
| 91 | Delta J-series 11 kVa | п. Иргели ТД Апорт | 12V7AH | 20 |
| 92 | PW9355-10-N-0 | с. Жансугуров, ул. Жамбыл, 1 | 12V7AH | 64 |
| 93 | PW 9355-40-N-12 | г. Талдыкoрган, ул. Абылай Хана, д. 158 | 12V9AH | 108 |
| 94 | ИБП Eaton 93E 15kVA | г. Талгар, ул. Тажибаева, 4 | 12V7AH | 64 |
| Акмолинский ОФ |  |
| 95 | UPS PW9390-60 | г. Кокшетау, ул. Горького, 33 | 12V65AH | 40 |
| 96 | Masterguard Е60/6000VA | г. Кокшетау, ул.Абая,146 | 12V7AH | 20 |
| 97 | Masterguard С30/30000VA | г.Щучинск,ул.Абылай-хана,29 | 12V26AH | 32 |
| 98 | Eaton 9E 10kVA | п. Жаксы, Ул.Абая,38 | 12V7AH | 20 |
| 99 | PW9355-10-N-0 | г. Степногорск, мкр.9,83 | 12V7AH | 64 |
| 100 | PW9355-20-N-0 | г. Степногорск, ул. 3 Мкр. д. 58 | 12V26AH | 36 |
| Байконырский РФ |  |
| 101 | Eaton 93E-30kVA | г. Байконыр, ул. Горького,16 | 12V9AH | 64 |
| Экибастузский РФ |  |
| 102 | Delta J-series 10 kVa | с. Баянаул, ул. Сатпаева, 41 | 12V9AH | 20 |
| 103 | PW9305-40I-NX-0 | г. Экибастуз, ул. Момышұлы, стр. 49А | 12V26AH | 48 |
| Темиртауский РФ |  |
| 104 | Eaton -9355-30N | г. Темиртау пр. Республики, 26 а | 12V7AH | 108 |
| Туркестанский ОФ |  |
| 105 | PW9355-15I-N | г. Арысь. ул Айтеке би, 88 | 12V7AH | 64 |
| 106 | PW9155-8-N-0 | г. Жетысай, ул. Ауезова, 36 | 12V7AH | 64 |
| 107 | PW9155-8-N-0 | г. Туркестан, ул. Ерубаева д. 211 | 12V7AH | 64 |
| 108 | PW9155-8-N-0 | г. Сарыагаш, ул. Туркистон, 16 | 12V7AH | 64 |
| 109 | Eaton 93 E15kVA | п. Шолаккорган ул. Кожанова, 34 | 12V7AH | 20 |
| 110 | PW9355-15-N-0 | г. Туркестан ул Саттарханова 93 | 12V7AH | 64 |
| 111 | PW9355-15-N-0 | с. Казыгурт, ул. Ш. Валиханов, 102 | 12V7AH | 64 |
| Балхашский РФ |  |
| 112 | PW9355-30-N | г. Приозерск, ул. Достык, д.3 | 12V26AH | 36 |
| 113 | Delta H-series 30 kVa | г. Балхаш, ул. Бокейханова, 5 | 12V26AH | 20 |

- Поставка аккумуляторных батарей на склад Заказчика предусматривается на условиях DDP г. Алматы и областные (региональные) филиалы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020.

- Доставка АКБ со склада Заказчика в места замены производится транспортом Заказчика.

- При проведении замены АКБ Исполнитель производит очистку внутренних поверхностей мест установки АКБ на ИБП.

Приложение №3

Перечень источников бесперебойного питания для проведения технического обслуживания:

| № | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| АО « Народный Банк Казахстана» |
| Головной Банк |
| 1 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |
| 2 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |
| 3 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |
| 4 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |
| Акмолинский ОФ |
| 5 | PW 9390- 60 kVA- NHS4*1 | г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 |
| 6 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Щучинск, ул. Абылай-хана, 29 |
| 7 | PW9355-20-N-0 | г. Степногорск, мкр.3 д.58 |
| 8 | PW9355-40-N-0 | г. Кокшетау, ул. Абая, д.96 |
| Филиал г.Алматы |
| 9 | PW 9390- 120 kVA- UHS4*1 | г. Алматы, пр. Достык, 39 |
| 10 | PW9395-2х225-U-IMBS | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж |
| 11 | Eaton 9390– 120-N (120kVA) | г. Алматы, ул. Розыбакиева,101 |
| 12 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, ул. Розыбакиева,97 |
| 13 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, мкр Жетысу 4 |
| 14 | 93Е-20кВА | г. Алматы, пр. Аблай-хана 147 |
| 15 | EATON 93E 15 | г. Алматы, ул.Ауэзова 175 |
| 16 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, ул. Толстого 8а |
| 17 | PW9305-40I-N-0 | г .Алматы, Аксай-2 дом 12. "Тараз" |
| 18 | PW9355-30-N-0 | г .Алматы, Достык 48 |
| 19 | 9155-15-N-MBS | г. Алматы, Орбита 3, д. 4 а |
| 20 | PW9355-20-N-0 | г .Алматы, Толе би 101 - Байтурсынова |
| 21 | 93E HV 30000 | г. Алматы, пр. Назарбаева,240 |
| 22 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, ул. Жибек Жолы д. 63 |
| 23 | PW9305-40I-N-0 40кВА | г. Алматы, пр. Абая, д. 127/99А |
| 24 | PW9305-20I-N-0 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 281 |
| 25 | 9155-15-N-10 | г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 226 |
| Актюбинский ОФ |
| 26 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе, 12 мкр., д.16Б |
| 27 | PW9390-100-U-2X1 | г. Актобе, 11 мкр ККБ |
| 28 | PW9355-15-N-0 | г. Актобе. пр Абилкайыр хана д.58 |
| Атырауский ОФ |
| 29 | UPS APC G55TUPSU80HS | г. Атырау, ул. Кулманова, д. 23 |
| 30 | PW9355-20-N-0 | г. Кульсары, ул. У. Абдрахманова, стр. 53 |
| 31 | Eaton 93E HV 40000 | г. Атырау, мкр. Нурсая ул. Жумагалиева 15 |
| 32 | PW9355-15-N-0 | г. Атырау, ул. Ауэзова 48 |
| Астанинский РФ |
| 33 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,3 |
| 34 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 |
| 35 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 |
| 36 | PW9355-30 | г. Астана, Бейбитшилик 24 (Нокия) |
| 37 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, Кабанбай батыра 32 |
| 38 | Eaton 9355-20-MBS | г. Астана, Кабанбай батыра 34/1 |
| 39 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, пр. Сатпаева,15 |
| Байконырский РФ |
| 40 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Жосалы, ул. Кошербаева, д.35 |
| 41 | PW93Е-30кВА | г. Байконыр, ул. Горького,16 |
| Восточно-Казахстанский ОФ |
| 42 | Riello Multi Plus MLT-120 kVA | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57А |
| 43 | PW9355-40-N-12-4х9Ah-MBS | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, д. 21/1 |
| 44 | ИБП Easy 15 KVA | г. Зайсан, ул. Керимбаева, 23 |
| Жамбылский ОФ |
| 45 | APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V | г. Тараз, пр. Жамбыла,145 |
| 46 | Eaton 9390-60 | г. Тараз, пр. Абая,124 |
| 47 | PW9355-15-N-10 (10 мин) | с. Кордай, ул. Жибек жолы, 191 |
| 48 | ИБП Easy 15 KVA | с. Мерке , ул. Исмаилов, зд.226 |
| Жанаозенский РФ |
| 49 | PW9355-15-N-0 | г. Жанаозен, мкр.Жалын,строение 15 |
| ОФ «Ұлытау» |
| 50 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Жезказган, ул. С.Сейфулина 31-а |
| 51 | PW9355-15-N-0 | г. Сатпаев, ул. Комарова, д. 22/1 |
| 52 | ИБП APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V | г. Жезказган, ул. Титова, д.20 |
| 53 | PW9305-30I-N-42 | г. Жезказган, ул. Мира 43 |
| 54 | PW9305 20 i-N-7 | г. Жезказган,, ул. Сатпаева 100 |
| Западно-Казахстанский ОФ |
| 55 | PW 9390- 120 kVA-UHS-4*1 | г. Уральск, пр. Назарбаева,194/1 |
| 56 | PW9305-40-N | г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 102 |
| 57 | PW9355-15-N-0 | г. Уральск, пр. Назарбаева, д. 203 |
| 58 | Eaton 9355-30-N-0-MBS | г. Уральск, ул. Доспанова 58/1 |
| Карагандинский ОФ |
| 59 | PW 9390-120kVA-UHS-4*1 | г. Караганда, ул. Аханова,56 |
| 60 | 93E-40-IS-MBS | г. Караганда, ул.Алиханова, 11а |
| 61 | Eaton 9355-40-N-0-MBS | г. Караганда, ул. К.Маркса,7б |
| Костанайский ОФ |
| 62 | APC Symmetra PX 128kW | г. Костанай, ул. Тауелсиздик,146 |
| 63 | EATON 93E 20 | г. Костанай, пр. Абая, д. 164 |
| Кызылординский ОФ |
| 64 | ИБП APC Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул Казыбек би 29 |
| 65 | Eaton 9355 -15 –N (15kVA) | г. Казалинск, ул. Айтеке би, 24а |
| 66 | PW9390-80-N | г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А |
| 67 | PW9355- 15-N-0 | г. Кызылорда, ул. Иван Журба, д. 35 А |
| 68 | ИБП Easy 15 KVA | г. Аральск ул. Еримбет 68 |
| Павлодарский ОФ |
| 69 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 |
| 70 | PW9305-20I-N-0 | г. Павлодар, ул. Естая,40 |
| 71 | PW9355-15-N-0 | г. Павлодар, ул. Сатпаева,11 |
| Северо- Казахстанский ОФ |
| 72 | PW 9390- 80 кVA | г. Петропавловск, ул. Конституции, 36 |
| 73 | PW9305-40I-NX-0 | г. Петропавловск, ул. Интернациональная, д. 45 |
| 74 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Петропавловск, ул. Ауэзова,152 |
| 75 | PW9355-40-N-0 | п. Новоишимское, ул.Ауельбекова,60 |
| ОФ «Абай» |
| 76 | APC 120kVA OM G5TM120H | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,109 |
| 77 | PW9355-15-N-0 | с. Урджар, пр. Абылайхана, д. 141/1 |
| 78 | PW9355-15-N-0 | г. Семей, ул. Иртышская, д. 11 |
| 79 | PW 9355 40-N-0-MBS | г. Семей, ул. Момыш-Улы, д. 31/33 |
| 80 | PW 9355 30-N-0-MBS | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,105 |
| 81 | PW9355-15-N-0 | г. Семей ул Мангилик ел 10 |
| Талдыкорганский ОФ |
| 82 | PW 9390- 80 kVA | Талдыкoрган, мкр. Каратал,ул Жансугурова22/1 |
| 83 | PW9355-30-N-0 | г. Иссык ул. Алматинская 112 |
| 84 | Eaton 93E 15kVA | г. Талгар, ул. Тажибаева, 4 |
| 85 | PW 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, д. 158 |
| Экибастузский РФ |
| 86 | PW9305-40I-N-0 | г. Экибастуз, ул. Строительная, 49а |
| Шымкентский РФ |
| 87 | UPS Liebert 80 - eXL 160 кВА | г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, №3/10 |
| 88 | PW9355-20-N-0 | г. Шымкент, ул. Тамерлановское Шоссе, д. 48/1 |
| 89 | 93E HV 20000 | г. Шымкент, пр. Кунаева 36/1, ЖК "Отау" |
| 90 | PW 9390- 80 kVA- UHS | г. Шымкент, пр. Таукехана, 82, КЦ |
| Темиртауский РФ |
| 91 | Eaton 9355 -30 –N (15kVA) | г. Темиртау, пр. Республики, 26а |
| Балхашский РФ |
| 92 | PW9355-30-N-0 | г. Приозерск, ул. Достык,3 |
| 93 | Delta H-series 30 kVA | г. Балхаш, ул. Бокейханова,5 |
| 9 4 | PW9355-30-N-0 | г. Балхаш, ул. Кошкарбаева, д. 15 А |
| Туркестанский ОФ |
| 95 | PW9355-15-N-0 | г. Кентау пр. Абай 17/1 |
| 96 | PW9355-15-N-0 | г. Аксукент, ул. Жибек Жолы, 72 А |
| 97 | Eaton 9355-40-N-0-MBS | г. Туркестан, ул. Айтеке би, 6 |
| 98 | PW9355-15-N-0 | г. Аpыс, ул. Айтеке би, 88 |
| 99 | PW9355-15-N-0 | с.Казыгурт,ул.Ш.Валиханов,зд.№102 |

# РЕГЛАМЕНТ

# работ по техническому обслуживанию ИБП

1.  Проверка соответствия параметров окружающей среды (температура, влажность, запыленность и т.д.)  заданным условиям эксплуатации ИБП и выдача необходимых рекомендации по их улучшению.

- Перевод ИБП в режим сервисного байпаса;

- Переключение нагрузки на сервисный байпас;

- Отключение выхода ИБП от нагрузки;

- Все регламентные работы с ИБП проводить только в режиме сервисного байпаса;

- Замер температуры внутри шкафа аккумуляторных батарей (несоответствие их фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к их преждевременному выходу из строя и нештатному отключению нагрузки);

- Замер температуры внутри ИБП, проверка температуры инверторного модуля (несоответствие его фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к нештатному отключению нагрузки);

- При установлении несоответствия температуры условиям эксплуатации ИБП в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

2. Анализ всех записей встроенного журнала регистрации событий ИБП на предмет возможных неисправностей оборудования.

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных событий, на предмет несоответствия в штатной работе ИБП, для исключения возможных сбоев в работе;

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных тревог для устранения причин их возникновения и исключения внештатного отключения ИБП;

- При выявлении несоответствия событий и наличия тревог, используя сервисную программу, произвести корректировку требуемых параметров ИБП.

3. Очистка от пыли и посторонних частиц электронных схем и плат ИБП, замена воздушных фильтров:

- Отключение ИБП от сети;

- Разборка корпуса ИБП;

- Отсоединение от силовых модулей препятствующие их перемещению проводов и кабелей;

- Отделение силовых модулей от корпуса ИБП;

- Выдвижение на допустимое расстояние силовых модулей ИБП;

- Отсоединение охлаждающих вентиляторов от корпуса ИБП;

- Для исключения образования «дуги» и выхода из строя электронных плат и силовой части постоянного тока, струей сжатого воздуха продуть от пыли вентиляторы, силовые модули, электронные платы и элементы коммутации.

4.  Проверка корректности воздушных потоков от охлаждающих вентиляторов ИБП.

- Проверка уровня воздушного потока, создаваемого вентиляторами охлаждения (снижение уровня воздушного потока приводит к недостаточному охлаждению силовых модулей и электронных элементов и приводит к выходу из строя ИБП в целом);

- При выявлении снижения уровня потока воздуха вентилятора, или обнаружении его в нерабочем состоянии в дефектном акте дать рекомендацию о его немедленной замене с указанием типа вентилятора и места его расположения;

5.  Проверка надежности соединений, и подтяжка всех подключенных клемм и разъемов ИБП, точечный контроль температуры клемм внутренних и внешних батарей.

- Замер температуры на клеммах АКБ и верхней стенке батареи. Замер температуры в центре верхнего яруса АКБ на предмет несоответствия их фактической температуры допустимым значениям установленным Производителем, и исключения их преждевременного выхода из строя, и как следствия нештатного отключения нагрузки;

- При обнаружении несоответствия температуры условиям эксплуатации АКБ в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

6. Проверка соответствия измеренных значений напряжения и тока данным, отображаемым на дисплее ИБП.

- Проверка и замер входного и выходного напряжения на выпрямителе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер выходного напряжения на инверторе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на выпрямителе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на инверторе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Сравнение параметров, отображаемых на ЖКД с фактическими замеренными параметрами, при недопустимом расхождении подстройка параметров при использовании сервисной программы;

7.   Проведение теста аккумуляторных батарей с разрядкой.

- Выполнение процедуры разряда АКБ при использовании нагрузки, предоставленной Заказчиком для определения соответствия времени автономии заводским параметрам;

- В случае несоответствия, для исключения преждевременного отключения нагрузки в дефектном акте дать заключение о состоянии АКБ, и при необходимости о замене;

8. Проверка корректности выполнения операции переключения на питание от аккумуляторных батарей.

- Отключение выпрямителя (перевод нагрузки на работу от АКБ) для выявления сбоев в работе;

- При выявлении сбоев в протекании переходного процесса, в дефектном акте указать необходимость устранения дефекта;

9. Тест внутреннего статического "обходного" режима.

- Выполнить процедуру включения и отключения выпрямителя и статического байпаса для определения состояния работы обходного байпаса и возможности оперативного перевода нагрузки на сеть;

10. Проверка исправности конденсаторов (при их наличии).

- Для исключения выхода из строя ИБП проверить на целостность и наличие потеков емкости постоянного и переменного тока;

- При обнаружении несоответствия штатному состоянию элементов в дефектном акте указать необходимость оперативной замены требуемых деталей, их тип и место размещения.

11. Проверка исправности и корректности подключения всех сигнальных и силовых кабелей внутри ИБП.

- Разборка корпуса ИБП. Визуальная и контактная проверка прочности и качества соединений разъемов электронных плат;

- При обнаружении дефектов, в дефектном акте отметить необходимость замены соответствующих плат и кабелей с указанием их типа и места размещения.

Аккумуляторные батареи:

12. Визуальная проверка батарей аккумуляторного отсека и внешних батарей (при наличии).

- В целях определения батарей, подлежащих замене и исключения внештатного отключения нагрузки визуально проверить батареи на наличие трещин в корпусе, потеков электролита, вздутий корпуса, окислов на клеммах, непрочного соединения провода с клеммой АКБ;

- При обнаружении дефектов, устранить возможные неисправности и в дефектном акте отметить необходимость замены дефектных батарей, их количество и тип.

13. Калибровка времени батарейной поддержки автономной работы системы для конкретной нагрузки с помощью встроенных в ИБП тестов или с помощью специального программного обеспечения поставщика оборудования.

14. Проверка выходного сопротивления батарей (внутреннего импеданса).

15. Проверка температуры терминалов аккумуляторных батарей и прочность их крепления.

16. Проверка на появление коррозии и возможных утечек кислоты.

17. Обязательная консультация электротехнического персонала заказчика с росписью о получении консультации по тестированию ИБП, отключению и включению ИБП, перевод ИБП на ручной «Байпас» и т.д.

18. Составление акта технического состояния с обязательным занесением всех необходимых параметров ИБП (мощность, модель, год выпуска, напряжения, токи на входе и выходе, частота).

Обязательные требования к поставщикам и закупке:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее 3-х лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствие с договором поставки;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- иметь документальное подтверждение от одного из производителей источников бесперебойного питания («Emerson\Masterguard», «Eaton\Power ware», «АРС») на право проведения технического обслуживания ИБП (дата выдачи письма -  не ранее 2020 года);

- наличие сервисного центра и/или сервисных центров (сервис-партнеров) в .г. Алматы, Нур-Султан и областных центрах Республики Казахстан (наличие сервис-партнеров должно быть подтверждено действующими договорами о партнерстве);

- наличие сертифицированных специалистов;

- наличие соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки ИБП, с использованием компьютерной сети, предустановленного Web/SNMP адаптера во всех перечисленных моделях ИБП;

- наличие склада запасных частей в г. Алматы и/или г. Астана и областных центрах Республики Казахстан;

- гарантия на выполненные работы и замененные запасные части – не менее 12 месяцев;

- обязательный охват лота – 100%;

- оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов для г. Алматы и в течение двух суток – для других регионов Республики Казахстан.

Предпочтительные требования:

- Опыт работы с корпоративными клиентами.

- Наличие рекомендательных писем.

Приложение №4

Перечень ИБП, установленных в зданиях ГБ, ОФ п РФ АО «Народный Банк

Казахстана» для проведения ремонта или демонтажа/монтажа

| № | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Техническое состояние ИБП |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Карагандинский ОФ |
| 1 | PW 9390-120kVA | г. Караганда, ул. Аханова,56 | Требуется заменить SNMP карту ИБП |
| Байконырский РФ |
| 1 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Жосалы, ул. Кошербаева, д.35 | Требуется заменить плату силового модуля выпрямителя |
| Кызылординский ОФ |
| 1 | PW9390-80-N | г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А | Требуется заменить SNMP карту ИБП |
| Талдыкорганский ОФ |
| 1 | PW 9390- 80 kVA | Талдыкoрган, мкр. Каратал,ул Жансугурова22/1 | Требуется заменить SNMP карту ИБП |
| Балхашский РФ |
| 1 | PW9355-30-N-0 | г. Приозерск, ул. Достык,3 | Демонтаж существующего ИБП Delta H-series 30 kVA, монтаж и запуск ИБП PW9355-30-N-0 |
|  | ОФ «Абай» |
| 1 | PW 9355-30-N-O-MBS | г. Семей, ул. Кунанбаева, 105А | Требуется заменить SNMP карту ИБП |

ЛОТ №2

Техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП) модели MGE GALAXY 600kVA в зданиях Головного банка.

Приложение 1

Перечень ИБП модели MGE GALAXY 600kVA установленных в зданиях ГБ «Народный Банк Казахстана» для проведения технического обслуживания

| № | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | ИБП GALAXY 6000-600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 |
| 2 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |
| 3 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |

# РЕГЛАМЕНТ

# работ по техническому обслуживанию ИБП

1.  Проверка соответствия параметров окружающей среды (температура, влажность, запыленность и т.д.)  заданным условиям эксплуатации ИБП и выдача необходимых рекомендации по их улучшению.

- Перевод ИБП в режим сервисного байпаса;

- Переключение нагрузки на сервисный байпас;

- Отключение выхода ИБП от нагрузки;

- Все регламентные работы с ИБП проводить только в режиме сервисного байпаса;

- Замер температуры внутри шкафа аккумуляторных батарей (несоответствие их фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к их преждевременному выходу из строя и нештатному отключению нагрузки);

- Замер температуры внутри ИБП, проверка температуры инверторного модуля (несоответствие его фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к нештатному отключению нагрузки);

- При установлении несоответствия температуры условиям эксплуатации ИБП в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

2. Анализ всех записей встроенного журнала регистрации событий ИБП на предмет возможных неисправностей оборудования.

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных событий, на предмет несоответствия в штатной работе ИБП, для исключения возможных сбоев в работе;

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных тревог для устранения причин их возникновения и исключения внештатного отключения ИБП;

- При выявлении несоответствия событий и наличия тревог, используя сервисную программу, произвести корректировку требуемых параметров ИБП.

3. Очистка от пыли и посторонних частиц электронных схем и плат ИБП, замена воздушных фильтров:

- Отключение ИБП от сети;

- Разборка корпуса ИБП;

- Отсоединение от силовых модулей препятствующие их перемещению проводов и кабелей;

- Отделение силовых модулей от корпуса ИБП;

- Выдвижение на допустимое расстояние силовых модулей ИБП;

- Отсоединение охлаждающих вентиляторов от корпуса ИБП;

- Для исключения образования «дуги» и выхода из строя электронных плат и силовой части постоянного тока, струей сжатого воздуха продуть от пыли вентиляторы, силовые модули, электронные платы и элементы коммутации.

4.  Проверка корректности воздушных потоков от охлаждающих вентиляторов ИБП.

- Проверка уровня воздушного потока, создаваемого вентиляторами охлаждения (снижение уровня воздушного потока приводит к недостаточному охлаждению силовых модулей и электронных элементов и приводит к выходу из строя ИБП в целом);

- При выявлении снижения уровня потока воздуха вентилятора, или обнаружении его в нерабочем состоянии в дефектном акте дать рекомендацию о его немедленной замене с указанием типа вентилятора и места его расположения;

5.  Проверка надежности соединений, и подтяжка всех подключенных клемм и разъемов ИБП, точечный контроль температуры клемм внутренних и внешних батарей.

- Замер температуры на клеммах АКБ и верхней стенке батареи. Замер температуры в центре верхнего яруса АКБ на предмет несоответствия их фактической температуры допустимым значениям установленным Производителем, и исключения их преждевременного выхода из строя, и как следствия нештатного отключения нагрузки;

- При обнаружении несоответствия температуры условиям эксплуатации АКБ в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

6. Проверка соответствия измеренных значений напряжения и тока данным, отображаемым на дисплее ИБП.

- Проверка и замер входного и выходного напряжения на выпрямителе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер выходного напряжения на инверторе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на выпрямителе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на инверторе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Сравнение параметров, отображаемых на ЖКД с фактическими замеренными параметрами, при недопустимом расхождении подстройка параметров при использовании сервисной программы;

7.   Проведение теста аккумуляторных батарей с разрядкой.

- Выполнение процедуры разряда АКБ при использовании нагрузки, предоставленной Заказчиком для определения соответствия времени автономии заводским параметрам;

- В случае несоответствия, для исключения преждевременного отключения нагрузки в дефектном акте дать заключение о состоянии АКБ, и при необходимости о замене;

8. Проверка корректности выполнения операции переключения на питание от аккумуляторных батарей.

- Отключение выпрямителя (перевод нагрузки на работу от АКБ) для выявления сбоев в работе;

- При выявлении сбоев в протекании переходного процесса, в дефектном акте указать необходимость устранения дефекта;

9. Тест внутреннего статического "обходного" режима.

- Выполнить процедуру включения и отключения выпрямителя и статического байпаса для определения состояния работы обходного байпаса и возможности оперативного перевода нагрузки на сеть;

10. Проверка исправности конденсаторов (при их наличии).

- Для исключения выхода из строя ИБП проверить на целостность и наличие потеков емкости постоянного и переменного тока;

- При обнаружении несоответствия штатному состоянию элементов в дефектном акте указать необходимость оперативной замены требуемых деталей, их тип и место размещения.

11. Проверка исправности и корректности подключения всех сигнальных и силовых кабелей внутри ИБП.

- Разборка корпуса ИБП. Визуальная и контактная проверка прочности и качества соединений разъемов электронных плат;

- При обнаружении дефектов, в дефектном акте отметить необходимость замены соответствующих плат и кабелей с указанием их типа и места размещения.

Обязательные требования к поставщикам и закупке:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее 3-х лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствие с договором поставки;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- действующие Сертификаты сотрудников в области разработки и внедрения систем бесперебойного электропитания APC (Schneider Electric), систем управления и распределения электропитания APC (Schneider Electric), систем контроля физической инфраструктуры APC (Schneider Electric), а также сервисного обслуживания вышеуказанных систем (не ранее 2019г.);

- подрядчик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования компаний APC (Schneider Electric), иметь право на проведение сервисного обслуживания, ремонта и монтажа систем электропитания; право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2018 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2019 года;

- наличие соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки ИБП с использованием компьютерной сети, предустановленного Web/SNMP адаптера;

- наличие сервисного центра и/или сервисных центров (сервис-партнеров) в г.Алматы (наличие сервис-партнеров должно быть подтверждено действующими договорами о партнерстве);

- наличие склада запасных частей;

- гарантия на выполненные работы и замененные запасные части – не менее 12 месяцев;

- обязательный охват лота – 100%;

- оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов.

Предпочтительные требования:

- Опыт работы с корпоративными клиентами.

- Наличие рекомендательных писем.

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2-1 к тендерной документации

Тендерное предложение

Лот №1 «Поставка и замена аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания (ИБП), проведение технического обслуживания и ремонта ИБП в зданиях Головного банка, областных и региональных филиалов»

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость аккумуляторных батарей, услуг по техническому обслуживанию и ремонту ИБП, материалов, запасных частей с НДС, с учетом транспортных и командировочных расходов (цифрами и прописью) _____________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: __________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

____________________________________________________________________________________

4. Условия оказания услуг (оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов для г.Алматы и течение двух суток для других регионов Республики Казахстан) _____________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5. Охват лота _____%.

6. Предоставляем скидки на запасные части, материалы, а также другие работы, не указанные в таблице цен, в размере _______________ (в процентах) от нашего прайс-листа, действующего на момент проведения ремонтных работ.

7. Гарантийный срок на выполненные работы и запасные части ____________________________________________________________________________________

8. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

9. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) ________________________________

____________________________________________________________________________________

10. Мы согласны с условия договора и готовы подписать его в течение ___ календарных дней от даты признания выигрышной нашей тендерной заявки.

11. В случае увеличение объема закупки аккумуляторных батарей согласны на поставку по ценам, указанным в таблице цен.

Приложение:

Таблица цен (приложение 3-1);

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2-2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Лот № 2 «Техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП) модели MGE GALAXY 600kVA в зданиях Головного банка»

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость услуг по техническому обслуживанию ИБП модели MGE GALAXY 600kVA в зданиях Головного банка с НДС, с учетом транспортных и командировочных расходов (цифрами и прописью) _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: __________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

____________________________________________________________________________________

4. Условия оказания услуг (оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов для г.Алматы и течение двух суток для других регионов Республики Казахстан) _____________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5. Охват лота _____%.

6. Предоставляем скидки на запасные части, материалы, а также другие работы, не указанные в таблице цен, в размере _______________ (в процентах) от нашего прайс-листа, действующего на момент проведения ремонтных работ.

7. Гарантийный срок на выполненные работы и запасные части ____________________________________________________________________________________

8. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

9. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) ________________________________

____________________________________________________________________________________

10. Мы согласны с условия договора и готовы подписать его в течение ___ календарных дней от даты признания выигрышной нашей тендерной заявки.

Приложение:

Таблица цен (приложение 3-2);

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение 3-1 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

Лот №1 «Поставка и замена аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания (ИБП), проведение технического обслуживания и ремонта ИБП в зданиях Головного банка, областных и региональных филиалов»

тендерной заявки потенциального подрядчика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Модель ИБП | Адрес установки | Наим-ние АКБ | Кол-во АКБ | Цена за 1 ед. в тенге с учетом НДС | Общая стоимость в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной банк |  |  |  |
| 1 | ИБП GALAXY 6000-600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 | 12V150AH | 136 |  |  |
| Астанинский РФ |  |  |  |
| 2 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, ул. Кунаева, 6 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 3 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, ул. Тауелсиздик, д. 34 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 4 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, пр.Республики,59 | 12V7AH | 16 |  |  |
| 5 | UPS 6000 BA | г. Астана пр. Республики, 26, ВП-3 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 6 | Eaton 9355-20-MBS | г. Астана, пр. Кабанбай батыра 34/1 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 7 | 9PМ 80kW | г. Астана, Абая 24 | 12V100AH | 32 |  |  |
| 8 | PW9355-10-N-0 | г. Астана, Сыганак 14 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 9 | PW9355-30-N-0 | г. Астана, ул. Бейбитшилик 24 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 10 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, район Алматы, Сәтбаев, дом №15 | 12V7AH | 96 |  |  |
| 11 | Eaton T Series DX-30 kVA 400 V | г. Астана, Сарыарка, 12 | 12V7AH | 96 |  |  |
| 12 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, пр. Кабанбай батыра д.32 Н.П.1 | 12V7AH | 96 |  |  |
| Актюбинский ОФ |  |  |  |
| 13 | UPS Е60/6000VA | г. Актобе, ул. Набережная, д.87/1 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 14 | APC Smart UPS RT 7500VA On-Li | Актобе пр. Абилкайыр Хана д.78 кв.137 | 12V5AH | 32 |  |  |
| 15 | UPS Е60/6000VA | пос. Комсомол, ул. Алтынсарина д.3а | 12V7AH | 20 |  |  |
| 16 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе 12мкрн. Д.16 "Б" | 12V70AH | 40 |  |  |
| 17 | PW9355-15-N-0 | г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, д. № 58, НП № 249 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Алматинский ОФ |  |  |  |
| 18 | UPS PW 9120-15kVa | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Нурлы Тау. | 12V9AH | 64 |  |  |
| 19 | UPS PW9390-120 | г. Алматы, пр.Достык,39 | 12V120AH | 40 |  |  |
| 20 | Е60/6000VA | г. Алматы, ул. Гагарина 167 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 21 | Е60/6000VA | г. Алматы, ул. Жандосова, 47 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 22 | PW9155-8I-N | г. Алматы, ул. Назарбаева, д.57 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 23 | UPS Eaton 9120 6000VA | г. Алматы мкр. Коктем 2, д.1 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 24 | Eaton DX-6000H | г. Алматы ул. Жибек Жолы 54 уг. ул. Пушкина | 12V9AH | 20 |  |  |
| 25 | Eaton DX-6000H | г. Алматы, пр. Абая, 109 В | 12V9AH | 20 |  |  |
| 26 | Eaton DX-6000H 6000 VA | г. Алматы, ул. Алтынсарина 23 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 27 | Eaton DX-6000H | г. Алматы, пр. Сейфуллина, 152 | 12V9AH | 48 |  |  |
| 28 | UPS VT Extended Run Enclosure, | г. Алматы мкр. Аксай 4 д.100 | 12V7AH | 144 |  |  |
| 29 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, ул. Жибек Жолы д. 63 | 12V7AH | 144 |  |  |
| 30 | PW9355-10I-N | г. Алматы, ул. Ахметова д. 4 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 31 | 93Е-20кВА | г. Алматы, ул. Аблай-хана д. 147 | 12V26AH | 32 |  |  |
| 32 | 93E HV 30000 | г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г | 12V7AH | 96 |  |  |
| 33 | PW9155-10I-N-0 | г. Алматы, ул. Тулебаева, дом №94/53 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 34 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, ул. Толстого 8а | 12V7AH | 96 |  |  |
| 35 | PW9355-10-N-0 | г. Алматы, пр. Достык 107 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 36 | PW9355-8-N-0 | г. Алматы, ул. Майлина д.79 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 37 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, мкр Жетысу 4 мкр. 4 д.13А | 12V7AH | 96 |  |  |
| 38 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, пр. Достык, д. 48 | 12V7AH | 144 |  |  |
| 39 | PW9155-8I-S-45 | г. Алматы, ТД Форум | 12V7AH | 32 |  |  |
| 40 | PW9305-40I-N-0 | г. Алматы, мкр. Аксай-2 дом 12. | 12V26AH | 48 |  |  |
| 41 | PW9355-10-N-0 | г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 71Д | 12V7AH | 64 |  |  |
| 42 | PW9155-10I-N-0 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/8 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 43 | PW9305-40I-N-0 | г. Алматы, пр. Абая, д. 127/99А | 12V26AH | 48 |  |  |
| Атырауский ОФ |  |  |  |
| 44 | Delta J-series 11 КVA | п. Аккистау, ул.Е.Казахстан,7 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 45 | Delta J-series 11 КVA | г. Кульсары, ул. Абдрахманова, д.28 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 46 | Eaton DX-6000H | г.Атырау,мкр.Балықшы,ул.Т.Қалмұханов,22 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 47 | Eaton. 9155-10-N | с. Махамбет, ул.50лет победы,12 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 48 | Eaton. 9155-10-S | п. Макат ул. Саламат Мукашева зд.№45 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 49 | Eaton. 9155-10-S | п. Индер, ул.Бейбарса,5 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 50 | PW9355-10-N-0 | г. Атырау, ул. Баймуханова 45А | 12V7AH | 64 |  |  |
| 51 | PW9355-8-N-0 | Поселок «Тенгиз», ул. 3б Квартал | 12V7AH | 64 |  |  |
| 52 | PW9355-20-N-0 | г. Кульсары, ул. У. Абдрахманова, стр. 53 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 53 | PW9355-8-N-33 | г. Атырау, ул. Махамбета, 116 Г | 12V7AH | 64 |  |  |
| Жамбылский ОФ |  |  |  |
| 54 | PW9355-8-N-0 | г. Жанатас мкр. 1 дом 20 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 55 | Eaton 9390-60 | г. Тараз Ул. Абая 124 | 12V70AH | 40 |  |  |
| Жезказганский РФ |  |  |  |
| 56 | UPS С-30/30kVa | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | 12V26AH | 32 |  |  |
| 57 | APC Symmetra PX 128kW | г. Жезказган, ул. Титова, д. 20 | 12V9AH | 192 |  |  |
| 58 | PW9305-30I-N-42 | г. Жезказган, ул. Мира 43 | 12V9AH | 96 |  |  |
| 59 | PW9305 20 i-N-7 | г. Сатпаев, ул. Сатпаева, 100/1 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Западно-Казахстанский ОФ |  |  |  |
| 60 | C6220 /20Kva | г. Уральск, пр. Назарбаева, 187 | 12V26AH | 24 |  |  |
| 61 | PW9355-8-N-0 | с. Казталовка, ул. Желтоксан 18 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Карагандинский ОФ |  |  |  |
| 62 | UPS PW-9390-120-UHS-4*1 | г. Караганда, ул. Аханова, 56 | 12V100AH | 40 |  |  |
| 63 | Masterguard Е60/6000VA | г. Караганда, мкр. Степной 4, Д.20 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 64 | Masterguard С15/15kVa | г. Караганда, мкр.17, д.41/42 | 12V26AH | 24 |  |  |
| 65 | Delta J-series 11 000 VA | г. Караганда, ул. К. Маркса, стр. 7б | 12V9AH | 20 |  |  |
| 66 | Delta J-series 11 000 VA | г. Каркаралинск, ул. Ермекова, 29 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 67 | Eaton DX-6000H | г. Караганда, ул. Мануильского, 17а | 12V9AH | 16 |  |  |
| 68 | Eaton. 9155-10-N | г. Караганда, мкр. 22, д.22 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 69 | Eaton. 9155-10-N | г. Караганда, пр. Строителей, 26 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 70 | Delta R-series 7 000 VA | с. Актогай, ул. Бокейхана, 5 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 71 | Eaton. 9155-10-S | Шахтинск, пр.А.Кунанбаева,70, | 12V9AH | 32 |  |  |
| Кызылординский ОФ |  |  |  |
| 72 | Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д.5 | 12V45AH | 80 |  |  |
| 73 | Eaton 9355-15-N | п. Айтеке Би, ул .Айтеке Би,24а | 12V7AH | 64 |  |  |
| 74 | PW9355- 15-N-0 | г. Кызылорда, ул. Иван Журба, д. 35 А | 12V7AH | 96 |  |  |
| Костанайский ОФ |  |  |  |
| 75 | APC Symmetra PX 128kW | г. Костанай, ул.Тарана,146 | 12V9AH | 192 |  |  |
| 76 | UPS SRT6KXLI | с. Федоровка, ул. Абая, 16 | 12V5AH | 16 |  |  |
| Мангистауский ОФ |  |  |  |
| 77 | Eaton DX-6000H | г. Актау, мкр. 2 комплекс 61, ТЦ "Алатау | 12V7AH | 16 |  |  |
| 78 | Eaton DX-6000H | с. Бейнеу, ул. Косай-Ата | 12V7AH | 16 |  |  |
| 79 | PW9355-8-N-0 | г. Актау, мкр. 11А д.1А | 12V7AH | 64 |  |  |
| Павлодарский ОФ |  |  |  |
| 80 | Delta R-series 7 000 VA | г. Павлодар, ул. Чокина, д.23/1, нп108 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 81 | Delta R-series 7 000 VA | г. Аксу ул. Желтоксан 35 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 82 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | 12V100AH | 40 |  |  |
| Северо-Казахстанский ОФ |  |  |  |
| 83 | UPS С-30/30kVa | г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 152 | 12V26AH | 32 |  |  |
| 84 | Masterguard E60-6Kva | с. Пресновка, ул.Дружбы,16 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 85 | Masterguard E60-6Kva | с. Тимирязево, ул. Валиханова, 4 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 86 | UPS 5000VA PW 9120-5000VA | с. Явленка, ул. Ленина, 9 | 12V7AH | 20 |  |  |
| Семей РФ |  |  |  |
| 87 | PW9355-15-N-0 | г. Семей, ул. Иртышская, д. 11 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Шымкентский РФ |  |  |  |
| 88 | 93E HV 20000 | Г .Шымкент, пр. Кунаева 36/1, ЖК "Отау" | 12V7AH | 64 |  |  |
| Талдыкорганский ОФ |  |  |  |
| 89 | Masterguard Е60/6000VA | п. Карабулак ул. Оразбекова, д.19 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 90 | Delta R-series 7 kVa | г. Есик, ул. Маметовой б/н | 12V5AH | 20 |  |  |
| 91 | Delta J-series 11 kVa | п. Иргели ТД Апорт | 12V7AH | 20 |  |  |
| 92 | PW9355-10-N-0 | с. Жансугуров, ул. Жамбыл, 1 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 93 | PW 9355-40-N-12 | г. Талдыкoрган, ул. Абылай Хана, д. 158 | 12V9AH | 108 |  |  |
| 94 | ИБП Eaton 93E 15kVA | г. Талгар, ул. Тажибаева, 4 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Акмолинский ОФ |  |  |  |
| 95 | UPS PW9390-60 | г. Кокшетау, ул. Горького, 33 | 12V65AH | 40 |  |  |
| 96 | Masterguard Е60/6000VA | г. Кокшетау, ул.Абая,146 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 97 | Masterguard С30/30000VA | г.Щучинск,ул.Абылай-хана,29 | 12V26AH | 32 |  |  |
| 98 | Eaton 9E 10kVA | п. Жаксы, Ул.Абая,38 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 99 | PW9355-10-N-0 | г. Степногорск, мкр.9,83 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 100 | PW9355-20-N-0 | г. Степногорск, ул. 3 Мкр. д. 58 | 12V26AH | 36 |  |  |
| Байконырский РФ |  |  |  |
| 101 | Eaton 93E-30kVA | г. Байконыр, ул. Горького,16 | 12V9AH | 64 |  |  |
| Экибастузский РФ |  |  |  |
| 102 | Delta J-series 10 kVa | с. Баянаул, ул. Сатпаева, 41 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 103 | PW9305-40I-NX-0 | г. Экибастуз, ул. Момышұлы, стр. 49А | 12V26AH | 48 |  |  |
| Темиртауский РФ |  |  |  |
| 104 | Eaton -9355-30N | г. Темиртау пр. Республики, 26 а | 12V7AH | 108 |  |  |
| Туркестанский ОФ |  |  |  |
| 105 | PW9355-15I-N | г. Арысь. ул Айтеке би, 88 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 106 | PW9155-8-N-0 | г. Жетысай, ул. Ауезова, 36 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 107 | PW9155-8-N-0 | г. Туркестан, ул. Ерубаева д. 211 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 108 | PW9155-8-N-0 | г. Сарыагаш, ул. Туркистон, 16 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 109 | Eaton 93 E15kVA | п. Шолаккорган ул. Кожанова, 34 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 110 | PW9355-15-N-0 | г. Туркестан ул Саттарханова 93 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 111 | PW9355-15-N-0 | с. Казыгурт, ул. Ш. Валиханов, 102 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Балхашский РФ |  |  |  |
| 112 | PW9355-30-N | г. Приозерск, ул. Достык, д.3 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 113 | Delta H-series 30 kVa | г. Балхаш, ул. Бокейханова, 5 | 12V26AH | 20 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Перечень источников бесперебойного питания для проведения технического обслуживания:

| № | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Общая стоимость в тенге с НДС, (включая транспортных и командировочных расходов) |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Головной Банк |  |
| 1 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| 2 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| 3 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| 4 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| Акмолинский ОФ |  |
| 5 | PW 9390- 60 kVA- NHS4*1 | г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 |  |
| 6 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Щучинск, ул. Абылай-хана, 29 |  |
| 7 | PW9355-20-N-0 | г. Степногорск, мкр.3 д.58 |  |
| 8 | PW9355-40-N-0 | г. Кокшетау, ул. Абая, д.96 |  |
| Филиал г. Алматы |  |
| 9 | PW 9390- 120 kVA- UHS4*1 | г. Алматы, пр. Достык, 39 |  |
| 10 | PW9395-2х225-U-IMBS | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж |  |
| 11 | Eaton 9390– 120-N (120kVA) | г. Алматы, ул. Розыбакиева,101 |  |
| 12 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, ул. Розыбакиева,97 |  |
| 13 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, мкр Жетысу 4 |  |
| 14 | 93Е-20кВА | г. Алматы, пр. Аблай-хана 147 |  |
| 15 | EATON 93E 15 | г. Алматы, ул.Ауэзова 175 |  |
| 16 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, ул. Толстого 8а |  |
| 17 | PW9305-40I-N-0 | г .Алматы, Аксай-2 дом 12. "Тараз" |  |
| 18 | PW9355-30-N-0 | г .Алматы, Достык 48 |  |
| 19 | 9155-15-N-MBS | г. Алматы, Орбита 3, д. 4 а |  |
| 20 | PW9355-20-N-0 | г .Алматы, Толе би 101 - Байтурсынова |  |
| 21 | 93E HV 30000 | г. Алматы, пр. Назарбаева,240 |  |
| 22 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, ул. Жибек Жолы д. 63 |  |
| 23 | PW9305-40I-N-0 40кВА | г. Алматы, пр. Абая, д. 127/99А |  |
| 24 | PW9305-20I-N-0 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 281 |  |
| 25 | 9155-15-N-10 | г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 226 |  |
| Актюбинский ОФ |  |
| 26 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе, 12 мкр., д.16Б |  |
| 27 | PW9390-100-U-2X1 | г. Актобе, 11 мкр ККБ |  |
| 28 | PW9355-15-N-0 | г. Актобе. пр Абилкайыр хана д.58 |  |
| Атырауский ОФ |  |
| 29 | UPS APC G55TUPSU80HS | г. Атырау, ул. Кулманова, д. 23 |  |
| 30 | PW9355-20-N-0 | г. Кульсары, ул. У. Абдрахманова, стр. 53 |  |
| 31 | Eaton 93E HV 40000 | г. Атырау, мкр. Нурсая ул. Жумагалиева 15 |  |
| 32 | PW9355-15-N-0 | г. Атырау, ул. Ауэзова 48 |  |
| Астанинский РФ |  |
| 33 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,3 |  |
| 34 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 |  |
| 35 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 |  |
| 36 | PW9355-30 | г. Астана, Бейбитшилик 24 (Нокия) |  |
| 37 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, Кабанбай батыра 32 |  |
| 38 | Eaton 9355-20-MBS | г. Астана, Кабанбай батыра 34/1 |  |
| 39 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, пр. Сатпаева,15 |  |
| Байконырский РФ |  |
| 40 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Жосалы, ул. Кошербаева, д.35 |  |
| 41 | PW93Е-30кВА | г. Байконыр, ул. Горького,16 |  |
| Восточно-Казахстанский ОФ |  |
| 42 | Riello Multi Plus MLT-120 kVA | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57А |  |
| 43 | PW9355-40-N-12-4х9Ah-MBS | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, д. 21/1 |  |
| 44 | ИБП Easy 15 KVA | г. Зайсан, ул. Керимбаева, 23 |  |
| Жамбылский ОФ |  |
| 45 | APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V | г. Тараз, пр. Жамбыла,145 |  |
| 46 | Eaton 9390-60 | г. Тараз, пр. Абая,124 |  |
| 47 | PW9355-15-N-10 (10 мин) | с. Кордай, ул. Жибек жолы, 191 |  |
| 48 | ИБП Easy 15 KVA | с. Мерке , ул. Исмаилов, зд.226 |  |
| Жанаозенский РФ |  |
| 49 | PW9355-15-N-0 | г. Жанаозен, мкр.Жалын,строение 15 |  |
| ОФ «Ұлытау» |  |
| 50 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Жезказган, ул. С.Сейфулина 31-а |  |
| 51 | PW9355-15-N-0 | г. Сатпаев, ул. Комарова, д. 22/1 |  |
| 52 | ИБП APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V | г. Жезказган, ул. Титова, д.20 |  |
| 53 | PW9305-30I-N-42 | г. Жезказган, ул. Мира 43 |  |
| 54 | PW9305 20 i-N-7 | г. Жезказган,, ул. Сатпаева 100 |  |
| Западно-Казахстанский ОФ |  |
| 55 | PW 9390- 120 kVA-UHS-4*1 | г. Уральск, пр. Назарбаева,194/1 |  |
| 56 | PW9305-40-N | г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 102 |  |
| 57 | PW9355-15-N-0 | г. Уральск, пр. Назарбаева, д. 203 |  |
| 58 | Eaton 9355-30-N-0-MBS | г. Уральск, ул. Доспанова 58/1 |  |
| Карагандинский ОФ |  |
| 59 | PW 9390-120kVA-UHS-4*1 | г. Караганда, ул. Аханова,56 |  |
| 60 | 93E-40-IS-MBS | г. Караганда, ул.Алиханова, 11а |  |
| 61 | Eaton 9355-40-N-0-MBS | г. Караганда, ул. К.Маркса,7б |  |
| Костанайский ОФ |  |
| 62 | APC Symmetra PX 128kW | г. Костанай, ул. Тауелсиздик,146 |  |
| 63 | EATON 93E 20 | г. Костанай, пр. Абая, д. 164 |  |
| Кызылординский ОФ |  |
| 64 | ИБП APC Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул Казыбек би 29 |  |
| 65 | Eaton 9355 -15 –N (15kVA) | г. Казалинск, ул. Айтеке би, 24а |  |
| 66 | PW9390-80-N | г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А |  |
| 67 | PW9355- 15-N-0 | г. Кызылорда, ул. Иван Журба, д. 35 А |  |
| 68 | ИБП Easy 15 KVA | г. Аральск ул. Еримбет 68 |  |
| Павлодарский ОФ |  |
| 69 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 |  |
| 70 | PW9305-20I-N-0 | г. Павлодар, ул. Естая,40 |  |
| 71 | PW9355-15-N-0 | г. Павлодар, ул. Сатпаева,11 |  |
| Северо- Казахстанский ОФ |  |
| 72 | PW 9390- 80 кVA | г. Петропавловск, ул. Конституции, 36 |  |
| 73 | PW9305-40I-NX-0 | г. Петропавловск, ул. Интернациональная, д. 45 |  |
| 74 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Петропавловск, ул. Ауэзова,152 |  |
| 75 | PW9355-40-N-0 | п. Новоишимское, ул.Ауельбекова,60 |  |
| ОФ «Абай» |  |
| 76 | APC 120kVA OM G5TM120H | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,109 |  |
| 77 | PW9355-15-N-0 | с. Урджар, пр. Абылайхана, д. 141/1 |  |
| 78 | PW9355-15-N-0 | г. Семей, ул. Иртышская, д. 11 |  |
| 79 | PW 9355 40-N-0-MBS | г. Семей, ул. Момыш-Улы, д. 31/33 |  |
| 80 | PW 9355 30-N-0-MBS | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,105 |  |
| 81 | PW9355-15-N-0 | г. Семей ул Мангилик ел 10 |  |
| Талдыкорганский ОФ |  |
| 82 | PW 9390- 80 kVA | Талдыкoрган, мкр. Каратал,ул Жансугурова22/1 |  |
| 83 | PW9355-30-N-0 | г. Иссык ул. Алматинская 112 |  |
| 84 | Eaton 93E 15kVA | г. Талгар, ул. Тажибаева, 4 |  |
| 85 | PW 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, д. 158 |  |
| Экибастузский РФ |  |
| 86 | PW9305-40I-N-0 | г. Экибастуз, ул. Строительная, 49а |  |
| Шымкентский РФ |  |
| 87 | UPS Liebert 80 - eXL 160 кВА | г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, №3/10 |  |
| 88 | PW9355-20-N-0 | г. Шымкент, ул. Тамерлановское Шоссе, д. 48/1 |  |
| 89 | 93E HV 20000 | г. Шымкент, пр. Кунаева 36/1, ЖК "Отау" |  |
| 90 | PW 9390- 80 kVA- UHS | г. Шымкент, пр. Таукехана, 82, КЦ |  |
| Темиртауский РФ |  |
| 91 | Eaton 9355 -30 –N (15kVA) | г. Темиртау, пр. Республики, 26а |  |
| Балхашский РФ |  |
| 92 | PW9355-30-N-0 | г. Приозерск, ул. Достык,3 |  |
| 93 | Delta H-series 30 kVA | г. Балхаш, ул. Бокейханова,5 |  |
| 94 | PW9355-30-N-0 | г. Балхаш, ул. Кошкарбаева, д. 15 А |  |
| Туркестанский ОФ |  |
| 95 | PW9355-15-N-0 | г. Кентау пр. Абай 17/1 |  |
| 96 | PW9355-15-N-0 | г. Аксукент, ул. Жибек Жолы, 72 А |  |
| 97 | Eaton 9355-40-N-0-MBS | г. Туркестан, ул. Айтеке би, 6 |  |
| 98 | PW9355-15-N-0 | г. Аpыс, ул. Айтеке би, 88 |  |
| 99 | PW9355-15-N-0 | с.Казыгурт,ул.Ш.Валиханов,зд.№102 |  |
|  | Итого |  |  |

Перечень ИБП, установленных в зданиях ГБ, ОФ п РФ АО «Народный Банк

Казахстана» для проведения ремонта или демонтажа/монтажа

| № п/п | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Техническое состояние ИБП | Общая стоимость в тенге с НДС, (включая транспортных и командировочных расходов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карагандинский ОФ |  |
| 1 | PW 9390-120kVA | г. Караганда, ул. Аханова,56 | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
| Байконырский РФ |  |
| 1 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Жосалы, ул. Кошербаева, д.35 | Требуется заменить плату силового модуля выпрямителя |  |
| Кызылординский ОФ |  |
| 1 | PW9390-80-N | г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
| Талдыкорганский ОФ |  |
| 1 | PW 9390- 80 kVA | г. Талдыкoрган, мкр. Каратал,ул Жансугурова22/1 | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
| Балхашский РФ |  |
| 1 | PW9355-30-N-0 | г. Приозерск, ул. Достык,3 | Демонтаж существующего ИБП Delta H-series 30 kVA, монтаж и запуск ИБП PW9355-30-N-0 |  |
| ОФ «Абай» |  |
| 1 | PW 9355-30-N-O-MBS | г. Семей, ул. Кунанбаева, 105А | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
|  | Итого |  |  |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Алматы и областные (региональные) филиалы ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 3-2 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

Лот № 2 «Техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП) модели MGE GALAXY 600kVA в зданиях Головного банка»

тендерной заявки потенциального подрядчика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Общая стоимость в тенге с НДС, (включая транспортных и командировочных расходов) |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | ИБП GALAXY 6000-600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 |  |
| 2 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |  |
| 3 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |  |
|  | ИТОГО: |  |

Общая стоимость в тенге _______________, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

(ПРОЕКТЫ)

ДОГОВОР

г. Алматы	 ________ 2023 г.

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,40, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя, действующего на основании____________________________, с одной стороны, и

______________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: ____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», либо как указано выше, заключили настоящий Договор №______ (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя аккумуляторные батареи в ассортименте, количестве и по цене согласно Приложению 1 к Договору (далее, также – Оборудование), произвести замену аккумуляторных батарей на ИБП, установленных в зданиях Покупателя согласно Приложению 2 к Договору, произвести техническое обслуживание ИБП, установленных в зданиях Покупателя согласно Приложению 3 к Договору (далее, также – Услуги) и выполнить ремонт ИБП в зданиях Покупателя (далее, также – Работы) согласно Приложения 4 к Договору, а Покупатель – принять Оборудование, Услуги и Работы, и оплатить их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP в областные (региональные) филиалы (склады филиалов) Покупателя ИНКОТЕРМС 2020.

1.3. Частичная поставка Оборудования возможна только по согласию Покупателя.

1.4. Услуги, оказываемые Заказчику Поставщиком по Договору, включают в себя, но не ограничиваются, осуществлением мероприятий, необходимых для содержания ИБП в технически исправном состоянии, а именно:

- диагностика (в том числе компьютерная) ИБП в целом;

- проверка составляющих частей ИБП, профилактические работы (калибровка времени батарейной поддержки, проверка выходного сопротивления батарей, очистка системы и т.п.);

- оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста Поставщика по аварийному вызову в течение 2 часов для г. Алматы и в течение 2 дней для других регионов Казахстана.

Полный перечень услуг по техническому обслуживанию ИБП указан в Приложении 3 к Договору.

1.5. По условиям Договора Поставщик оказывает Заказчику Услуги, выполняет Работы самостоятельно, с привлечением своих работников. В случае привлечения Исполнителем для оказания Услуг и выполнения Работ по Договору третьих лиц, всю ответственность за сроки и качество оказания Услуг и выполнения Работ по Договору перед Покупателем несет Поставщик.

1.6. В случае выявления дефектов/поломок ИБП в процессе оказания Услуг, представитель Поставщика составляет Дефектный акт на дефектный/неисправный ИБП. На основании Дефектного акта Поставщик предоставляет ценовое предложение по устранению выявленных дефектов/ поломок на рассмотрение Покупателю. После согласования Сторонами всех условий по устранению выявленных дефектов/поломок, Поставщик обязуется выполнить оговоренный объем Работ на условиях Договора и Дефектного акта и предоставить оригиналы всех необходимых документов для оплаты (электронная счет-фактура, Электронный Акт выполненных Работ (оказанных Услуг), оформленного на портале ИС ЭСФ КГД МФ РК, (далее, также – Электронный Акт выполненных работ). Оплата выполненных Работ по устранению выявленных дефектов/поломок ИБП, за исключением указанных в Приложении 4 к Договору, производится Покупателем дополнительно, в течение 10 (десять) рабочих дней после подписания его Сторонами Электронного Акта выполненных Работ.

- Цена Договора и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет сумму в размере _______ (__________) тенге, и включает в себя стоимость Оборудования, сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. При этом:

- стоимость аккумуляторных батарей с учётом доставки –  _________ (___________) тенге с учетом НДС (согласно Приложению 1 к Договору);

- стоимость услуг по замене аккумуляторных батарей, техническому обслуживанию и ремонту ИБП (с учетом стоимости запасных частей) – _________ (____________) тенге с учетом НДС (согласно Приложению 2-4 к Договору);

2.2. Порядок оплаты:

2.2.1. Покупатель оплачивает Поставщику ___% (________ процентов) от общей цены Договора, что составляет сумму в размере ________ (_________) тенге в течение 10 (десять) рабочих дней после подписания Договора и выставления Поставщиком счета на оплату;

2.2.2. оставшиеся - ____% (________ процентов) от цены Договора, по факту поставки Оборудования, оказания услуг по замене аккумуляторных батарей для ИБП, техническому обслуживанию и ремонту ИБП в целом по Договору, не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Сводного акта, предоставления Поставщиком электронного счета-фактуры, подписания Электронного Акта выполненных Работ.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» и указанный в разделе 14 Договора.

2.4. В течение срока действия Договора Покупатель вправе дополнительно заказать у Поставщика Оборудование в объеме 10% (десять процентов) от закупленного объема по ценам и на условиях, определенным в Договоре.

2.5. В случае проведения Работ, предусмотренных п. 1.6 Договора, увеличение цены Договора не должно превышать 20 % от общей суммы Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование, оказанные Услуги и выполненные Работы и оплатить   цену Договора;

    - подписать соответствующий Акт приема–передачи Оборудования, оказанных Услуг и выполненных Работ или предоставить письменный отказ от приема Оборудования, оказанные Услуги и выполненные Работы в сроки, установленные разделом 4 Договора;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования, а также оказать Услуги и выполнить Работы в срок, установленные пунктами 4.2 и 4.3 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, и уплатой таможенных пошлин в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

    - без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

    - в случае обнаружения фактов брака Оборудования при передаче Оборудования, без взимания дополнительной платы с Покупателя устранить все обнаруженные факты брака либо заменить Оборудование на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.2.6.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечении указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.7.	оказывать Услуги и выполнять Работы в соответствии с условиями Договора;

3.2.8.	оказывать Услуги и выполнять Работы по Договору без умышленного нанесения какого-              либо вреда имуществу Покупателя (утраты, порчи или повреждения ИБП или их составляющих частей);

3.2.9.	строго выполнять все указания Покупателя по поводу оказания Услуг, выполнения Работ;

3.2.10.	по требованию Покупателя информировать его о ходе оказания Услуг, выполнения Работ;

3.2.11. предупредить Покупателя о возможных неблагоприятных и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки, способы оказания Услуг, выполнения Работ их качество и стоимость;

3.2.12. осуществлять в рамках Договора оказание технической поддержки Оборудования Покупателя посредством телефонной связи и прибытие специалиста Поставщика по аварийному вызову Покупателя в течении двух часов с момента вызова для г. Алматы и в течении двух суток с момента вызова для других регионов Республики Казахстан;

3.2.13. передать оказанные Услуги, выполненные Работы Покупателю по Акту приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ;

3.2.14.	выписать Покупателю электронную счет-фактуру на стоимость Оборудования оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.15. в случае просрочки поставки Оборудования (п. 4.2 Договора) на срок более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, по первому требованию Покупателя, вернуть Покупателю всю сумму предоплаты в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

3.2.16. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. 	в случае обнаружения фактов брака в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

# 3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив об этом Поставщика не менее, чем за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.3. 	в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 30 (тридцать) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика не менее, чем за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. в любое время проверять ход и качество оказания Поставщиком Услуг, выполнения Работ;

3.3.5. требовать своевременного и качественного оказания Услуг, выполнения Работ в          соответствии с условиями Договора;

3.3.6. отказаться от принятия оказанных Поставщиком Услуг, выполненных Работ в случае, если Услуги оказаны, Работ выполнены с отступлением от Договора;

3.3.7. при неоказании или ненадлежащем оказании Услуг, выполнении Работ отказаться от исполнения Договора.

3.3.8. 	в случае наличия замечаний к Оборудованию, оказанным Услугам и выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования, оказанных Услуг и выполненных Работ, предоставив Поставщику, письменный отказ от его подписания;

3.4.  Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема-передачи Оборудования, оказанных Услуг и выполненных Работ или предоставления письменного отказа от приема Оборудования, оказанных Услуг и выполненных Работ;

    - требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования, оказанных Услуг и выполненных Работ

4.1. Место поставки Оборудования, оказания Услуг и выполненных Работ: областные и региональные филиалы Покупателя по адресам, согласно Приложениям 1-4 к Договору.

4.2. Срок поставки Оборудования, составляет не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня предоплаты. Датой поставки Оборудования, считается день подписания Сторонами Сводного Акта приема-передачи Оборудования, являющегося документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по Договору по поставке Оборудования.

4.3. Срок оказания услуг по замене аккумуляторных батарей, техническому обслуживанию и ремонту ИБП составляет не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты заключения Договора. Датой оказания Услуг, выполнения Работ, считается день подписания Сторонами Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ, являющегося документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по Договору, на основании выставленной Поставщиком электронного счет-фактуры.

4.4. Уполномоченный представитель Покупателя в областном/региональном филиале в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ по филиалу предоставляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи оказанных Услуг или письменный отказ от его подписания с указанием перечня замечаний и/или несоответствий оказанных Услуг, выполненных Работ условиям Договора и необходимых доработок.

4.5. В случае предоставления Покупателем письменного отказа от подписания Акта приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ в соответствии с пунктом 4.4. Договора, Поставщик устраняет все замечания, несоответствия и иные недоработки в разумный срок, согласованный Сторонами, без взимания дополнительной платы с Покупателя, но в любом случае не более 10 (десять) календарных дней со дня направления Покупателем соответствующего письменного отказа (п. 4.4. Договора).

4.6. Сводный Акт приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ, составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в Головном офисе Покупателя в течение 5 (десять) рабочих дней, при отсутствии замечаний к оказанным Услугам и выполненным Работам и получения сканированных копий Актов приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями областных (региональных) филиалов.

4.7. Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя.

4.8. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.9. В случае, если при проверке Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования условиям Договора Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема–передачи Оборудования. При этом Покупатель обязан в течение 5 (пять) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный отказ от подписания Акта приема–передачи Оборудования, а Поставщик обязан повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, в течение 10 (десять) рабочих дней после получения от Покупателя письменного отказа от приемки Оборудования.

4.10. Передача Оборудования, производится в областных и региональных филиалах Покупателя через уполномоченных представителей Сторон. Прием-передача Оборудования, в областных (региональных) филиалах осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты поступления Оборудования. Подтверждением о получении Оборудования, является Акт приема-передачи Оборудования, скрепленный подписью и печатью руководителя областного (регионального) филиала. Акты направляются областными (региональными) филиалами по электронной почте в Головной офис Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дня с даты подписания.

4.11. Сводный Акт приема-передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в Головном офисе Покупателя в течение 5 (десять) рабочих дней, при отсутствии замечаний к Оборудованию и получения сканированных копий Актов приема-передачи Оборудования, подписанных уполномоченными представителями областных (региональных) филиалов, подписанных уполномоченными представителями областных (региональных) филиалов.

5. Качество и гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя.

5.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. Гарантийный срок Оборудования составляет 24 (двенадцать четыре) месяца и исчисляется со дня подписания Сторонами Сводного Акта приема-передачи Оборудования.

5.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить без взимания дополнительной оплаты Оборудование в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель письменно уведомляет об этом Поставщика.

5.6. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании, замена Оборудования должны быть осуществлены в согласованный с Поставщиком срок со дня получения Поставщиком уведомления о сбое в работе Оборудования.

5.7. Гарантийный срок на выполненные ремонтные Работы и замененные детали и/или составляющие (запасные) части ИБП составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ.

5.8. В течение гарантийного срока Поставщик устраняет все выявленные дефекты/поломки без взимания дополнительной платы с Покупателя.

5.9. Для исполнения Исполнителем гарантийных обязательств Стороны составляют Дефектный акт, указывающий причины выявленных дефектов/поломок.

5.10. Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты/поломки в течение срока, согласованного Сторонами, но в любом случае в срок не более 1 (одного месяца) со дня подписания Сторонами Дефектного акта.

6. Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в места поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Сводного Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сводного Акта приема-передачи Оборудования и осуществления 100 % оплаты цены стоимости Оборудования Поставщику.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения срока поставки Оборудования, оказания Услуг и выполнения Работ, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 Договора, а также просрочке любого иного своего обязательства по Договору Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.2. При нарушении сроков платежей, установленных пунктом 2.3 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика не менее, чем за 3 (три) рабочих дня, с условием проведения Сторонами всех взаиморасчетов.

7.5. За просрочку исполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от суммы подлежащей возврату за каждый календарный день просрочки.

7.6. Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Покупатель уведомляет об этом Поставщика.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлечённая в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### 9. Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой Стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение Конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие   Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Заверения сторон

Стороны гарантируют друг другу, что:

(i) Договор и все его положения, будучи подписанными от имени Покупателя и Поставщика, являются действительными, имеют обязательную силу;

(ii) Договор и предусмотренные им права, обязанности и обязательства не нарушают и не приведут к нарушению обязательств Сторон по каким-либо иным договорам или соглашениям и соответствуют законодательству Республики Казахстан;

(iii) совершение Сторонами Договора, а также совершение любых других действий по Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору или соглашению;

(iv) будут оказывать друг другу разумное содействие в процессе исполнения Договора.

12. Антикоррупционные условия

# 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Cторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

# 12.2. В случае возникновения у Cтороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных в настоящем разделе Договора, Cторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Cторону в письменной форме и по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном уведомлении Cторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований, установленных настоящим разделом другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками.

# 12.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

# 12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных настоящим разделом Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в порядке, установленным настоящим разделом Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13.Заключительные положения

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

13.3. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета Договора.

13.4. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами Договора, чьи интересы могут быть затронуты в результате таких изменений и поправок.

13.5. Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных Договором) 
с проведением взаиморасчетов в течение 10 (десять) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

13.6. Договор выполнен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

13.7. Все приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

14. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40 IBAN KZ146010005000000001 БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС от 25.10.2012 Серия 60001 № 0071463 КБе 14 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/ | _________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1 к Договору

№ _____ от ________________

Объем закупки и места поставки Оборудования (аккумуляторных батарей для ИБП)

| № п/п | Место поставки | Наименование АКБ | Количество, штук | Цена за единицу в тенге с НДС | Общая стоимость в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головной банк, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 | 12V150AH | 136 |  |  |
| 2 | Астанинский РФ, г. Астана, пр. Кабанбай батыра,17 | 12V5АН | 16 |  |  |
|  |  | 12V7AH | 408 |  |  |
|  |  | 12V26AH | 72 |  |  |
|  |  | 12V100AH | 32 |  |  |
| 3 | Актюбинский ОФ, г. Актобе, 12 мкр-он, д.16б | 12V5АН | 32 |  |  |
|  |  | 12V7AH | 104 |  |  |
|  |  | 12V70AH | 40 |  |  |
| 4 | Алматинский ОФ, г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | 12V7AH | 1260 |  |  |
|  |  | 12V9АН | 172 |  |  |
|  |  | 12V26АН | 128 |  |  |
|  |  | 12V120АН | 40 |  |  |
| 5 | Атырауский ОФ, Г. Атырау, пр. Сатпаева, 4 | 12V7АН | 232 |  |  |
|  |  | 12V9АН | 116 |  |  |
|  |  | 12V26АН | 36 |  |  |
| 6 | Жамбылский ОФ, г. Тараз, пр. Жамбыла, 145 | 12V7АН | 64 |  |  |
|  |  | 12V70АН | 40 |  |  |
| 7 | Жезказганский РФ, г. Жезказган, ул. Титова, 20 | 12V7АН | 64 |  |  |
|  |  | 12V9АН | 288 |  |  |
|  |  | 12V26АН | 32 |  |  |
| 8 | Западно- Казахстанский ОФ, г. Уральск, пр. Назарбаева, 194/1 | 12V7AH | 64 |  |  |
|  |  | 12V26АН | 24 |  |  |
| 9 | Карагандинский ОФ, г. Караганда, ул. Аханова, 56 | 12V5АН | 16 |  |  |
|  |  | 12V7АН | 20 |  |  |
|  |  | 12V9АН | 152 |  |  |
|  |  | 12V26АН | 24 |  |  |
|  |  | 12V100AH | 40 |  |  |
| 10 | Кызылординский ОФ, г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А | 12V7АН | 160 |  |  |
|  |  | 12V45AH | 80 |  |  |
| 11 | Костанайский ОФ, г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 146 | 12V5AH | 16 |  |  |
|  |  | 12V9AH | 192 |  |  |
| 12 | Мангистауский ОФ, г. Актау, мкр.9 д.6 | 12V7AH | 96 |  |  |
| 13 | Павлодарский ОФ, г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | 12V5АН | 32 |  |  |
|  |  | 12V100АН | 40 |  |  |
| 14 | Северо-Казахстанский ОФ г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 36 | 12V7AH | 60 |  |  |
|  |  | 12V26AH | 32 |  |  |
| 15 | РФ Семей, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 109 | 12V7АН | 64 |  |  |
| 16 | Шымкентский РФ, г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, №3/10 | 12V7АН | 64 |  |  |
| 17 | Талдыкорганский ОФ, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 12V5АН | 20 |  |  |
|  |  | 12V7АН | 168 |  |  |
|  |  | 12V9AH | 108 |  |  |
| 18 | Акмолинский ОФ, г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 | 12V7АН | 104 |  |  |
|  |  | 12V26АН | 68 |  |  |
|  |  | 12V65AH | 40 |  |  |
| 19 | Темиртауский РФ, г. Темиртау, 6мкр. 35/1 | 12V7AH | 108 |  |  |
| 20 | Байконырский РФ, г. Байконыр, ул. Горького, д. №16 | 12V9AH | 64 |  |  |
| 21 | Экибастузский РФ, г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышулы, стр. 49А | 12V9AH | 20 |  |  |
|  |  | 12V26АН | 48 |  |  |
| 22 | Туркестанский ОФ, г. г. Туркестан, мкр. Жаңа Қала, ул. 28, зд. 5 | 12V7AH | 404 |  |  |
| 23 | Балхашский РФ, г. Балхаш, ул. Шашубай Кошкарбаева, д. 15 А | 12V26АН | 56 |  |  |
|  | Итого: |  | 5696 |  |  |

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/Салимов Е.И. | ______________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2 к Договору

№ _____ от ________________

Места (адреса) нахождения Оборудования (аккумуляторных батарей) для проведения замены:

| № | Модель ИБП | Адрес установки | Наим-ние АКБ | Кол-во АКБ | Цена за единицу в тенге с НДС | Общая стоимость в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной банк |  |  |  |
| 1 | ИБП GALAXY 6000-600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 | 12V150AH | 136 |  |  |
| Астанинский РФ |  |  |  |
| 2 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, ул. Кунаева, 6 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 3 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, ул. Тауелсиздик, д. 34 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 4 | UPS Е60/6000VA | г. Астана, пр.Республики,59 | 12V7AH | 16 |  |  |
| 5 | UPS 6000 BA | г. Астана пр. Республики, 26, ВП-3 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 6 | Eaton 9355-20-MBS | г. Астана, пр. Кабанбай батыра 34/1 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 7 | 9PМ 80kW | г. Астана, Абая 24 | 12V100AH | 32 |  |  |
| 8 | PW9355-10-N-0 | г. Астана, Сыганак 14 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 9 | PW9355-30-N-0 | г. Астана, ул. Бейбитшилик 24 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 10 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, район Алматы, Сәтбаев, дом №15 | 12V7AH | 96 |  |  |
| 11 | Eaton T Series DX-30 kVA 400 V | г. Астана, Сарыарка, 12 | 12V7AH | 96 |  |  |
| 12 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, пр. Кабанбай батыра д.32 Н.П.1 | 12V7AH | 96 |  |  |
| Актюбинский ОФ |  |  |  |
| 13 | UPS Е60/6000VA | г. Актобе, ул. Набережная, д.87/1 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 14 | APC Smart UPS RT 7500VA On-Li | Актобе пр. Абилкайыр Хана д.78 кв.137 | 12V5AH | 32 |  |  |
| 15 | UPS Е60/6000VA | пос. Комсомол, ул. Алтынсарина д.3а | 12V7AH | 20 |  |  |
| 16 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе 12мкрн. Д.16 "Б" | 12V70AH | 40 |  |  |
| 17 | PW9355-15-N-0 | г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, д. № 58, НП № 249 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Алматинский ОФ |  |  |  |
| 18 | UPS PW 9120-15kVa | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Нурлы Тау. | 12V9AH | 64 |  |  |
| 19 | UPS PW9390-120 | г. Алматы, пр.Достык,39 | 12V120AH | 40 |  |  |
| 20 | Е60/6000VA | г. Алматы, ул. Гагарина 167 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 21 | Е60/6000VA | г. Алматы, ул. Жандосова, 47 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 22 | PW9155-8I-N | г. Алматы, ул. Назарбаева, д.57 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 23 | UPS Eaton 9120 6000VA | г. Алматы мкр. Коктем 2, д.1 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 24 | Eaton DX-6000H | г. Алматы ул. Жибек Жолы 54 уг. ул. Пушкина | 12V9AH | 20 |  |  |
| 25 | Eaton DX-6000H | г. Алматы, пр. Абая, 109 В | 12V9AH | 20 |  |  |
| 26 | Eaton DX-6000H 6000 VA | г. Алматы, ул. Алтынсарина 23 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 27 | Eaton DX-6000H | г. Алматы, пр. Сейфуллина, 152 | 12V9AH | 48 |  |  |
| 28 | UPS VT Extended Run Enclosure, | г. Алматы мкр. Аксай 4 д.100 | 12V7AH | 144 |  |  |
| 29 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, ул. Жибек Жолы д. 63 | 12V7AH | 144 |  |  |
| 30 | PW9355-10I-N | г. Алматы, ул. Ахметова д. 4 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 31 | 93Е-20кВА | г. Алматы, ул. Аблай-хана д. 147 | 12V26AH | 32 |  |  |
| 32 | 93E HV 30000 | г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г | 12V7AH | 96 |  |  |
| 33 | PW9155-10I-N-0 | г. Алматы, ул. Тулебаева, дом №94/53 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 34 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, ул. Толстого 8а | 12V7AH | 96 |  |  |
| 35 | PW9355-10-N-0 | г. Алматы, пр. Достык 107 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 36 | PW9355-8-N-0 | г. Алматы, ул. Майлина д.79 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 37 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, мкр Жетысу 4 мкр. 4 д.13А | 12V7AH | 96 |  |  |
| 38 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, пр. Достык, д. 48 | 12V7AH | 144 |  |  |
| 39 | PW9155-8I-S-45 | г. Алматы, ТД Форум | 12V7AH | 32 |  |  |
| 40 | PW9305-40I-N-0 | г. Алматы, мкр. Аксай-2 дом 12. | 12V26AH | 48 |  |  |
| 41 | PW9355-10-N-0 | г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 71Д | 12V7AH | 64 |  |  |
| 42 | PW9155-10I-N-0 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/8 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 43 | PW9305-40I-N-0 | г. Алматы, пр. Абая, д. 127/99А | 12V26AH | 48 |  |  |
| Атырауский ОФ |  |  |  |
| 44 | Delta J-series 11 КVA | п. Аккистау, ул.Е.Казахстан,7 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 45 | Delta J-series 11 КVA | г. Кульсары, ул. Абдрахманова, д.28 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 46 | Eaton DX-6000H | г.Атырау,мкр.Балықшы,ул.Т.Қалмұханов,22 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 47 | Eaton. 9155-10-N | с. Махамбет, ул.50лет победы,12 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 48 | Eaton. 9155-10-S | п. Макат ул. Саламат Мукашева зд.№45 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 49 | Eaton. 9155-10-S | п. Индер, ул.Бейбарса,5 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 50 | PW9355-10-N-0 | г. Атырау, ул. Баймуханова 45А | 12V7AH | 64 |  |  |
| 51 | PW9355-8-N-0 | Поселок «Тенгиз», ул. 3б Квартал | 12V7AH | 64 |  |  |
| 52 | PW9355-20-N-0 | г. Кульсары, ул. У. Абдрахманова, стр. 53 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 53 | PW9355-8-N-33 | г. Атырау, ул. Махамбета, 116 Г | 12V7AH | 64 |  |  |
| Жамбылский ОФ |  |  |  |
| 54 | PW9355-8-N-0 | г. Жанатас мкр. 1 дом 20 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 55 | Eaton 9390-60 | г. Тараз Ул. Абая 124 | 12V70AH | 40 |  |  |
| Жезказганский РФ |  |  |  |
| 56 | UPS С-30/30kVa | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | 12V26AH | 32 |  |  |
| 57 | APC Symmetra PX 128kW | г. Жезказган, ул. Титова, д. 20 | 12V9AH | 192 |  |  |
| 58 | PW9305-30I-N-42 | г. Жезказган, ул. Мира 43 | 12V9AH | 96 |  |  |
| 59 | PW9305 20 i-N-7 | г. Сатпаев, ул. Сатпаева, 100/1 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Западно-Казахстанский ОФ |  |  |  |
| 60 | C6220 /20Kva | г. Уральск, пр. Назарбаева, 187 | 12V26AH | 24 |  |  |
| 61 | PW9355-8-N-0 | с. Казталовка, ул. Желтоксан 18 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Карагандинский ОФ |  |  |  |
| 62 | UPS PW-9390-120-UHS-4*1 | г. Караганда, ул. Аханова, 56 | 12V100AH | 40 |  |  |
| 63 | Masterguard Е60/6000VA | г. Караганда, мкр. Степной 4, Д.20 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 64 | Masterguard С15/15kVa | г. Караганда, мкр.17, д.41/42 | 12V26AH | 24 |  |  |
| 65 | Delta J-series 11 000 VA | г. Караганда, ул. К. Маркса, стр. 7б | 12V9AH | 20 |  |  |
| 66 | Delta J-series 11 000 VA | г. Каркаралинск, ул. Ермекова, 29 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 67 | Eaton DX-6000H | г. Караганда, ул. Мануильского, 17а | 12V9AH | 16 |  |  |
| 68 | Eaton. 9155-10-N | г. Караганда, мкр. 22, д.22 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 69 | Eaton. 9155-10-N | г. Караганда, пр. Строителей, 26 | 12V9AH | 32 |  |  |
| 70 | Delta R-series 7 000 VA | с. Актогай, ул. Бокейхана, 5 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 71 | Eaton. 9155-10-S | Шахтинск, пр.А.Кунанбаева,70, | 12V9AH | 32 |  |  |
| Кызылординский ОФ |  |  |  |
| 72 | Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д.5 | 12V45AH | 80 |  |  |
| 73 | Eaton 9355-15-N | п. Айтеке Би, ул .Айтеке Би,24а | 12V7AH | 64 |  |  |
| 74 | PW9355- 15-N-0 | г. Кызылорда, ул. Иван Журба, д. 35 А | 12V7AH | 96 |  |  |
| Костанайский ОФ |  |  |  |
| 75 | APC Symmetra PX 128kW | г. Костанай, ул.Тарана,146 | 12V9AH | 192 |  |  |
| 76 | UPS SRT6KXLI | с. Федоровка, ул. Абая, 16 | 12V5AH | 16 |  |  |
| Мангистауский ОФ |  |  |  |
| 77 | Eaton DX-6000H | г. Актау, мкр. 2 комплекс 61, ТЦ "Алатау | 12V7AH | 16 |  |  |
| 78 | Eaton DX-6000H | с. Бейнеу, ул. Косай-Ата | 12V7AH | 16 |  |  |
| 79 | PW9355-8-N-0 | г. Актау, мкр. 11А д.1А | 12V7AH | 64 |  |  |
| Павлодарский ОФ |  |  |  |
| 80 | Delta R-series 7 000 VA | г. Павлодар, ул. Чокина, д.23/1, нп108 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 81 | Delta R-series 7 000 VA | г. Аксу ул. Желтоксан 35 | 12V5AH | 16 |  |  |
| 82 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | 12V100AH | 40 |  |  |
| Северо-Казахстанский ОФ |  |  |  |
| 83 | UPS С-30/30kVa | г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 152 | 12V26AH | 32 |  |  |
| 84 | Masterguard E60-6Kva | с. Пресновка, ул.Дружбы,16 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 85 | Masterguard E60-6Kva | с. Тимирязево, ул. Валиханова, 4 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 86 | UPS 5000VA PW 9120-5000VA | с. Явленка, ул. Ленина, 9 | 12V7AH | 20 |  |  |
| Семей РФ |  |  |  |
| 87 | PW9355-15-N-0 | г. Семей, ул. Иртышская, д. 11 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Шымкентский РФ |  |  |  |
| 88 | 93E HV 20000 | Г .Шымкент, пр. Кунаева 36/1, ЖК "Отау" | 12V7AH | 64 |  |  |
| Талдыкорганский ОФ |  |  |  |
| 89 | Masterguard Е60/6000VA | п. Карабулак ул. Оразбекова, д.19 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 90 | Delta R-series 7 kVa | г. Есик, ул. Маметовой б/н | 12V5AH | 20 |  |  |
| 91 | Delta J-series 11 kVa | п. Иргели ТД Апорт | 12V7AH | 20 |  |  |
| 92 | PW9355-10-N-0 | с. Жансугуров, ул. Жамбыл, 1 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 93 | PW 9355-40-N-12 | г. Талдыкoрган, ул. Абылай Хана, д. 158 | 12V9AH | 108 |  |  |
| 94 | ИБП Eaton 93E 15kVA | г. Талгар, ул. Тажибаева, 4 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Акмолинский ОФ |  |  |  |
| 95 | UPS PW9390-60 | г. Кокшетау, ул. Горького, 33 | 12V65AH | 40 |  |  |
| 96 | Masterguard Е60/6000VA | г. Кокшетау, ул.Абая,146 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 97 | Masterguard С30/30000VA | г.Щучинск,ул.Абылай-хана,29 | 12V26AH | 32 |  |  |
| 98 | Eaton 9E 10kVA | п. Жаксы, Ул.Абая,38 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 99 | PW9355-10-N-0 | г. Степногорск, мкр.9,83 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 100 | PW9355-20-N-0 | г. Степногорск, ул. 3 Мкр. д. 58 | 12V26AH | 36 |  |  |
| Байконырский РФ |  |  |  |
| 101 | Eaton 93E-30kVA | г. Байконыр, ул. Горького,16 | 12V9AH | 64 |  |  |
| Экибастузский РФ |  |  |  |
| 102 | Delta J-series 10 kVa | с. Баянаул, ул. Сатпаева, 41 | 12V9AH | 20 |  |  |
| 103 | PW9305-40I-NX-0 | г. Экибастуз, ул. Момышұлы, стр. 49А | 12V26AH | 48 |  |  |
| Темиртауский РФ |  |  |  |
| 104 | Eaton -9355-30N | г. Темиртау пр. Республики, 26 а | 12V7AH | 108 |  |  |
| Туркестанский ОФ |  |  |  |
| 105 | PW9355-15I-N | г. Арысь. ул Айтеке би, 88 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 106 | PW9155-8-N-0 | г. Жетысай, ул. Ауезова, 36 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 107 | PW9155-8-N-0 | г. Туркестан, ул. Ерубаева д. 211 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 108 | PW9155-8-N-0 | г. Сарыагаш, ул. Туркистон, 16 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 109 | Eaton 93 E15kVA | п. Шолаккорган ул. Кожанова, 34 | 12V7AH | 20 |  |  |
| 110 | PW9355-15-N-0 | г. Туркестан ул Саттарханова 93 | 12V7AH | 64 |  |  |
| 111 | PW9355-15-N-0 | с. Казыгурт, ул. Ш. Валиханов, 102 | 12V7AH | 64 |  |  |
| Балхашский РФ |  |  |  |
| 112 | PW9355-30-N | г. Приозерск, ул. Достык, д.3 | 12V26AH | 36 |  |  |
| 113 | Delta H-series 30 kVa | г. Балхаш, ул. Бокейханова, 5 | 12V26AH | 20 |  |  |
|  |  |  | Всего: | 5696 |  |  |

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/ | ______________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 3 к Договору

№ _____ от ________________

Перечень ИБП для проведения технического обслуживания:

| № | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Общая стоимость в тенге с НДС, (включая транспортных и командировочных расходов) |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Головной Банк |  |
| 1 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| 2 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| 3 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| 4 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |
| Акмолинский ОФ |  |
| 5 | PW 9390- 60 kVA- NHS4*1 | г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 |  |
| 6 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Щучинск, ул. Абылай-хана, 29 |  |
| 7 | PW9355-20-N-0 | г. Степногорск, мкр.3 д.58 |  |
| 8 | PW9355-40-N-0 | г. Кокшетау, ул. Абая, д.96 |  |
| Алматинский ОФ |  |
| 9 | PW 9390- 120 kVA- UHS4*1 | г. Алматы, пр. Достык, 39 |  |
| 10 | PW9395-2х225-U-IMBS | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж |  |
| 11 | Eaton 9390– 120-N (120kVA) | г. Алматы, ул. Розыбакиева,101 |  |
| 12 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, ул. Розыбакиева,97 |  |
| 13 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, мкр Жетысу 4 |  |
| 14 | 93Е-20кВА | г. Алматы, пр. Аблай-хана 147 |  |
| 15 | EATON 93E 15 | г. Алматы, ул.Ауэзова 175 |  |
| 16 | PW9355-15-N-0 | г. Алматы, ул. Толстого 8а |  |
| 17 | PW9305-40I-N-0 | г .Алматы, Аксай-2 дом 12. "Тараз" |  |
| 18 | PW9355-30-N-0 | г .Алматы, Достык 48 |  |
| 19 | 9155-15-N-MBS | г. Алматы, Орбита 3, д. 4 а |  |
| 20 | PW9355-20-N-0 | г .Алматы, Толе би 101 - Байтурсынова |  |
| 21 | 93E HV 30000 | г. Алматы, пр. Назарбаева,240 |  |
| 22 | PW9355-30-N-0 | г. Алматы, ул. Жибек Жолы д. 63 |  |
| 23 | PW9305-40I-N-0 40кВА | г. Алматы, пр. Абая, д. 127/99А |  |
| 24 | PW9305-20I-N-0 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 281 |  |
| 25 | 9155-15-N-10 | г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 226 |  |
| Актюбинский ОФ |  |
| 26 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе, 12 мкр., д.16Б |  |
| 27 | PW9390-100-U-2X1 | г. Актобе, 11 мкр ККБ |  |
| 28 | PW9355-15-N-0 | г. Актобе. пр Абилкайыр хана д.58 |  |
| Атырауский ОФ |  |
| 29 | UPS APC G55TUPSU80HS | г. Атырау, ул. Кулманова, д. 23 |  |
| 30 | PW9355-20-N-0 | г. Кульсары, ул. У. Абдрахманова, стр. 53 |  |
| 31 | Eaton 93E HV 40000 | г. Атырау, мкр. Нурсая ул. Жумагалиева 15 |  |
| 32 | PW9355-15-N-0 | г. Атырау, ул. Ауэзова 48 |  |
| Астанинский РФ |  |
| 33 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,3 |  |
| 34 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 |  |
| 35 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 |  |
| 36 | PW9355-30 | г. Астана, Бейбитшилик 24 (Нокия) |  |
| 37 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, Кабанбай батыра 32 |  |
| 38 | Eaton 9355-20-MBS | г. Астана, Кабанбай батыра 34/1 |  |
| 39 | PW9355-15-N-0 | г. Астана, пр. Сатпаева,15 |  |
| Байконырский РФ |  |
| 40 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Жосалы, ул. Кошербаева, д.35 |  |
| 41 | PW93Е-30кВА | г. Байконыр, ул. Горького,16 |  |
| Восточно-Казахстанский ОФ |  |
| 42 | Riello Multi Plus MLT-120 kVA | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57А |  |
| 43 | PW9355-40-N-12-4х9Ah-MBS | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, д. 21/1 |  |
| 44 | ИБП Easy 15 KVA | г. Зайсан, ул. Керимбаева, 23 |  |
| Жамбылский ОФ |  |
| 45 | APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V | г. Тараз, пр. Жамбыла,145 |  |
| 46 | Eaton 9390-60 | г. Тараз, пр. Абая,124 |  |
| 47 | PW9355-15-N-10 (10 мин) | с. Кордай, ул. Жибек жолы, 191 |  |
| 48 | ИБП Easy 15 KVA | с. Мерке , ул. Исмаилов, зд.226 |  |
| Жанаозенский РФ |  |
| 49 | PW9355-15-N-0 | г. Жанаозен, мкр.Жалын,строение 15 |  |
| Жезказганский РФ |  |
| 50 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Жезказган, ул. С.Сейфулина 31-а |  |
| 51 | PW9355-15-N-0 | г. Сатпаев, ул. Комарова, д. 22/1 |  |
| 52 | ИБП APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V | г. Жезказган, ул. Титова, д.20 |  |
| 53 | PW9305-30I-N-42 | г. Жезказган, ул. Мира 43 |  |
| 54 | PW9305 20 i-N-7 | г. Жезказган,, ул. Сатпаева 100 |  |
| Западно-Казахстанский ОФ |  |
| 55 | PW 9390- 120 kVA-UHS-4*1 | г. Уральск, пр. Назарбаева,194/1 |  |
| 56 | PW9305-40-N | г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 102 |  |
| 57 | PW9355-15-N-0 | г. Уральск, пр. Назарбаева, д. 203 |  |
| 58 | Eaton 9355-30-N-0-MBS | г. Уральск, ул. Доспанова 58/1 |  |
| Карагандинский ОФ |  |
| 59 | PW 9390-120kVA-UHS-4*1 | г. Караганда, ул. Аханова,56 |  |
| 60 | 93E-40-IS-MBS | г. Караганда, ул.Алиханова, 11а |  |
| 61 | Eaton 9355-40-N-0-MBS | г. Караганда, ул. К.Маркса,7б |  |
| Костанайский ОФ |  |
| 62 | APC Symmetra PX 128kW | г. Костанай, ул. Тауелсиздик,146 |  |
| 63 | EATON 93E 20 | г. Костанай, пр. Абая, д. 164 |  |
| Кызылординский ОФ |  |
| 64 | ИБП APC Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул Казыбек би 29 |  |
| 65 | Eaton 9355 -15 –N (15kVA) | г. Казалинск, ул. Айтеке би, 24а |  |
| 66 | PW9390-80-N | г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А |  |
| 67 | PW9355- 15-N-0 | г. Кызылорда, ул. Иван Журба, д. 35 А |  |
| 68 | ИБП Easy 15 KVA | г. Аральск ул. Еримбет 68 |  |
| Павлодарский ОФ |  |
| 69 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 |  |
| 70 | PW9305-20I-N-0 | г. Павлодар, ул. Естая,40 |  |
| 71 | PW9355-15-N-0 | г. Павлодар, ул. Сатпаева,11 |  |
| Северо- Казахстанский ОФ |  |
| 72 | PW 9390- 80 кVA | г. Петропавловск, ул. Конституции, 36 |  |
| 73 | PW9305-40I-NX-0 | г. Петропавловск, ул. Интернациональная, д. 45 |  |
| 74 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Петропавловск, ул. Ауэзова,152 |  |
| 75 | PW9355-40-N-0 | п. Новоишимское, ул.Ауельбекова,60 |  |
| РФ «Семей» |  |
| 76 | APC 120kVA OM G5TM120H | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,109 |  |
| 77 | PW9355-15-N-0 | с. Урджар, пр. Абылайхана, д. 141/1 |  |
| 78 | PW9355-15-N-0 | г. Семей, ул. Иртышская, д. 11 |  |
| 79 | PW 9355 40-N-0-MBS | г. Семей, ул. Момыш-Улы, д. 31/33 |  |
| 80 | PW 9355 30-N-0-MBS | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,105 |  |
| 81 | PW9355-15-N-0 | г. Семей ул Мангилик ел 10 |  |
| Талдыкорганский ОФ |  |
| 82 | PW 9390- 80 kVA | Талдыкoрган, мкр. Каратал,ул Жансугурова22/1 |  |
| 83 | PW9355-30-N-0 | г. Иссык ул. Алматинская 112 |  |
| 84 | Eaton 93E 15kVA | г. Талгар, ул. Тажибаева, 4 |  |
| 85 | PW 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, д. 158 |  |
| Экибастузский РФ |  |
| 86 | PW9305-40I-N-0 | г. Экибастуз, ул. Строительная, 49а |  |
| Шымкентский РФ |  |
| 87 | UPS Liebert 80 - eXL 160 кВА | г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, №3/10 |  |
| 88 | PW9355-20-N-0 | г. Шымкент, ул. Тамерлановское Шоссе, д. 48/1 |  |
| 89 | 93E HV 20000 | г. Шымкент, пр. Кунаева 36/1, ЖК "Отау" |  |
| 90 | PW 9390- 80 kVA- UHS | г. Шымкент, пр. Таукехана, 82, КЦ |  |
| Темиртауский РФ |  |
| 91 | Eaton 9355 -30 –N (15kVA) | г. Темиртау, пр. Республики, 26а |  |
| Балхашский РФ |  |
| 92 | PW9355-30-N-0 | г. Приозерск, ул. Достык,3 |  |
| 93 | Delta H-series 30 kVA | г. Балхаш, ул. Бокейханова,5 |  |
| 94 | PW9355-30-N-0 | г. Балхаш, ул. Кошкарбаева, д. 15 А |  |
| Туркестанский ОФ |  |
| 95 | PW9355-15-N-0 | г. Кентау пр. Абай 17/1 |  |
| 96 | PW9355-15-N-0 | г. Аксукент, ул. Жибек Жолы, 72 А |  |
| 97 | Eaton 9355-40-N-0-MBS | г. Туркестан, ул. Айтеке би, 6 |  |
| 98 | PW9355-15-N-0 | г. Аpыс, ул. Айтеке би, 88 |  |
| 99 | PW9355-15-N-0 | с.Казыгурт,ул.Ш.Валиханов,зд.№102 |  |
|  | Итого |  |  |

# РЕГЛАМЕНТ

# работ по техническому обслуживанию ИБП

1.  Проверка соответствия параметров окружающей среды (температура, влажность, запыленность и т.д.)  заданным условиям эксплуатации ИБП и выдача необходимых рекомендации по их улучшению.

- Перевод ИБП в режим сервисного байпаса;

- Переключение нагрузки на сервисный байпас;

- Отключение выхода ИБП от нагрузки;

- Все регламентные работы с ИБП проводить только в режиме сервисного байпаса;

- Замер температуры внутри шкафа аккумуляторных батарей (несоответствие их фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к их преждевременному выходу из строя и нештатному отключению нагрузки);

- Замер температуры внутри ИБП, проверка температуры инверторного модуля (несоответствие его фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к нештатному отключению нагрузки);

- При установлении несоответствия температуры условиям эксплуатации ИБП в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

2. Анализ всех записей встроенного журнала регистрации событий ИБП на предмет возможных неисправностей оборудования.

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных событий, на предмет несоответствия в штатной работе ИБП, для исключения возможных сбоев в работе;

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных тревог для устранения причин их возникновения и исключения внештатного отключения ИБП;

- При выявлении несоответствия событий и наличия тревог, используя сервисную программу, произвести корректировку требуемых параметров ИБП.

3. Очистка от пыли и посторонних частиц электронных схем и плат ИБП, замена воздушных фильтров:

- Отключение ИБП от сети;

- Разборка корпуса ИБП;

- Отсоединение от силовых модулей препятствующие их перемещению проводов и кабелей;

- Отделение силовых модулей от корпуса ИБП;

- Выдвижение на допустимое расстояние силовых модулей ИБП;

- Отсоединение охлаждающих вентиляторов от корпуса ИБП;

- Для исключения образования «дуги» и выхода из строя электронных плат и силовой части постоянного тока, струей сжатого воздуха продуть от пыли вентиляторы, силовые модули, электронные платы и элементы коммутации.

4.  Проверка корректности воздушных потоков от охлаждающих вентиляторов ИБП.

- Проверка уровня воздушного потока, создаваемого вентиляторами охлаждения (снижение уровня воздушного потока приводит к недостаточному охлаждению силовых модулей и электронных элементов и приводит к выходу из строя ИБП в целом);

- При выявлении снижения уровня потока воздуха вентилятора, или обнаружении его в нерабочем состоянии в дефектном акте дать рекомендацию о его немедленной замене с указанием типа вентилятора и места его расположения;

5.  Проверка надежности соединений, и подтяжка всех подключенных клемм и разъемов ИБП, точечный контроль температуры клемм внутренних и внешних батарей.

- Замер температуры на клеммах АКБ и верхней стенке батареи. Замер температуры в центре верхнего яруса АКБ на предмет несоответствия их фактической температуры допустимым значениям установленным Производителем, и исключения их преждевременного выхода из строя, и как следствия нештатного отключения нагрузки;

- При обнаружении несоответствия температуры условиям эксплуатации АКБ в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

6. Проверка соответствия измеренных значений напряжения и тока данным, отображаемым на дисплее ИБП.

- Проверка и замер входного и выходного напряжения на выпрямителе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер выходного напряжения на инверторе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на выпрямителе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на инверторе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Сравнение параметров, отображаемых на ЖКД с фактическими замеренными параметрами, при недопустимом расхождении подстройка параметров при использовании сервисной программы;

7.   Проведение теста аккумуляторных батарей с разрядкой.

- Выполнение процедуры разряда АКБ при использовании нагрузки, предоставленной Заказчиком для определения соответствия времени автономии заводским параметрам;

- В случае несоответствия, для исключения преждевременного отключения нагрузки в дефектном акте дать заключение о состоянии АКБ, и при необходимости о замене;

8. Проверка корректности выполнения операции переключения на питание от аккумуляторных батарей.

- Отключение выпрямителя (перевод нагрузки на работу от АКБ) для выявления сбоев в работе;

- При выявлении сбоев в протекании переходного процесса, в дефектном акте указать необходимость устранения дефекта;

9. Тест внутреннего статического "обходного" режима.

- Выполнить процедуру включения и отключения выпрямителя и статического байпаса для определения состояния работы обходного байпаса и возможности оперативного перевода нагрузки на сеть;

10. Проверка исправности конденсаторов (при их наличии).

- Для исключения выхода из строя ИБП проверить на целостность и наличие потеков емкости постоянного и переменного тока;

- При обнаружении несоответствия штатному состоянию элементов в дефектном акте указать необходимость оперативной замены требуемых деталей, их тип и место размещения.

11. Проверка исправности и корректности подключения всех сигнальных и силовых кабелей внутри ИБП.

- Разборка корпуса ИБП. Визуальная и контактная проверка прочности и качества соединений разъемов электронных плат;

- При обнаружении дефектов, в дефектном акте отметить необходимость замены соответствующих плат и кабелей с указанием их типа и места размещения.

12. Сброс сервисных интервалов ИБП с помощью сервисных программ.

Аккумуляторные батареи:

13. Визуальная проверка батарей аккумуляторного отсека и внешних батарей (при наличии).

- В целях определения батарей, подлежащих замене и исключения внештатного отключения нагрузки визуально проверить батареи на наличие трещин в корпусе, потеков электролита, вздутий корпуса, окислов на клеммах, непрочного соединения провода с клеммой АКБ;

- При обнаружении дефектов, устранить возможные неисправности и в дефектном акте отметить необходимость замены дефектных батарей, их количество и тип.

14. Калибровка времени батарейной поддержки автономной работы системы для конкретной нагрузки с помощью встроенных в ИБП тестов или с помощью специального программного обеспечения поставщика оборудования.

15. Проверка выходного сопротивления батарей (внутреннего импеданса).

16. Проверка температуры терминалов аккумуляторных батарей и прочность их крепления.

17. Проверка на появление коррозии и возможных утечек кислоты.

18. Обязательная консультация электротехнического персонала заказчика с росписью о получении консультации по тестированию ИБП, отключению и включению ИБП, перевод ИБП на ручной «Байпас» и т.д.

19. Составление акта технического состояния с обязательным занесением всех необходимых параметров ИБП (мощность, модель, год выпуска, напряжения, токи на входе и выходе, частота)

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/ | ______________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 4 к Договору

№ _____ от ________________

Перечень ИБП, установленных в зданиях ГБ, ОФ п РФ АО «Народный Банк

Казахстана» для проведения ремонта или демонтажа/монтажа

| № п/п | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Техническое состояние ИБП | Общая стоимость в тенге с НДС, (включая транспортных и командировочных расходов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карагандинский ОФ |  |
| 1 | PW 9390-120kVA | г. Караганда, ул. Аханова,56 | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
| Байконырский РФ |  |  |  |
| 1 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Жосалы, ул. Кошербаева, д.35 | Требуется заменить плату силового модуля выпрямителя |  |
| Кызылординский ОФ |  |
| 1 | PW9390-80-N | г. Кызылорда, ул. Байсеитовой, д. 91 А | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
| Талдыкорганский ОФ |  |  |  |
| 1 | PW 9390- 80 kVA | г. Талдыкoрган, мкр. Каратал,ул Жансугурова22/1 | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
| Балхашский РФ |  |
| 1 | PW9355-30-N-0 | г. Приозерск, ул. Достык,3 | Демонтаж существующего ИБП Delta H-series 30 kVA, монтаж и запуск ИБП PW9355-30-N-0 |  |
| Семей РФ |  |
| 1 | PW 9355-30-N-O-MBS | г. Семей, ул. Кунанбаева, 105А | Требуется заменить SNMP карту ИБП |  |
|  | Итого |  |  |  |

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/ | ______________________/ |
| м.п. | м.п. |

ДОГОВОР

на оказание услуг технического обслуживания источников бесперебойного питания №_______

г. Алматы                                                                                         «____»__________2023 года

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Председателя Правления действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и

_________ юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________. действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», либо как указано выше, заключили настоящий Договор на оказание услуг технического обслуживания источников бесперебойного питания (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию (далее – Услуги) источников бесперебойного питания модели MGE GALAXY 600 kVA и Easy UPS 3L 400kVA (далее также – «ИБП») Заказчика в соответствии с Приложением 1 к Договору, а Заказчик принять и оплатить Услуги в порядке и размере, установленные Договором.

1.2. Услуги, оказываемые Заказчику Исполнителем по Договору, включают в себя, но не ограничиваются, осуществлением мероприятий, необходимых для содержания ИБП в технически исправном состоянии, а именно:

-диагностика (в том числе компьютерная) ИБП в целом;

-проверка составляющих частей ИБП, профилактические работы (калибровка времени батарейной поддержки, проверка выходного сопротивления батарей, очистка системы и т.п.);

-оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста Исполнителя по аварийному вызову в течение 2 часов.

Полный перечень Услуг по техническому обслуживанию ИБП указан в Приложении 1 к Договору.

1.3. По условиям Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги самостоятельно. В случае привлечения Исполнителем для оказания Услуг Заказчику по Договору третьих лиц, на основании письменного согласия Заказчика, всю ответственность за сроки и качество оказания Услуг третьими лицами по Договору перед Заказчиком несет Исполнитель.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Цена Договора составляет _________ (______________) тенге и включает в себя стоимость Услуг, согласно Приложению 1 к Договору, сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также прочие налоги, пошлины и транспортные, командировочные и другие расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.2. Заказчик оплачивает цену Договора, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг)/или Электронного Акта выполненных работ (оказанных услуг), далее - Акт, согласно Приложению 2, на основании выставленного Исполнителем счета и электронной счет-фактуры, оформленного в соответствии с требования действующего законодательства Республики Казахстан.

2.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. оказывать Услуги своевременно и качественно в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. оказывать Услуги по Договору без умышленного нанесения какого-либо вреда имуществу Заказчика (утраты, порчи или повреждения ИБП или их составляющих частей).

3.1.3. строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг.

3.1.4. по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания Услуг.

3.1.5. предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки, способы оказания Услуг, их качество и стоимость.

3.1.6. осуществлять в рамках Договора оказание технической поддержки Оборудования Заказчика посредством телефонной связи и прибытие специалиста Исполнителя по аварийному вызову Заказчика в течении двух часов с момента вызова для г. Алматы и в течении двух суток с момента вызова для других регионов Республики Казахстан.

3.1.7. передать оказанные Услуги, Заказчику по Акту.

3.1.8. выставить Заказчику электронную счет-фактуру на стоимость оказанных Услуг, оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. требовать от Заказчика подписания Акта, либо предоставления письменного мотивированного отказа от его подписания в соответствии с условиями Договора. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не подписал Акт и не предоставил мотивированного отказа от его подписания, Услуга считается принятой и обязательства по Договору выполненными.

3.2.2. на своевременную и полную оплату надлежащим образом оказанных Услуг по Договору.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. принять надлежаще оказанные Исполнителем Услуги по Акту.

3.3.2. произвести оплату стоимости Услуг по Договору в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. в любое время проверять ход и качество оказания Исполнителем Услуг.

3.4.2. требовать своевременного и качественного оказания Услуг в соответствии с условиями Договора.

3.4.3. отказаться от принятия оказанных Исполнителем Услуг в случае, если Услуги оказаны, выполнены с отступлением от Договора.

3.4.4. при неоказании или ненадлежащем оказании Услуг отказаться от исполнения Договора.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Исполнитель оказывает Услуги по Договору в течение 60 (шестьдесят) календарных дней от даты заключения Договора с правом досрочного оказания Услуг.

4.2. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется Сторонами по Акту, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями Сторон.

4.3. Уполномоченный представитель Заказчика в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта предоставляет Исполнителю подписанный Акт или письменный мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня замечаний и/или несоответствий оказанных Услуг условиям Договора и необходимых доработок.

4.4. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта в соответствии с пунктом 4.3. Договора, Исполнитель устраняет все замечания, несоответствия и иные недоработки в разумный срок, согласованный Сторонами, без взимания дополнительной платы с Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения любого своего обязательства по Договору Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости просроченных обязательств за каждый календарный день просрочки.

5.3. При нарушении сроков платежей, установленных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки платежа.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

5.5. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных Услуг и выполненных Работ по Договору.

5.6. Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику 
в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. До использования зачета Заказчик уведомляет Исполнителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. Гарантийный срок на оказанные Услуги ИБП составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта.

6.2. В течении гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты/поломки без взимания дополнительной платы с Заказчика.

6.3. Для исполнения Исполнителем гарантийных обязательств Стороны составляют Дефектный акт, указывающий причины выявленных дефектов/поломок.

6.4. Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты/поломки в течение срока, согласованного Сторонами, но в любом случае в срок не более 1 (одного месяца) со дня подписания Сторонами Дефектного акта.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление /несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

7.3. По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

7.4. Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

7.5. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 (двенадцать) месяцев, а в части взаиморасчетов Сторон и гарантийных обязательств Исполнителя – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

  - Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

  - Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление, в случаях:

8.5.1. в одностороннем порядке без указания причин, в том числе в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора;

8.5.2. невыполнения или частичного невыполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;

8.5.3. нарушения Исполнителем условий конфиденциальности, установленных Договором;

8.5.4. если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в оказании Услуг составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

8.5.5. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

8.7.   Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

8.8. Правоотношения Сторон по Договору не регулируются трудовым законодательством, и Исполнитель не вправе требовать льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

## 8.9.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана» Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 IBAN KZ146010005000000001 БИК HSBKKZKX БИН 940140000385 КБе 14 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС Серия 60001 № 0071463 от 25 октября 2012 года | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/ | __________________/ |

м.п.                                                                                                                            м.п.

Приложение 1 к Договору

на техническое обслуживание и ремонт
 источников бесперебойного питания №_____

от «____» __________2023 года

# Перечень услуг по техническому обслуживанию ИБП

1.  Проверка соответствия параметров окружающей среды (температура, влажность, запыленность и т.д.)  заданным условиям эксплуатации ИБП и выдача необходимых рекомендации по их улучшению.

- Перевод ИБП в режим сервисного байпаса;

- Переключение нагрузки на сервисный байпас;

- Отключение выхода ИБП от нагрузки;

- Все регламентные работы с ИБП проводить только в режиме сервисного байпаса;

- Замер температуры внутри шкафа аккумуляторных батарей (несоответствие их фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к их преждевременному выходу из строя и нештатному отключению нагрузки);

- Замер температуры внутри ИБП, проверка температуры инверторного модуля (несоответствие его фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к нештатному отключению нагрузки);

- При установлении несоответствия температуры условиям эксплуатации ИБП в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

2. Анализ всех записей встроенного журнала регистрации событий ИБП на предмет возможных неисправностей оборудования.

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных событий, на предмет несоответствия в штатной работе ИБП, для исключения возможных сбоев в работе;

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных тревог для устранения причин их возникновения и исключения внештатного отключения ИБП;

- При выявлении несоответствия событий и наличия тревог, используя сервисную программу, произвести корректировку требуемых параметров ИБП.

3. Очистка от пыли и посторонних частиц электронных схем и плат ИБП, замена воздушных фильтров:

- Отключение ИБП от сети;

- Разборка корпуса ИБП;

- Отсоединение от силовых модулей препятствующие их перемещению проводов и кабелей;

- Отделение силовых модулей от корпуса ИБП;

- Выдвижение на допустимое расстояние силовых модулей ИБП;

- Отсоединение охлаждающих вентиляторов от корпуса ИБП;

- Для исключения образования «дуги» и выхода из строя электронных плат и силовой части постоянного тока, струей сжатого воздуха продуть от пыли вентиляторы, силовые модули, электронные платы и элементы коммутации.

4.  Проверка корректности воздушных потоков от охлаждающих вентиляторов ИБП.

- Проверка уровня воздушного потока, создаваемого вентиляторами охлаждения (снижение уровня воздушного потока приводит к недостаточному охлаждению силовых модулей и электронных элементов и приводит к выходу из строя ИБП в целом);

- При выявлении снижения уровня потока воздуха вентилятора, или обнаружении его в нерабочем состоянии в дефектном акте дать рекомендацию о его немедленной замене с указанием типа вентилятора и места его расположения;

5.  Проверка надежности соединений, и подтяжка всех подключенных клемм и разъемов ИБП, точечный контроль температуры клемм внутренних и внешних батарей.

- Замер температуры на клеммах АКБ и верхней стенке батареи. Замер температуры в центре верхнего яруса АКБ на предмет несоответствия их фактической температуры допустимым значениям установленным Производителем, и исключения их преждевременного выхода из строя, и как следствия нештатного отключения нагрузки;

- При обнаружении несоответствия температуры условиям эксплуатации АКБ в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

6. Проверка соответствия измеренных значений напряжения и тока данным, отображаемым на дисплее ИБП.

- Проверка и замер входного и выходного напряжения на выпрямителе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер выходного напряжения на инверторе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на выпрямителе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на инверторе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Сравнение параметров, отображаемых на ЖКД с фактическими замеренными параметрами, при недопустимом расхождении подстройка параметров при использовании сервисной программы;

7.   Проведение теста аккумуляторных батарей с разрядкой.

- Выполнение процедуры разряда АКБ при использовании нагрузки, предоставленной Заказчиком для определения соответствия времени автономии заводским параметрам;

- В случае несоответствия, для исключения преждевременного отключения нагрузки в дефектном акте дать заключение о состоянии АКБ, и при необходимости о замене;

8. Проверка корректности выполнения операции переключения на питание от аккумуляторных батарей.

- Отключение выпрямителя (перевод нагрузки на работу от АКБ) для выявления сбоев в работе;

- При выявлении сбоев в протекании переходного процесса, в дефектном акте указать необходимость устранения дефекта;

9. Тест внутреннего статического "обходного" режима.

- Выполнить процедуру включения и отключения выпрямителя и статического байпаса для определения состояния работы обходного байпаса и возможности оперативного перевода нагрузки на сеть;

10. Проверка исправности конденсаторов (при их наличии).

- Для исключения выхода из строя ИБП проверить на целостность и наличие потеков емкости постоянного и переменного тока;

- При обнаружении несоответствия штатному состоянию элементов в дефектном акте указать необходимость оперативной замены требуемых деталей, их тип и место размещения.

11. Проверка исправности и корректности подключения всех сигнальных и силовых кабелей внутри ИБП.

- Разборка корпуса ИБП. Визуальная и контактная проверка прочности и качества соединений разъемов электронных плат;

- При обнаружении дефектов, в дефектном акте отметить необходимость замены соответствующих плат и кабелей с указанием их типа и места размещения.

Перечень ИБП, установленных в зданиях ГБ «Народный Банк Казахстана» и стоимость проведения технического обслуживания

| № | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Дата установки | Стоимость технического обслуживания ИБП, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной Банк |
| 1 | ИБП GALAXY -600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 | 2016 г |  |
| 2 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 | 2022 г |  |
| 3 | Easy UPS 3L 400kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 | 2022 г |  |
|  | Итого стоимость в тенге с НДС |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/ | __________________/ |

м.п.                                                                                                                            м.п.

Приложение 2 к Договору

на техническое обслуживание и ремонт
 источников бесперебойного питания №_____

от «____» __________2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу Министра финансов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республики Казахстан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря 2012 г. № 562 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма Р - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИИН/БИН |  |
| Заказчик____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| полное наименование, адрес, данные о средствах связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование, адрес, данные о средствах связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор (контракт) ______________________ № __________ «____»____________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* |  |  |  | Номер документа | Дата составления |  |
| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | Итого |  | х |  |
| Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| наименование, количество, стоимость |  |  |
| Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _______________ страниц |  |
| Сдал (Исполнитель) ___________/_________/___________________ Принял (Заказчик) ___________/________/____________________ |  |
| должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата подписания (принятия) работ (услуг) ___________________ |  |
| М.П. | М.П |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ___________________/ | __________________/ |

м.п.                                                                                                                            м.п.