Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_______________________М. Каблашев

14 мая 2021 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 3 июня 2021 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке инженерного оборудования с монтажно-инсталляционными работами для серверного помещения в здании Туркестанского ОФ Банка.

Объемы закупки, технические спецификации оборудования с видами монтажно-инсталляционных работ приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Сроки поставки инженерного оборудования - в течение 60-ти календарных дней от даты заключения договора, другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

- Сроки выполнения монтажно-инсталляционных работ – в течение 30 календарных дней после поставки оборудования, другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

- Условия поставки - DDP г. Туркестан, АДЦ, квартал 162, участок 396, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020.

- Условия оплаты:

- Базовые условия -  по факту поставки оборудования и выполненных работ;

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в тенге

Оплата стоимости оборудования, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки - 90 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- наличие опыта в области построения серверных помещений (ЦОД), сервисного технического обслуживания и ремонта инженерного инфраструктурного оборудования, источников бесперебойного питания и систем прецизионного кондиционирования, не менее пяти лет; отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере разработки проектно-технической документации, реализации и внедрения решений по построению Центров обработки данных, в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем бесперебойного электропитания и систем кондиционирования;

- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате Подрядчика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:
- действующие Сертификаты сотрудников в области разработки и внедрения систем бесперебойного электропитания, систем управления и распределения электропитания, систем прецизионного кондиционирования, систем контроля физической инфраструктуры, построение инфраструктуры вычислительного центра на базе решения Uptime Institute уровни классификации ЦОД Tier или APC InfraStruXure ISX Type А/B/С, а также сервисного обслуживания по предлагаемому в технической спецификации оборудованию (не ранее 2020г.);
- допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;
- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2020 года);
- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2020г.);
- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума;

- подрядчик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования, иметь право на проведение сервисного обслуживания, ремонта и монтажа систем электропитания; право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2020 года), а также Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года;

- наличие лицензий на проведение электромонтажных работ, а также лицензий у субподрядных организаций, привлекаемых подрядчиком для выполнения подобных работ не менее II категории;

- передача на исполнение субподрядчикам части работ по оказанию услуг производится только с письменного согласия Заказчика, при этом объем передаваемых в субподряд Работ не должен в совокупности превышать 50% стоимости всех работ по оказываемым услугам;

- наличие ремонтно-восстановительного центра в Республики Казахстан по предлагаемому оборудованию;

- наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

- своевременное реагирование сервисных специалистов не более 24-х часов;

- в случае выхода из строя оборудования, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

- складское хранение на территории РК запасных частей для предлагаемого оборудования, в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более 10-ти рабочих дней с момента регистрации заявки на неисправность;

- потенциальный поставщик должен предоставить не менее 3-х сертификатов специалистов, работающих в компании потенциального поставщика, сертифицированных производителем поставляемого оборудования. Сертификаты должны быть действующими на момент проведения конкурса.

Гарантийные и другие обязательства:

1) на оборудование, комплектующие и ПО должна быть гарантия / техническая поддержка производителя оборудования сроком 3 года, на выполненные монтажные и строительные работы – не менее 2 лет;

2) предоставить письмо от производителя оборудования о том, что запасные части и комплектующие на оборудование будут доступны для заказа в течение последующих 5 лет;

3) победитель тендера должен предоставить от компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ;

3) для обеспечения гарантийных условий, потенциальный поставщик должен иметь собственную сервисную службу, работающую в режиме 24х7х365 в необходимом объеме:

- все обращения Заказчика по гарантии должны регистрироваться в единой точке регистрации;

обращений – сервисной службе потенциального поставщика. Потенциальный Поставщик обязан приложить к тендерной заявке список e-mail и тел. собственной сервисной службы;

- время устранения неисправностей не должно превышать 24 часа с момента подачи заявки в сервисную службу потенциального поставщика;

- цикл обработки обращений Заказчика должен быть построен таким образом, чтобы все обращения были зафиксированы и ни одна проблема, не осталась неразрешенной. Регистрация обращений по возникшим проблемам, а также классификация и результат разрешения проблемы производится по правилам и процедурам и регламентам сервисной службы потенциального поставщика;

- регламент работы сервисной службы должен быть приложен к конкурсной документации

потенциального поставщика.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 1 000 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупке инженерного оборудования с монтажно-инсталляционными работами для серверного помещения в здании Туркестанского ОФ Банка.»

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приема представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- непризнания потенциального поставщика (подрядчика) победителем тендера;

- вступления в силу договора о закупках, заключенного с данным потенциальным поставщиком (подрядчиком);

- окончания срока действия тендерной заявки потенциального поставщика (подрядчика).

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в течении десяти рабочих дней на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик (подрядчик) не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в тендерной документации.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9:00 часов 31 мая 2021 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок, тестирования предлагаемого участниками тендера оборудования и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). При необходимости срок проведения технической экспертизы и тестирования оборудования может быть увеличен на срок (10 рабочих дней).

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов – 3 июня 2021г. с 15:00 до 16:00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциальных поставщиков обязательным квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие предлагаемой техники техническим спецификациям тендерной документации;

- Результаты тестирования оборудования;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Предоставляемый гарантийный срок на оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- бухгалтерский баланс за 2019- 2020 гг., подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (обновляется на ЭТП во вкладе «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2019-2020г.г., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (обновляется на ЭТП во вкладе «Документы для налоговой службы»);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- письмо от производителя оборудования на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан и на проведение сервисного обслуживания, ремонта и монтажа систем электропитания (дата выдачи не ранее 2020 года);

- сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года;

- копия лицензий на проведение электромонтажных работ, а также копия лицензий у субподрядных организаций, привлекаемых подрядчиком для выполнения подобных работ не менее II категории.

- копий действующих сертификатов 3-х сотрудников в области разработки и внедрения систем бесперебойного электропитания, систем управления и распределения электропитания, систем прецизионного кондиционирования, систем контроля физической инфраструктуры, построение инфраструктуры вычислительного центра на базе решения Uptime Institute уровни классификации ЦОД Tier или APC InfraStruXure ISX Type А/B/С, а также сервисного обслуживания по предлагаемому в технической спецификации оборудованию (не ранее 2020г.);

- копия допуска к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2020 года);

- копия сертификата допускающего Инженера по безопасности и охране труда (не ранее 2020г.);

- регламент работы сервисной службы;

- письмо от производителя оборудования о том, что запасные части и комплектующие на оборудование будут доступны для заказа в течение последующих 5 лет;

- письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

- техническое описание предлагаемого оборудования.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы, связанной с оценкой и сопоставлением технических характеристик до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов –  3 июня 2020г. с 15:00 до 16:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000,00 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования в тенге с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Начальник управления ИТ логистики – Слесарев Е.С., тел. (727) 3301300.

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т., тел. (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

____________________

Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

| № | Описание оборудования и работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прецизионное кондиционирование. |  |  |
| 1 | Прецизионный внутрирядный кондиционер моноблочного типа, 300 мм с воздушным охлаждением и управлением по протоколу SNMP, 200-240 В, 50 Гц. Мощность охлаждения 5 кВт. | шт. | 2 |
| 2 | Гибкие воздуховоды для кондиционеров. | комп. | 2 |
|  | Бесперебойное питание. |  |  |
| 3 | ИБП on-line топологии (с двойным преобразованием энергии), класс VFI (выходные параметры не зависят от входной сети), коэффициент полезного действия (КПД) – 1, минимальная мощность - 6.0 кВт / 6.0 кВА 230 В, стоечного исполнения для установки в шкаф. | шт. | 1 |
| 4 | Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы - комплект батарей 192 В для ИБП 6 кВА (время работы при 100% нагрузке не менее 5 минут). | шт. | 1 |
|  | Технологическое оборудование. |  |  |
| 5 | Серверный шкаф 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, черный. | шт. | 2 |
| 6 | Телекоммуникационный шкаф 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черный. | шт. | 1 |
| 7 | Панель автоматического включения резерва (переключатель нагрузки) Rack ATS/STS, 1U, 230V, 16A, C20 In(2), (1)C19 Out, (8)C13 Out для установки в серверные и телекоммуникационные шкафы. | шт. | 3 |
| 8 | Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 16A, 230В, (18) C13 и (2) C19, входной разъем IEC309-16А. | шт. | 6 |
| 9 | LZ-30/9 Блок розеток 9 шт с заземлением, 19". | шт. | 3 |
| 10 | Вертикальный кабельный организатор, 0U, 8 колец (комплект 2 х 1/2) для установки в серверные и телекоммуникационные шкафы. | шт. | 6 |
|  | Система мониторинга. |  |  |
| 11 | Стоечное устройство для обеспечения мониторинга/контроля параметров окружающей среды и/или доступа в стойку. | шт. | 1 |
| 12 | Датчик температуры и влажности A-Link с дисплеем. | шт. | 3 |
| 13 | Универсальный датчик температуры и влажности. | шт. | 2 |
| 14 | UTP 5e cat кабель информационный, 305м. | кор. | 2 |
|  | Кабели питания. |  |  |
| 15 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (90 градусов), длина 0,6м, черный (3 шнура с левым углом, 3 шнура с правым углом). | уп. | 6 |
| 16 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (стандартный), длина 0,6м, черный. | уп. | 6 |
| 17 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (90 градусов), длина 1,2м, черный (3 шнура с левым углом, 3 шнура с правым углом). | уп. | 6 |
| 18 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (стандартный), длина 1,2м, черный. | уп. | 6 |
| 19 | Комплект силовых шнуров (6 шт.), соединители C19 – C20 (угол 90°), 1,2м, чёрный. | уп. | 2 |
|  | Силовые Щиты. |  |  |
| 20 | Щит гарантированного питания. ЩГП. | шт. | 1 |
| 21 | Щит бесперебойного питания. ЩБП. | шт. | 2 |
| 22 | Шина заземления медная 30х4х500мм с болтами М8-10 шт, М6 - 20 шт. | шт. | 1 |
|  | Лотки кабельные и аксессуары. |  |  |
| 23 | CM000071 Проволочный лоток CF 54/100 BS EZ. | м. | 25 |
| 24 | CM558081 Стандартный соединитель KIT EZ (50 шт.\коробка). | кор. | 1 |
| 25 | CM013200 Профиль монтажный RCSN 200 GS. | м. | 20 |
| 26 | CM801711 Шпилька резьбовая М8*1 м. | м. | 40 |
| 27 | АФ-840з Забиваемый анкер М8. | шт. | 40 |
| 28 | НП860п Дюбель гвоздевой полипропилен, потай SM 6х80. | шт. | 40 |
| 29 | Комплект (Гайка х2; Шайба М8 х4). | комп. | 40 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами 5х16 мм2. | м. | 10 |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами 5х4 мм2. | м. | 10 |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами 3х10 мм2. | м. | 20 |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами 3х2,5 мм2. | м. | 110 |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами 3х1,5 мм2. | м. | 70 |
| 34 | Провод с медной жилой 1х6 мм2 (желто-зеленый). | м. | 60 |
|  | ПВХ трубы и аксессуары |  |  |
| 35 | DKC Комплект труб ПВХ и аксессуаров. | комп. | 1 |
|  | Осветительные приборы. |  |  |
| 36 | Светильник светодиодный, LZ.OPL ECO LED 600 5000K | шт. | 10 |
|  | Кабельные разъемы, розетки, выключатели и аксессуары. |  |  |
| 37 | IEC 309 MENN Розетка кабельная 16А, 3Р, 230В, IP44. | шт. | 6 |
| 38 | CABEUS IEC-320-C20 вилка С20 разборная, 16А, 250 V, чёрная С19 (для LZ-30/9). | шт. | 3 |
| 39 | Модульная настенная коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP40, серая, 2мод. | шт. | 7 |
| 40 | Выключатель однополюсный, «Viva», 2 мод., серый. | шт. | 2 |
| 41 | Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., серая. | шт. | 4 |
| 42 | Клеммная колодка безвинтовая 3х1,5-2,5 мм.кв. | шт. | 3 |
| 43 | Клеммная колодка безвинтовая 4х1,5-2,5 мм.кв. | шт. | 3 |
| 44 | Клеммная колодка безвинтовая 5х1,5-2,5 мм.кв. | шт. | 3 |
|  | Строительные материалы. |  |  |
| 45 | Клетка Фарадея. Экранирующий материал. | комп. | 1 |
| 46 | Противопожарные двери со смотровым окном (150х800) (EI 60) Двупольная (двустворчатая 900х300) 1200х2200, в комплекте с замком и электромагнитной защёлкой (установить в верхней части основной створки), дверным доводчиком. | комп. | 1 |
| 47 | Левкас и окраска стен, пола, потолка. | комп. | 1 |
|  | Автоматические выключатели по току. |  |  |
| 48 | 3-х полюсный автоматический выключатель на токе 63 А. | шт. | 1 |
| 49 | 3-х полюсный автоматический выключатель на токе 32 А. | шт. | 1 |
| 50 | 2-х полюсный автоматический выключатель на токе 50 А. | шт. | 2 |
| 51 | 1-х полюсный автоматический выключатель на токе 25 А. | шт. | 7 |
| 52 | 1-х полюсный автоматический выключатель на токе 16 А. | шт. | 4 |
|  | Перечень работ и документация. |  |  |
| 53 | Монтажно-инсталляционные работы по прецизионному кондиционированию. | комп. | 1 |
| 54 | Монтажно-инсталляционные работы по бесперебойному питанию. | комп. | 1 |
| 55 | Монтажно-инсталляционные работы по стоечным системам. | комп. | 1 |
| 56 | Монтажно-инсталляционные работы по системе мониторинга. | комп. | 1 |
| 57 | Работы по заземлению. | комп. | 1 |
| 58 | Электро-монтажные работы. | комп. | 1 |
| 59 | Строительно-монтажные работы. | комп. | 1 |
| 60 | Исполнительная документация. | комп. | 1 |

            - Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана».

            - Общее положение:

2.1 Данное техническое задание (далее – ТЗ), является основанием к разработке технического и ценовых решений по созданию серверной в здании АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по адресу: Республика Казахстан, г. Туркестан.

2.2 Серверная – специальная технологическая комната, предназначенная для установки в ней серверного или телекоммуникационного оборудования.

2.3 Данное помещение должно разрабатываться с учетом требований пожарной и информационной безопасности, обеспечиваться специальным режимом доступа, гарантированным электроснабжением и особыми климатическими условиями, для защиты и обеспечения бесперебойной штатной работы оборудования в режиме 24 часа в сутки 365 дней в году.

2.4 Реализация комплекса инженерной инфраструктуры помещения серверной должно выполняться в соответствии с требованиями действующих национальных норм и правил, а также учитывать рекомендации международных стандартов, созданных с учетом общемирового опыта проектирования и эксплуатации ЦОД и серверных помещений разного типа, а именно:

- CENELEC/EN 50173-5.2001 – европейский стандарт построения СКС ЦОД

- ISO/IEC 24764 - международный стандарт, определяющий стандарты построения структурированной кабельной системы в ЦОД.

- TIA/EIA-568-С — набор из трёх телекоммуникационных стандартов, выпущенных Ассоциацией телекоммуникационной промышленности США. Новая версия устаревшего стандарта TIA/EIA-568-А. Группа стандартов описывает создание телекоммуникационных структурированных кабельных систем в зданиях.

- ГОСТ Р 53246-2008 - Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.

- Правила устройства электроустановок, шестое издание, с изм. и доп., Госэнергонадзор, Москва, 2000.

- СН-512-78 – Строительные нормы. «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин». Российский документ, регламентирующий строительство дата-центра.

- EIA/TIA-942-B – американский телекоммуникационный стандарт построения дата-центров, определяющий уровни энергосбережения. С последними дополнениями (например, с стандартом “Operational Sustainability (Операционной устойчивости)”.

- Приложения, TIA-942-1 и TIA-942-2, включены в стандарт TIA-942-A.

- Информация по заземлению была перемещена из стандарта TIA-942-A в стандарт TIA-607-B.

- Большая часть информации, касающаяся телекоммуникационных шкафов и серверных стоек, разделения силовых и телекоммуникационных кабельных систем, будет перемещена в стандарт TIA-569-C.

- BICSI 002-2010 - дополняет существующие стандарты TIA, CENELEC и ISO/IEC для центров обработки данных.

- DIN EN 60529-2000 – стандарт, определяющий требования по просачиванию воды

- DIN 18095 – стандарт, определяющий действия по предупреждению проникновения дыма или газа

- DIN V 18103– стандарт, описывающий необходимые меры защиты от взлома

- EN 50147 – стандарт, определяющий методы экранирования от электромагнитного излучения помещений дата-центра.

- CH РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

- СН РК 2.02-01.2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП РК 2.02-101.2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СН РК 2.02-11-2002 Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

- СН РК 3.02-07-2014 и СП РК 3.02-107-2014 Общественные здания и сооружения.

- СНиП РК 4.04-06-2002 Заземление оборудования и устройств.

- ПУЭ РК – Правила устройства электроустановок Республики Казахстан.

- СП РК 3.02-107-2014 Общественные здания и сооружения.

- СН РК 3.02-07-2014 Общественные здания и сооружения.

- СН РК 3.02-08-2013 Административные и бытовые здания.

- СН РК 4.04-07-2019 Электротехнические устройства.

- СН РК 4.04-106-2013 Электрооборудование жилых и общественных зданий.

- СП РК 2.04-103-2013 Устройство молниезащиты зданий и сооружений.

- Протокол от 15.09.2017 года №771 - Правила организации гермозон (центров обработки данных) и кроссовых узлов в АО «Народный Банк Казахстана».

В стандартах для ЦОДов чётко прописаны показатели, которые следует учитывать при планировании и подготовке монтажа сетевых, кабельных и инженерных подсистем ЦОД и серверных помещений.

2.5 По действующей международной классификации инженерной инфраструктуры. Серверная комната должна соответствовать минимально I (Tier I) уровню бесперебойной работы (либо InfraStruXure тип А). Это предполагает результирующие ежегодные простои – 29 часов, что означает 99,6% доступности (готовности) (Протокол от 15.09.2017 года №771).

2.6 Участниками конкурса самостоятельно и за свой счет проводятся обследования на Объекте, со сбором необходимых данных для формирования технического предложения и конкурсной заявки, включая, не ограничиваясь, проведение следующих мероприятий на стадии реализации проекта:

2.6.1 разработка технического решения и предоставление технической и исполнительной документации;

2.6.2 подбор, расчет и поставка следующих подсистем:

- строительно-монтажные работы для приведения помещения, запланированного

под серверную, в соответствии с требованиями международных и казахстанских стандартов для данного типа помещений;

- подсистема прецизионного кондиционирования с техническими параметрами и

функциональными возможностями, обеспечивающими надежную и бесперебойную работу оборудования в помещении серверной;

- кабельная система силового распределения и заземления в соответствии с

требованиями соответствующих стандартов;

- подсистемы бесперебойного и гарантированного электропитания с учетом

необходимой мощности оборудования и временем резервирования, а также других требований данного технического задания;

- слаботочная кабельная система (UTP) на этапах подключения систем контроля и

управления инфраструктурным оборудованием серверной (SNMP адаптер– коммутатор);

- подсистемы контроля/управления инфраструктурным оборудованием, за счёт

которых обеспечивается непрерывный и безопасный режим работы серверной, а также постоянный контроль параметров электропитания (ИБП, панелей распределения питания PDU, переключателей вводов ATS/STS и т.п.), температурных режимов в помещении (сервер контроля окружающей среды, датчики температуры и влажности, протечки воды, системы прецизионного кондиционирования воздуха).

2.6.3 монтажные и пуско-наладочные работы.

            - Общие требования проекта на построение серверной.

Структура и состав информации определены настоящим техническим заданием и могут уточняться в процессе выполнения работы. Проектируемая серверная должна обеспечивать удовлетворение следующих требований:

3.1 Обеспечение полной безопасности информации и оборудования, а также соответствие требованиям Европейского стандарта по защите информации EN 1047-2 с классом защиты R60D:

- защита от проникновения воды (класс защиты IP66/IP68 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), DIN EN 60529-2000);

- защита от проникновения пыли;

- защита от проникновения дыма или газа по стандарту DIN 18095.

3.2 Обеспечение уровня экранирования от электромагнитного излучения, измеренного согласно требованиям, EN 50147 часть 1 в диапазоне частот от 10 kHz до 1 GHz–40dB. 
3.3 Внутренняя поверхность стен, пола и потолка должна армироваться сеткой согласно требованиям информационной безопасности по МЭК 60364-5-548-96.
3.4 Через серверную не должны проходить любые транзитные коммуникации. Местом расположения серверной может быть помещение в административном здании, которое оборудуется с учетом специальных требований.
3.5 Над помещением серверной не допускается размещать помещения, связанные с потреблением воды (туалеты, душевые, столовые, буфеты и т.д.).
3.6 Конструкция стен или перегородок помещения серверной должна быть герметичной.
3.7 Покрытие стен должно отвечать требованиям противопожарной безопасности REI 90 (ГОСТ 30247.0 - 94, EN 1047-1). Пол, в соответствии с п.17.20 РД 45.120-2000, должен быть ровным и нивелированным – не более ±5 мм по всей площади помещения, а также иметь антистатическое покрытие с сопротивлением 106 Ом, обеспечивающее стекание и отвод статического электричества. Настил пола осуществляется на несгораемое основание и иметь предел огнестойкости не менее 0,5 ч. Возможно, для исключения излишней электризации напольных покрытий, использовать антистатический линолеум. Он должен быть устойчив к износу, неприхотлив в уходе, хорошо переносить высокие температуры и воздействие химических веществ, а также обладать высоким уровнем звукоизоляции и гигиеничности.
3.8 Планируемый размер серверной должен составлять — 28 квадратных метров, а высота потолка минимально 5 метров. Размеры серверной должны отвечать требованиям к располагаемому в ней оборудованию или составлять 0,07 квадратных метра на каждые 10 квадратных метров площади обслуживаемых рабочих мест.
3.9 Вход в серверную необходимо оборудовать системой герметичных дверей. Дверь должна обеспечивать надежное и герметичное закрывание, соответствовать требованиям противопожарной безопасности, оснащаться электромеханическим замком и устройством доводки и закрытия, а также смотровым окном.

3.10 Систему кондиционирования серверной предполагается построить на базе прецизионных внутрирядных кондиционеров моноблочного типа, 300 мм, при этом исключается использование трубопроводов хладагента и внешних теплообменников (превышение допустимой длины фреоновой трассы от Серверной на отметке -6000мм. до крыши здания – это более 30 метров).

3.11 Система прецизионного кондиционирования воздуха серверной должна иметь функции автоматического регулирования, контроля, блокировки, дистанционного управления, оснащаться устройствами индикации, поддерживать мониторинг и управление по протоколу SNMP. При этом система не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха в здании.
3.12 Контроллер кондиционеров, непосредственно подключаемый к внутренней сети инфраструктуры Ethernet, должен обеспечивать высокую эффективность и точность управления системой кондиционирования воздуха. 
3.13 Система прецизионного кондиционирования должна иметь суммарную мощность охлаждения равную тепловыделению размещаемого в серверной IT оборудования (в том числе тепловыделение оборудования системы бесперебойного электроснабжения - ИБП), при этом система должна иметь резервирование элементов по схеме 2N.
3.14 Должна быть предусмотрена система автоматического мониторинга и управления системой прецизионного кондиционирования, при которой контролируются температурные характеристики зон серверной для каждого блока и распределяются воздушные потоки при изменении температурного фона в зонах мониторинга. Интегрированная с системой StruxureWare Data Center Expert или Central (расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети).

3.15 При кратковременном отключении входящего напряжения, система прецизионного кондиционирования должна восстановить установленный режим работы после возобновления подачи электропитания.
3.16 Система прецизионного кондиционирования должна подключаться к защищенной сети гарантированного электропитания от ДГУ.
3.17 Температура воздуха в гермозоне должна быть не более 25°С.
3.18 Относительная влажность воздуха 20-75%.
3.19 Допустимый уровень шума не более 65 дБ.
3.20 Серверное и сетевое оборудование рекомендуется размещать в 19-дюймовых шкафах (600mm x 1070mm – серверное оборудование и 750mm x 1070mm – телекоммуникационное/сетевое оборудование). Шкафы необходимо устанавливать в помещении таким образом, чтобы был доступ к их передней и задней частям. Согласно ANSI/NECA/BICSI 568-2001 минимальное свободное расстояние перед передней и задней частями шкафа или стойки должно быть равным 914 мм (при минимальной ширине бокового прохода 762 мм). Устанавливаемые в одном ряду шкафы должны быть скреплены в единую конструкцию соединением болтами боковых сторон каркаса. Согласно п.3.3.2 ANSI/NECA/BICSI 568-2001 шкафы должны быть заземлены медным проводником сечением не менее 5 AWG (4,621 мм).
3.21 Разместить/смонтировать в шкафу серверного и/или телекоммуникационного оборудования ИБП, дополнительный батарейный блок, распределительные устройства электропитания (PDU) и автоматические переключатели вводов (ATS), а также устройства контроля за окружающей средой в реальном времени интегрированные с системой StruxureWare Data Center Expert или Central.

3.22 Электрическое освещение серверной необходимо выполнять по требованиям СТ РК ANSI/ TIA 942-A-2016, ПУЭ-2004 РК, ВСН-59-88, а также с учетом ГОСТов и других нормативных документов.

3.23 Для общего освещения серверной должны использоваться экономичные светодиодные лампы диапазоном цветовой температуры 3500-6000К, (LZ.OPL ECO LED 600 5000K в количестве не менее 10 штук). Светильники должны иметь накладную конструкцию. Применение ксеноновых ламп, а также ламп накаливания для общего освещения внутри помещения серверной не допускается.
3.24 Освещенность серверной должна быть не менее 500 лк на высоте 0.8м от уровня пола при показателе дискомфорта не более 40 и коэффициенте пульсации не более 10%.
3.25 Электропитание общего освещения серверной должно осуществляться от системы гарантированного энергоснабжения (ЩГП – щит гарантированного питания).
3.26 Электропитание дежурного освещения также должно осуществляться от системы гарантированного энергоснабжения, но не должно иметь оперативного выключателя, за исключением автоматического выключателя, расположенного в панели распределения питания.
3.27 Электропитание системы аварийного освещения серверной должно осуществляться от двух независимых источников электропитания. Это от системы бесперебойного электропитания (ЩБП-1 – щит бесперебойного питания ИБП здания) и гарантированного (ЩГП – щит гарантированного питания ДГУ). Для этого в ЩГП необходимо установить устройство автоматического переключения вводов/резерва (АВР) от ДГУ и ИБП-1. Переключение с общего освещения на аварийное должно осуществляться автоматически, при сбое в работе системы гарантированного энергоснабжения.
3.28 По периметру помещения необходимо установить электрические розетки гарантированного электропитания с заземляющим контактом в количестве не менее 4 штук. Прокладку  кабеля  осуществить  в стенах под «замуровку» (допускается в пластиковой трубе).
3.29 Помещение серверной являются неотключаемой нагрузкой, и относится к первой группе потребителей, для которых не допускается, перерыв электропитания во всех режимах.

Система внешнего электропитания и заземления должна быть реализована в строгом соответствии с требованиями по защите от помех (ГОСТ Р 50839-95), а также защиты от:

- электростатических разрядов (ГОСТ Р 51317.4.2-99);

- наносекундных импульсных помех в цепях электропитания переменного тока и в цепях

ввода/вывода (ГОСТ Р 51317.4.4-99);

- непрерывных радиочастотных помех (ГОСТ Р 51318.24-99);

- радиочастотного электромагнитного поля (ГОСТ Р 51317.4.3—99);

- кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями (ГОСТ Р

51317.4.6-99);

- магнитного поля промышленной частоты (ГОСТ Р 50648);

- микросекундных импульсных помех большой энергии (ГОСТ Р 51317.4.5-99);

- динамических изменений напряжения (прерывания, провалы, выбросы) сети электропитания

(ГОСТ Р 51317.4.11-99).

3.30 Электроснабжение, заземление и защитные меры электробезопасности, силовое электрооборудование и электрическое освещение серверной необходимо выполнять по требованиям ПУЭ-2004 РК, а также с учетом ГОСТов и других нормативных документов.

3.31 Токоведущие элементы системы электроснабжения должны выполняться только медным кабелем в кабельных лотках (кабельных органайзерах) с применением кабельных стяжек. Все кабели должны быть уложены таким образом, чтобы занимать наименьший объем. Прокладка силовых кабелей и кабелей слабых токов производится раздельно. Пересечение трасс кабелей допускается только под прямым углом (ГОСТ 50571.20-2000).

3.32 Сеть внешнего электропитания оборудования серверной должна соответствовать схеме с двумя линиями (ДГУ и ИБП-1 «Здания»), быть выделенной и помехозащищенной и выполнена по 5-проводной с TN-S типом системы заземления (ГОСТ Р 50571.20-2000) в магистральной и по 3-проводной схеме в групповой части (ИБП-1 «Здания» и ИБП-2 «Серверной»).

3.33 Для обеспечения надежности, ремонтопригодности или технического обслуживания оборудования в серверной без отключения другой аппаратуры потребители разбиваются на вторичные группы с установкой автоматических выключателей.

3.34 В каждый серверный и телекоммуникационный шкаф должно быть заведено два электрических кабеля, от двух отдельных автоматических выключателей (ЩБП-1 и ЩБП-2), при этом автоматический выключатель должен минимально соответствовать промышленному классу «С».

3.35 Расчетная нагрузка для телекоммуникационного/сетевого и серверного шкафов не должна превышать 3,5 кВт (16А).

3.36 Все кабели должны быть промаркированы таким образом, чтобы маркировка на них была удобочитаемой и износостойкой.

3.37 Заземление устройств в серверной должно выполнятся по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000.

Система заземления серверной должна включать в себя:

- шину технологического заземления (схема “одноточечная звезда”)

- кабельно-распределительную сеть (рабочие проводники) заземления.

3.38 Всё поставляемое оборудование включая кабеля укладчики (лотки) серверной, должно быть заземлено от защитного контура заземления, сопротивление которого не должно превышать 4,0 ОМ.

3.39 В серверной устанавливается шина заземления (не менее 500х30х4 мм), которая соединена с защитным контуром заземления здания. Всё устанавливаемое оборудование (открытые проводящие части) вышеуказанного помещения заземляется от заземлённой шины медным кабелем сечением не менее 1х6 кв. мм. (защитным РЕ проводником).

3.40 Соединения заземляющих защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт.

3.41 Не допускается объединение нулевых рабочих и защитных проводников различных групповых линий.

3.42 Электропитание оборудования серверной должно осуществляться от двух независимых защищенных линий бесперебойного электроснабжения ИБП-1 «Здания» 125 кВА и ИБП-2 «Серверной» 6 кВА, рассчитанных на полную мощность установленного оборудования (Приложение №1 «Схема резервирования 2N»). 2N – система с полностью дублированными компонентами N.

3.43 Резервирование электропитания каждой линии обеспечивается аккумуляторными батареями ИБП-1 и ИБП-2, которые должны удовлетворять требованиям международных стандартов.

3.44 ИБП-2 «Серверной» системы бесперебойного гарантированного электроснабжения необходимо установить в телекоммуникационный шкаф.

3.45 Для увеличения времени работы от батарей (не менее 5 мин. при 100% нагрузке) необходим дополнительный батарейный модуль, который также будет установлен в телекоммуникационный шкаф.

3.46 ИБП серверного помещения должен быть системы On-line бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов. Стоечного исполнения, номинальной мощностью 6000Вт / 6000ВА 230 В.

3.47 Поддерживаться управление через сеть (последовательный интерфейс, USB и Ethernet).

3.48 Возможность централизованного управления с помощью InfraStruXure Manager, Expert и Central.
3.49 Высокий коэффициент полезного действия (КПД) ИБП - 1 (не только при максимальной нагрузке на устройство, но и при сниженной, характерной для СБЭ с резервированием).

3.50 Поддержка совместной работы/синхронизация с дизель-генераторной установкой (ДГУ).

3.51 Функция автоматического завершения рабочих процессов защищаемого оборудования при приближении заряда АБ к критическому значению.

3.52 Программные инструменты самодиагностики и оповещения пользователей о всех неисправностях и изменениях режимов работы. Обязательно – о низком заряде батарей.

3.53 Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) для проведения обслуживания без отключения потребителей.

3.54 Обслуживаемое настенное оборудование (щиты электрические, щиты систем безопасности и т.п.) должно располагаться таким образом, чтобы органы управления и индикаторы находились на высоте 1,6 метра от уровня пола. Максимальная высота размещения необслуживаемого настенного оборудования не более 2,4 метра от уровня пола. При этом величина зазора между верхней поверхностью корпуса монтируемого оборудования и потолком должна быть не менее 150 мм. Свободное пространство рядом с боковой поверхностью корпуса настенного оборудования должно составлять не менее 300 мм.

3.55 Щиты силовые распределительные электрические (далее щиты) должны поставляться предприятиями-изготовителями полностью смонтированными, прошедшими ревизию, регулировку и испытание в соответствии с требованиями ПУЭ, государственных стандартов или технических условий предприятий-изготовителей.

3.56 Щиты должны быть выверены по отношению к основным осям помещений, в которых они устанавливаются. Панели при установке должны быть выверены по уровню и отвесу. Крепление к закладным деталям должно выполняться сваркой или разъемными соединениями. Допускается установка панелей без крепления к полу, если это предусмотрено рабочими чертежами. Панели должны быть скреплены между собой болтами.

3.57 Щиты должны быть выполнены из металла, окрашены порошковой краской. Щиты должны иметь изолированную от корпуса шину нейтрали.

3.58 Щиты должны иметь распределительные автоматические выключатели Типа «С» на соответствующий номинал нагрузки. Щиты должны иметь свободное пространство для удобства монтажа и промаркированы согласно требованиям ПУЭ.

3.59 Щиты должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие от сотрясений, вызванных

внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений.

3.60 Необходимо предусмотреть следующие силовые щиты:

- ЩГП (щиты гарантированного питания);

- ЩБП-1 (щиты бесперебойного питания здания 125 кВА).

- ЩБП-2 (щиты бесперебойного питания серверной 6 кВА).

3.61 К щитам гарантированного питания должны быть подключены:

- система прецизионного кондиционирования;

- входные цепи источника бесперебойного питания (ИБП-2);

- система освещения;

- монтируемые настенные электрические розетки;

- другие нагрузки гарантированного электрического снабжения помещения.

3.62 К щитам бесперебойного питания здания ИБП-1 должны быть подключены:

- аварийное освещение;

- розеточные блоки, установленные в серверные и кроссовые шкафы (Плечо «А» или «В»);

- другие нагрузки бесперебойного электрического снабжения помещения.

3.63 К щитам бесперебойного питания серверной ИБП-2 должны быть подключены:

- серверное и телекоммуникационное оборудование (Плечо «В» или «А»);

- другие нагрузки бесперебойного электрического снабжения помещения.

3.64 Для распределения гарантированного и бесперебойного питания в щитах должны быть предусмотрены отходящие автоматические выключатели, в необходимом количестве, включая резерв.

4. Исходные данные.

4.1 Помещение серверной располагается в административном здании Туркестанского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» г. Туркестан, общей площадью 28 м², в подвале на отм. -6000 м. Внутренняя планировка и размеры проектируемого серверного помещения указаны в Приложении №2 «План серверного помещения».

4.2 Высота от пола до плиты перекрытия – 6000 мм.

4.3 Минимальная расчётная мощность ИТ оборудования – 6 кВА.

5.  Требования к строительно-монтажным работам.

Требования к напольным, стеновым и потолочным покрытиям:

5.1 Покрытие стен должно отвечать требованиям противопожарной безопасности REI 90 (ГОСТ

30247.0 - 94, EN 1047-1).

5.2 Стены серверной должны быть капитальными, выполненными из прочных строительных

материалов (кирпич, монолит, и.т.п). Не допускается в качестве перегородок в серверной

использовать материалы не устойчивые к взлому (гипсокартон и.т.п).

5.3 Внутренняя поверхность стен, пола и потолка должна армироваться сеткой (клетка Фарадея) согласно требованиям информационной безопасности по МЭК 60364-5-548-96.

5.4 Клетка Фарадея выполняется из металлической сетки сечением от 1 до 3 мм2, которая крепится на стены, пол, потолок и соединяется между собой таким образом, чтобы обеспечивать надёжный контакт в местах соединения.

5.5 Сетка должна покрывать всё внутреннее пространство технологического помещения (стены, пол, потолок).

5.6 Размер ячейки сетки должен быть не более 1 см2.

5.7 Сетка должна быть соединена с шиной заземления медным проводником сечением не менее 16 мм2, в двух противоположных точках.

5.8 После укладки сетка должна быть закрыта раствором цемента.

5.9 В целях минимизации сторонних теплопритоков в помещении серверной не должно быть окон.

5.10 При наличии окон, в помещении, предусмотренном для организации серверной их необходимо демонтировать и выполнить кирпичную кладку, которая должна армироваться арматурой.

5.11 Поверхность стен, потолка и пола в серверной должны быть покрыты специальным средством, предотвращающим выделение и скопление пыли/механического мусора (как например, краска «KERAPLAST Eco337»).

5.12 Над помещением серверной по всей её площади необходимо выполнить гидроизоляционную стяжку.
5.13 Конструкция стен, потолка и пола серверной должна быть герметичной, все технологические отверстия после прокладки линий коммуникаций различных систем должны быть герметизированы. 5.14 Техническое исполнение герметизации должно допускать возможность дополнительной прокладки коммуникаций.
5.15 Нагрузочная способность плит перекрытия основного пола должна быть не менее 500 кг/м².
5.16 Поверхность основного пола должна быть ровной, гладкой и нивелированной – не более ±5 мм по всей площади помещения. Если данное требование не выполняется - по основанию помещения обеспечить выравнивающую бетонную стяжку с гидроизоляцией. 
5.17 Напольное покрытие должно обеспечивать соответствие требованиям пожарной безопасности и иметь предел огнестойкости не менее 0,5 ч, требованиям электробезопасности и защиты оборудования от электростатического электричества.
5.18 Поверхность напольного покрытия должна быть гладкой и иметь высокую износоустойчивость, обеспечивать отвод статического электричества, иметь грязеотталкивающие свойства. 
5.19 Входная дверь в серверную должна иметь размеры не менее 2000х900х300 мм (двухстворчатая), обеспечивать надежное и герметичное закрывание, соответствовать требованиям противопожарной безопасности, оснащаться механическим и электромеханическим замком (щеколдой, которая автоматически втягивается при пропадании электропитания, тем самым открывая дверь) и устройством доводки и закрытия, а также смотровым окном на высоте 1 м. Размер смотрового окна 150х800 мм, смотровое окно должно располагаться вертикально. Порог в дверном проеме не предусматривается. Дверь должна изготавливаться из трудносгораемого материала, иметь противосъемные приспособления и открываться наружу с углом раскрыва 180 градусов.

5.20 Двери должны устанавливаться с учетом того, чтобы в открытом положении они не уменьшали ширины дверного проема.

6. Требования к источникам бесперебойного питания:

6.1 Для обеспечения непрерывности работы серверного и телекоммуникационного оборудования, на каждое плечо необходимо предусмотреть по одному источнику бесперебойного питания (далее ИБП), ИБП-1 установленного в здании ЭЩ (125кВА) и вторым плечом установить ИБП-2 в серверном помещении мощностью не менее 6 кВА.

6.2 Для обеспечения требуемого качества электроснабжения ИБП-2 установленный в серверной должен иметь схему 1 в 1 (однофазный вход и однофазный выход) с топологией двойного преобразования.

6.3 Подключение нелинейной нагрузки с пик-фактором до 3 не должно приводить к перегрузке и недопустимым провалам напряжения.

6.4 Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.

6.5 Дистанционная установка версий прошивки через FTP.

6.6 В случае перегрузки или неисправности ИБП, нагрузка переключается на питание от электросети.

6.7 Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

6.8 Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

6.9 Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.

6.10 Управление ИБП через последовательный порт.

6.11 Возможность централизованного управления с помощью InfraStruXure Central.

6.12 Интеллектуальное управление аккумуляторами, которое обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Возможность автоматической самодиагностики, что гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Батареи модульного исполнения, что даёт возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.

6.13 Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB и Ethernet – наличие SNMP-карты). Наличие программное обеспечение с возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и функциями управления энергией.

6.14 Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора (синхронизация с ДГУ).

6.15 Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

6.16 Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.

6.17 Самодиагностика батарей.

### ИБП 6000 ВА, стоечного исполнения, 230 В.

Общие свойства и характеристики модуля:

Минимально задаваемая мощность(Вт) 6.0кВт / 6.0кВА.

Искажения формы выходного напряжения менее 2%.

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц +/- 3 Гц.

Технология – двойное преобразование On-line.

Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением).

Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.

Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.

Выходные и входные напряжения 220/230/240В.

Возможность запуска при отсутствии входного напряжения.

1/1 фазное подключение.

Формирование синусоидального напряжения на выходе.

Защита от импульсных помех.

Возможность подключения дополнительных батарей.

Коррекция входного коэффициента мощности.

Замена батарей пользователем в «горячем режиме» (с передней панели ИБП).

Возможность монтажа в 19” стойки (6U). Кронштейны для монтажа.

Ком порт RS232, возможность работы в терминальном режиме.

SNMP адаптер – сетевое управление и мониторинг.

Возможность централизованного управления с помощью StruxureWare Data Center Expert или Central.

Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем.

Выход - 4 розетки IEC320 C13 + 4 IEC320 C19.

Вход – жесткое подключение.

Возможность обновления Firmware через COM порт.

Диапазон входного напряжения при работе от сети 100 - 275 (half load), 160–275В (полная нагрузка).

Диапазон рабочей температуры 0 - 40 ºС.

Тепловыделение в режиме работы от сети не более 5459,00 BTU/час.

Уровень шума не более 55 дБ.

Класс защиты IP20.

Соответствие требованиям: Зарегистрировано cUL, CE, EN/IEC 62040-1-1, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, TUV, UL 1778.

Комплект батарей, стоечного исполнения.

Общие свойства и характеристики модуля:

Напряжение постоянного тока		192 В

Диапазон рабочей температуры 		0 - 40 С

Диапазон допустимой влажности		0 - 95 %

Комплект для соединения с ИБП

Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки 19”, высота 3U

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек.

Количество сменных комплектов батарей   2 модуля

Сменный батарейный картридж.

Включает в себя два модуля по восемь батарей в каждом.

Каждая единица имеет емкость в 5 Ампер/час и поддерживает напряжение в 12 вольт.

7. Требования к стоечным системам (монтажные шкафы):

7.1 В помещении серверной предполагается использовать два вида монтажных шкафов.

- Для размещения серверного оборудования необходимо предусмотреть серверные шкафы

размером 600*1070*1900мм (42U), в количестве – 2 шт.

- Для размещения телекоммуникационного оборудования необходимо предусмотреть

коммуникационные шкафы размером 750*1070*1900мм (42U), в количестве – 1 шт.

7.2 Шкафы должны иметь стальные вентилируемые двери с пропускной способностью не менее 80%. 7.3 Двери должны открываться на 180° и должны быть укомплектованы поворотными ручками.

7.4 Каждый шкаф должен оснащается двумя вертикальными органайзерами по бокам.

7.5 Шкафы должны оснащаться направляющими, предназначенными для крепежа оборудования, как с лицевой стороны шкафа, так и с задней. Для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию, находящемуся в шкафу, должен быть предусмотрен механизм запирания.

7.6 Задние двери должны быть вентилируемыми с пропускной способностью не менее 80%, иметь двустворчатую конструкцию.

7.7 Боковые стенки шкафа должны быть глухими стальными без вентиляции.

7.8 Шкафы должны быть изготовлены из листовой стали, обработаны по поверхности каркаса порошковой грунтовкой черного цвета.

7.9 Как передние, так и задние дверцы должны быть оснащены быстросъемными петлями, позволяющими быстро и легко снимать дверцы без использования инструментов;

7.10 Передние и задние дверцы должны иметь угол раскрытия не менее 130 градусов для обеспечения свободного доступа к внутреннему пространству шкафа;

### 7.11 Шкафы должны допускать разборку без инструментов, например, иметь дверцы 
с быстроразъемными осями дверных петель, быстросъемные боковые панели из двух частей, с возможностью демонтажа с помощью легко отпираемых щеколд для доступа к средствам укладки силовой электропроводки и кабелей.

### 7.12 Шкафы должны допускать полный поворот стандартной дверцы. В монтажных направляющих должны быть предусмотрены квадратные отверстия вместо круглых отверстий с резьбой. Передняя и задняя сторона монтажных направляющих должна иметь четкую маркировку высоты в единицах U, чтобы повысить скорость развертывания оборудования.

7.13 Силовые кабели и кабели передачи данных должны храниться с задней стороны стойки для

более легкого доступа и учета.

### 7.14 Заземление должно быть подведено на шкаф отдельным кабелем желто-зеленым (не менее 6 кв. мм) к узлу от общего контура заземления здания, от точки повторного заземления нулевого провода, либо от отдельного контура технологического заземления. Все оборудование должно быть дополнительно соединено с корпусом шкафа.

### 7.15 Расположение шкафа в помещении, должно обеспечивать беспрепятственный доступ к нему как минимум с двух сторон (минимальное расстояние между шкафом и стенами помещения должно соответствовать ширине двери или боковой панели шкафа).

### Монтажный серверный шкаф 600мм.

Свойства и функции:

Регулируемые передние направляющие, регулируемая глубина установки, кабельные вводы, суммарная площадь вентиляционных отверстий в дверцах 5355 см2 расширенные возможности организации кабелей, гарантированная совместимость, запирающиеся дверцы и боковые панели, нумерованные U-позиции, обеспечивает защиту при соединении нескольких шкафов в один ряд, съемные дверцы и боковые панели, двойные задние дверцы, монтаж без применения инструментов.

Включает:

Роликовые опоры, дверцы, терминалы и кабели заземления, руководство по инсталляции, опора с регулировкой горизонтальности, монтажные компоненты, верхняя крышка, боковые панели

Общие характеристики модуля:

Масса			                                       125 кг

Максимальная высота		                          2000 мм

Максимальная ширина		                          600 мм

Максимальная глубина		                          1070 мм

Несущая способность (статическая нагрузка) 	1360 кг

Несущая способность (динамическая нагрузка) 	1020 кг

Минимальная глубина монтажа 			180 мм

Максимальная глубина монтажа 			900 мм

Высота аппаратурной стойки 			42U

Цвет 						Черный

### Монтажный телекоммуникационный шкаф 750 мм.

Свойства и функции:

Регулируемые передние направляющие, регулируемая глубина установки, кабельные вводы, суммарная площадь вентиляционных отверстий в дверцах 5355 см2 расширенные возможности организации кабелей, гарантированная совместимость, запирающиеся дверцы и боковые панели, нумерованные U-позиции, обеспечивает защиту при соединении нескольких шкафов в один ряд, съемные дверцы и боковые панели, двойные задние дверцы, монтаж без применения инструментов.

Включает:

Роликовые опоры, дверцы, терминалы заземления, руководство по инсталляции, опора с регулировкой горизонтальности, монтажные компоненты, верхняя крышка, боковые панели

Общие характеристики модуля:

Масса				                          160 кг

Максимальная высота			             2000 мм

Максимальная ширина    		                          750 мм

Максимальная глубина 		                          1070 мм

Несущая способность (статическая нагрузка) 	1360 кг

Несущая способность (динамическая нагрузка) 	1020 кг

Минимальная глубина монтажа 			180 мм

Максимальная глубина монтажа 			900 мм

Высота аппаратурной стойки 			42U

Цвет 						Черный

### Вертикальный органайзер для стоек 0U, 8 колец (комплект 2 х 1/2).

Для построения полного решения на базе аппаратурного шкафа использовать дополнительное оборудование организации кабельного хозяйства, дополнительное оборудование управления температурным режимом, аппаратурные полки, монтажные элементы, клавиатуры, полочки для клавиатур, стабилизационные компоненты.

Общие характеристики модуля:

Масса 			             1.80 кг

Максимальная высота 		65 мм

Максимальная ширина 		140 мм

Максимальная глубина 		790 мм

Цвет 				Черный

8. Требования к монтажно-инсталляционным работам по установке инфраструктурного оборудования.

8.1 Поставщик должен предусмотреть качественное и строго соответствующее заявленной спецификации выполнение следующих видов монтажно-инсталляционных работ по подключению и установки телекоммуникационного/кроссового и серверных шкафов, устройства контроля окружающей среды, блоков распределения питания и автоматических переключателей на резервное питание:

- предварительное обследование помещения на соответствие всем заявленным требованиям производителя оборудования;
   - доставку и внос оборудования, распаковка, проверка комплектности поставки, проверка соответствия серийных номеров всех поставленных модулей, проверка надлежащего внешнего состояния оборудования, контроля срока годности и т.д.;

- работы по установке оборудования, выравниванию и фиксации;

- работы по механическому соединению с другим оборудованием для придания должного уровня жесткости конструкции;
   - физическое подключение входных и выходных силовых кабелей, а также информационных кабелей в соответствии с требованиями по установке и проектной документацией;

- составление Акта испытаний оборудования, форму согласовать с представителем Покупателя;

- инструктаж представителей Покупателя по пользованию оборудованием;

- составление Акта готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, форму согласовать с представителем Покупателя.

8.2 Для обеспечения электропитания сетевого оборудования и серверов, устанавливаемых в шкафах, должно быть предусмотрено два раздельных «плеча» (плечо «А» и «В») электропитания каждого шкафа.

8.3 Каждый серверный и телекоммуникационный шкаф должен оснащаться:

- Не менее двух распределительных устройств PDU 16А, 230 В вертикального

крепления по бокам в задней части шкафа. Каждый PDU должен иметь не менее 21 розетки типа IEC320 С13, 3 розетки типа IEC320 С19 и подключаться к соответствующей (плечо «А» или «В») силовой 1-но фазной розетке типа IEC 309-16A. Общее количество распределительных устройства PDU 16А, 230 В для трёх шкафов – 6 штук;

- Одним устройством автоматического включения резерва (ATS), имеющим не менее 8

розеток типа IEC320 С13, с типом входного соединения: IEC-320 (2) C20 и с типом выходного соединения: IEC 320 (1) C19, запитывающимся от двух независимых вводов распределительных устройств PDU (либо от отдельных автоматов в ЩБП-1 и ЩБП-2). Общее количество автоматических выключателей резерва (ATS) для трёх шкафов – 3 штуки;

- Комплект заземления каждого шкафа;

- Все блоки распределения (PDU) и автоматических выключателей резерва (ATS) должны быть

оборудованы средствами, позволяющими производить управление устройством, мониторинг тока, напряжения и мощности;

- Для подключения ATS от PDU можно использовать кабель, длиною не менее – 1,2 м, с типом входного соединения: IEC-320 C20 и с типом выходного соединения: IEC 320 C19, в количестве – 6 шт (либо от отдельных автоматов в ЩБП-1 и ЩБП-2 силовой 1-но фазной розеткой типа IEC 309-16A).

- Для подключения серверов с одним блоком питания смонтировать на выходе ATS, пилот с

креплением в 19 дюймовую стойку (состоящий не менее из 9 розеток типа Schuko). Общее количество пилотов для трёх шкафов – 3 штуки.

- В телекоммуникационный/кроссовый шкаф установить устройства контроля окружающей

среды и подключить датчики температуры/влажности.

8.4 Подключить и настроить SNMP адаптеры установленного инфраструктурного оборудования, используя пробросы информационным кабелем UTP от серверных или телекоммуникационного/ кроссового шкафов к сетевому коммутатору.

8.5 Прокладка силового и информационного кабеля к блокам распределения питания (PDU) и переключателям вводов электропитания (ATS) осуществляется в металлических проволочных лотках над оборудованием (установленных непосредственно на шкаф).

Переключатель резерва источника бесперебойного питания.

Общие характеристики модуля:

С функцией измерения, показывающие текущую потребляемую мощность.

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение 208V, 230V

Выходные соединения (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19

Входные параметры

Номинальное входное напряжение 	           208V, 230V

Входная частота 			           50/60 Гц Hz

Тип входного соединения 		           IEC-320 C20

Максимальный ток в линии на фазу          16 A

Максимальный входной ток на фазу         16 A

Блок распределения питания PDU 16A для монтажа в стойку.

Управляемый стоечный БРП, монтируемый без занятия U-позиций, 16 А, 230 В, (21) C13 и (3) C19; IEC309.

Данный модуль включает в себя:

Блок распределения питания для монтажа в 19” стойку

Вход – однофазный IEC309 /выход – 3 розетки IEC320 C19, 21 розетка IEC320 C13, длина входного кабеля 0.91 метра. IEC 60309 16 А 2Ф+З

Крепления для монтажа, крепления кабеля нагрузки

Общие характеристики модуля:

Максимальная мощность нагрузки		3680ВА (16А)

Высота			                                       1620 мм

Ширина			                                       55 мм

Глубина			                                       45 мм

Вес			                                                    4.9 кг

Диапазон рабочей температуры 			0 - 45 С

Диапазон допустимой влажности			5 - 95 %

Устройство контроля окружающей среды.

Устройство контроля окружающей среды с источником питания – 120/240 В.

- Поддерживаемое количество блоков датчиков –  12

- Поддерживаемое количество универсальных датчиков –  78

- Протоколы HTTP, HTTPS, SCP, SMTP, SSH V1, SSH V2, TCP/IP, Telnet

- Подключение сетевого интерфейса RJ-45 10/100 Base-T

- Рабочий диапазон параметров окружающей среды –  0-45 °C

- Рабочий диапазон относительной влажности – 0-95%

- Тип поддерживаемых дополнительных камер – Rack Sensor Pod 150

- Тип поддерживаемых внешних датчиков – Door Contact, Dry Contact, Влажность, Задымление, Fluid Spot Leak, Температура, Вибрация

- Количество портов универсальных датчиков – 6

- Поддерживаемое количество универсальных датчиков – 6

Универсальный датчик контроля температуры и влажности.

Универсальный датчик контроля температуры и влажности серверных или коммутационных комнатах. Датчик легко подключается через разъем RJ-45, автоматически распознается совместимыми устройствами и может удлинятся стандартным кабелем CAT5/6 до 30 метров. Каждому датчику можно присвоить собственный идентификатор.

- Рабочий диапазон параметров окружающей среды – 0-55 °C

- Рабочий диапазон относительной влажности – 0-95%

- Масса–  0.2 кг

- Максимальная высота –  6 мм

- Максимальная ширина –  5 мм

- Максимальная глубина –  5 мм

- Черный

Датчик температуры и влажности с дисплеем.

A-Link датчик температуры и влажности. Уровень температуры отображается на дисплее.

- Рабочий диапазон параметров окружающей среды – 0-45 °C

- Рабочий диапазон относительной влажности – 0-95%

- Масса –  0,9 кг

- Черный

Шнуры питания с штепсельной вилкой IEC320 C13 – IEC320 C14

Свойства и функции:

1фаза, 10A, 90-250V

Вход IECC14, выход IEC320 C13, длина 0.6/1.2 метра

Шнуры питания с штепсельной вилкой IEC320 C19 – IEC320 C20

1фаза, 16A/20A, 90-250V, длина 1.2 метра

Выходные соединения: (1) IEC 320 C19, тип входного соединения: IEC-320 C20 (угол 90°).

Лотки для прокладки силового кабеля.

Для прокладки силовых и слаботочных кабельных трасс необходимо предусмотреть кабеленесущие системы. Кабеленесущие системы должны состоять из сетчатых лотков и должны отвечать следующим характеристикам:

- лотки должны соответствовать стандартам - Е-90: 100 °С в течении 90 мин, ISO 9001, МЭК 61537;

- лотки и их аксессуары должны быть выполнены из нержавеющей стали, а покрытие должно быть обработано методом электроцинкования;

- лоток шириной не менее 100 мм, высотой не менее 50 мм;

9. Требования к системе кондиционирования.
9.1 Система кондиционирования воздуха помещения серверной должна быть построена на базе фреоновых прецизионных кондиционеров (моноблочные и межрядные), имеющих функции автоматического регулирования, контроля, блокировки, дистанционного управления,  оснащаться устройствами индикации, поддерживать мониторинг и управление по протоколу SNMP. При этом система не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха в здании.
9.2 Система прецизионного кондиционирования должна иметь суммарную мощность охлаждения равную тепловыделению размещаемого в помещении серверной IТ оборудования (в том числе тепловыделение оборудования системы бесперебойного электроснабжения) с не менее 30% запасом, при этом система должна иметь дублирование элементов по схеме 2N.
9.3 Забор воздуха нагретого установленным в серверной оборудованием должен осуществляться непосредственно кондиционерным оборудованием используя естественную конвекцию воздушных потоков в помещении.
9.4 Выход из строя любого прецизионного кондиционера не должен приводить к образованию локальных зон перегрева.
9.5 Электропитание блоков прецизионного кондиционирования следует осуществлять от гарантированного электропитания.
9.6 Внутренние блоки прецизионного кондиционирования должны иметь встроенные негорючие воздушные фильтры класса EU4, обеспечивающие параметры очищения воздуха в соответствии со стандартом HF-1 (MERV 1).
9.7 Кондиционеры должны иметь возможность удаленного мониторинга по сети Ethernet и возможность групповой работы по собственному интерфейсу.
9.8 Каждый из внутренних блоков должен иметь свой собственный контролер (пульт) управления с установкой на передней панели кондиционера (на русском языке).
9.9 Контроллер должен отображать на дисплее данные параметров и состояние системы (норма, предупреждение, тревога) и иметь журнал событий неисправностей. Контроллер должен иметь жидкокристаллический дисплей, клавиатуру, светоиндекаторы и звуковую сигнализацию. Для согласования событий по дате и времени, программирования рабочего расписания, хронологии учета аварийных состояний и т.д. помимо основной платы в системе управления должна быть предусмотрена опциональная плата таймера.
9.10 Возможность интегрирования системы мониторинга/управления прецизионного кондиционирования в общую систему  мониторинга/управления помещения серверной (сервера StruxureWare Data Center Expert установленного в ЦОД ГБ).
9.11 При кратковременном отключении входящего напряжения, прецизионный кондиционер должен восстановить установленный режим работы после возобновления подачи электропитания.
9.12 Подача охлажденного системой прецизионного кондиционирования воздуха к серверному и телекоммуникационному оборудованию (включая источники бесперебойного питания) должна осуществляться в соответствии с требованиями производителей данного оборудования. 
9.13 Конструкция внутренних блоков (моноблоков) системы кондиционирования должна предусматривать только фронтальное обслуживание для оптимизации их расстановки внутри помещении серверной.
9.14 Внутренний блок (моноблок) системы кондиционирования должен быть установлен на регулируемое рамное основание, которое устанавливается на основные полы помещения Серверной. 
9.15 Система прецизионного кондиционирования воздуха в любой период года должна обеспечивать работоспособность в широком диапазоне параметров внешней среды для г. Туркестан, бесперебойное функционирование системы (24 часа в сутки, 365 дней в году) за счет аппаратного резервирования всех устройств системы.
9.16 Алгоритм работы системы прецизионного кондиционирования при срабатывании пожарной сигнализации определить рабочим проектом.
9.17 В помещении серверной необходимо обеспечить избыточное давление воздуха в размере 1,5 мм вод.ст. для минимизации проникновения пыли извне.

Система охлаждения 5 кВт.

Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности.

Микропроцессорный контроллер.

В случае нарушения энергоснабжения возвращает блок к последнему рабочему состоянию.

Дистанционная сигнализация аварийных состояний при использовании вместе с устройством

контроля состояния окружающей среды.

Сохранение работоспособности системы в случае отказа одного вентилятора.

Вентиляторы и электронные компоненты заменяются без демонтажа блока.

Отвод тепла от источников тепла в горячем коридоре и подача холодного воздуха к

фронтальным панелям стоек в холодном коридоре.

Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с

выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера,

по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в

случае их возникновения.

Дополнительный модуль удаленного мониторинга, специально разработанный для шкафов

высокой плотности с охлаждением, позволяет дистанционно контролировать по протоколам

SNMP, Telnet и с помощью веб-браузера основные аварийные состояния, такие как отказ

вентилятора, наличие утечки и т.д.

На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной

холодопроизводительности.

Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Свойства:

- Охлаждающая способность (плавно регулируемая) - 5 кВт

- Интеграция со стойками без дополнительных компонентов

- Объем потока – 1200 CFM

- Наличие фильтра

Параметры питания:

Номинальное входное напряжение 	             200-240VВ

Мощность потребления			2940 Вт

Входная частота 				50/60 Гц

Тип входного соединения 			IEC 309 16A

Параметры подключения:

- Подача и отвод внешнего воздуха 400 л/с

- Температура внешнего воздуха -10 - + 45

- Подключение гофрированными гибкими трубами 25см 1 на вход и 2 на выход

Коммуникационные средства и средства администрирования:

Панель управления -  многофункциональная LCD-консоль контроля

Порт Ethernet карты сетевого управления 10/100Mbps

Порт A-Link (система каскадного управления комплекса по шине CAN)

Порт RS-485 (шина Modbus для интеграции в системы BMS)

Update прошивок (через карту сетевого управления)

Интеграция с ISX Manager и Central

Физические характеристики:

Максимальная высота 		             1991 мм

Максимальная ширина 		300 мм

Максимальная глубина 		1069 мм

Высота аппаратурной стойки 	             42U

Количество кондиционеров в помещении серверной должно быть выбрано исходя из суммарной мощности тепловыделения оборудования серверной. Система должна иметь дублирование элементов по схеме 2N. Габаритные размеры выбраны исходя из площади выделенного помещения серверной.

10. Требования к распределительным и групповым щитам помещения серверной

10.1 Необходимо предусмотреть следующие силовые щиты: щит гарантированного питания – ЩГП; щиты бесперебойного питания – ЩБП-1, ЩБП-2.

10.2 Требования к щиту гарантированного питания ЩГП:

- Щит должен обеспечивать гарантированное электроснабжение от гарантированного источника питания здания.

- К щиту должны быть подключены ИБП, система кондиционирования (при отсутствии ЩК), система освещения и другие нагрузки гарантированного электрического снабжения помещения серверной.

- Щит должен иметь не менее одного вводного 3-х полюсного автоматического выключателя на ток минимально 63А;

- Для распределения гарантированного электрического снабжения в щите должны быть предусмотрены отходящие автоматические выключатели, в количестве, но, не ограничиваясь количества указанного ниже по тексту:

- 2-х полюсный автоматический выключатель на ток 50А, в количестве не менее - 1 шт.

- 1-но полюсный автоматический выключатель на ток 25А, в количестве не менее- 2 шт.

- 1-но полюсный автоматический выключатель на ток 16А, в количестве не менее- 2 шт.

- инсталляционный контактор (АВР), в количестве не менее – 1 шт.

10.3 Требования к щитам бесперебойного питания ЩБП-1 и ЩБП-2:

- Щит должен обеспечивать бесперебойное электроснабжение от источников бесперебойного питания (ИБП), с соответствующих плеч (Плечи «А» и «В»).

- Каждый щит должен иметь не менее одного вводного 3-х полюсного автоматического выключателя на ток 32А (ЩБП-1);

- Каждый щит должен иметь не менее одного вводного 2-х полюсного автоматического выключателя на ток 50А (ЩБП-2);

- К каждому щиту необходимо будет подключить стоечные блоки распределения питания (соответствующих плеч «А» и «В»), блоки питания существующего оборудования, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение серверного и телекоммуникационного оборудования, а также сеть аварийного освещения помещения серверной.

- Для распределения бесперебойного электрического снабжения в щитах должны быть предусмотрены отходящие автоматические выключатели, в количестве, но, не ограничиваясь количества указанного ниже по тексту:

      - 1-но полюсный автоматический выключатель на ток 25А, в количестве не менее - 3 шт.

      - 1-но полюсный автоматический выключатель на ток 16А, в количестве не менее - 2 шт.

11. Требования к Главной заземляющей шине:

11.1 Главная заземляющая шина (далее-ГЗШ) должна обеспечивать заземление всего технологического оборудования.

11.2 ГЗШ должна быть выполнена из меди, толщиной не менее 0,4 см и не менее сечения PE– (РЕN) – проводника питающей линии. Применение алюминия не допускается.

11.3 Количество болтовых соединений определить и заложить исходя из общего количества заземляющегося оборудования, не менее чем с 10% запасом.

11.4 ГЗШ должна устанавливаться в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального присоединения проводников.

12. Требования к силовым электрическим кабелям:

12.1 Все силовые кабеля и провода заземления должны быть только типа ВВГ, ВВГнг и ПВ3.

12.2 Количество, тип и сечение рассчитать согласно ПУЭ для подключения оборудования серверной, а именно кабельно-проводниковая продукция для подключения следующего оборудования:

- распределительные и групповые щиты помещения серверной;

- источник бесперебойного питания (ИБП);

- система кондиционирования;

- блоки распределения питания (PDU);

- система заземления.

12.3 Сеть электропитания для помещения серверной должна соответствовать схеме с двумя независимыми резервирующими друг друга линиями (одна-линия от ИБП здания, вторая - от щита гарантированного питания - схема 2N), быть выделенной и помехозащищенной и выполнена по 5-ти проводной с TN-S типом системы заземления (ГОСТ Р 50571.20-2000) в магистральной части с трёх фазным питанием и по 3-х проводной в групповой части с 1-но фазным питанием.

12.4 Все проводники должны соответствовать системам однофазного или трёх фазного тока, а количество проводников должно соответствовать трём или пяти.

12.5 Провода должны быть устойчивы к ультрафиолетовым лучам. Изоляция жил должна соответствовать стандартам YI4 VDE0207, а оболочка стандартам YM3 VDE0207.

12.6 Изоляция проводов должна быть рассчитана на номинальное напряжение 0,6-1кВ.

12.7 Сечение кабеля должно быть предусмотрено по селективности защиты, а также с 20% запасом по мощности, проходящей по расчётам через данный кабель.

12.8 Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.

12.9 В местах подключения кабели должны быть оконечены медными лужёными наконечниками соответствующего сечения и изолированы термической насадкой в соответствии с ПУЭ РК.

13. Требования к системе мониторинга окружающей среды.

13.1 Общие требования

Автоматизированная система контроля и мониторинга должна быть предназначена для:

- Сбора и регистрации информации об состоянии окружающей среды в помещении;

- Формирования и вывод на жидкокристаллический экран датчика значения температуры и влажности;

- Возможность отправки информационных сообщений на электронную почту (E-mail) при достижении предупредительных или критических предельных значений.

13.2 Обязательные требования:

- Режим функционирования системы должен быть – круглосуточный, непрерывный, с периодическим техническим обслуживанием;

- Возможность подключения 12 блоков датчиков и до 6 универсальных датчиков.

- Оборудование должно обеспечивать настройку (регулировку) пороговых значений (несколько пороговых величин для одного датчика, составление расписаний, уровни серьезности) в соответствии с текущими требованиями.

- Обеспечивать парольную защиту с назначаемым пользователем паролем.

- Возможность просмотра оповещений

- Доступ к настройкам оборудования мониторинга с использованием web-браузера

- Возможность обеспечения контроля выходных параметров, снимаемых с внешних устройств через выходные реле.

13.3 Требования к видам обеспечения:

К информационному обеспечению:

- обмен информацией с центральным сервером по интерфейсу Ethernet с протоколом TCP/IP. Обмен информацией между центральным сервером, клиентскими стациями Заказчика по Ethernet с протоколом TCP/IP. Предусмотреть поддержку протоколов SNMP системой контроля и мониторинга.

- Возможность поддержки протоколов: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP

- Обеспечивать совместимость с клиентским приложением Advanced View,

- Возможность централизованного управления с помощью StruxureWare Data Center Expert или Central.

13.4 Дополнительные требования:

- Дополнительная погрешность не должна превышать половины основной погрешности при изменении температуры окружающей среды во всем диапазоне рабочих температур и отклонений напряжения питания в допустимых пределах.

14. Требования к монтажно-инсталляционным работам по ИБП:

14.1 Потенциальный Поставщик должен предусмотреть качественное и строго соответствующее заявленной спецификации выполнение следующих видов монтажно-инсталляционных работ по ИБП:

- предварительное обследование помещения на соответствие всем заявленным требованиям производителя оборудования;

- доставку и внос оборудования, распаковка, проверка комплектности поставки, проверка соответствия серийных номеров всех поставленных модулей, проверка надлежащего внешнего состояния оборудования, контроля срока годности и т.д.;

- работы по установке оборудования, выравниванию и фиксации;

- работы по механическому соединению с другим оборудованием для придания должного уровня жесткости конструкции;

- физическое подключение входных и выходных силовых кабелей в соответствии с требованиями по установке и проектной документацией;

- установка всех необходимых модулей системы, физическая фиксация всех компонентов внутри шкафов;

- в случае поставки внешних батарей – выполнить сборку шкафа (при необходимости), установку батарей в шкаф, электрическое соединение всех батарей в соответствие с требованиями сборки ИБП и проектной документации, подключение кабелей шины постоянного тока, а также сигнальных кабелей от батарей к ИБП (шкафу предохранителей);

- проведение испытания ИБП во всех режимах, с регулировкой характеристик, требуемых для электропитания оборудования серверного помещения;

- составление Акта испытаний оборудования, форму согласовать с представителем Заказчика;

- инструктаж представителей Заказчика по пользованию оборудованием ИБП;

- составление Акта готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, форму согласовать с представителем Заказчика.

14.2 Потенциальный поставщик должен предоставить не менее 3-х сертификатов специалистов, работающих в компании потенциального поставщика, сертифицированных производителем поставляемого оборудования. Сертификаты должны быть действующими на момент проведения конкурса.

15. Требования к монтажно-инсталляционным работам по системе прецизионного кондиционирования

Потенциальный Поставщик должен предусмотреть качественное и строго соответствующее заявленной спецификации выполнение следующих видов монтажно-инсталляционных работ по системе прецизионного кондиционирования:

- доставку и внос оборудования, распаковку, проверку комплектности поставки, проверку соответствия серийных номеров, проверку надлежащего внешнего состояния оборудования;

- выполнить установку оборудования внутренних блоков прецизионных кондиционеров в помещении серверной на раме;

- выполнить установку на выделенном месте конденсаторных блоков. Точное место установки согласовать с Заказчиком;

- смонтировать фреоновые трубопроводы от места установки прецизионных кондиционеров до конденсаторных блоков;

- выполнить опресовку и заправку фреоновых трубопроводов согласно существующих норм и правил;

- выполнить монтаж пластиковых трубопроводов отвод конденсата от прецизионных кондиционеров. Проложить дренажные трубопроводы от внутренних блоков прецизионных кондиционеров с врезкой в систему канализации здания, место подключения определить и согласовать с представителем Заказчика;

- смонтировать и подключить кабели для межблочных соединений и линии кабелей электропитания к наружным и внутренним блокам прецизионных кондиционеров;

- выполнить пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию прецизионных кондиционеров;

- выполнить испытания системы кондиционирования под нагрузкой во всех режимах;

- составление Акта испытаний оборудования, форму согласовать с представителем Заказчика;

- выполнить инструктаж представителей Заказчика по пользованию оборудованием;

- составление Акта готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, форму согласовать с представителем Заказчика.

- Поставщик должен иметь не менее 3-х специалистов, сертифицированных производителем.

16. Требования к монтажным и пуско-наладочным работам по распределению питания:

16.1 Потенциальный Поставщик должен выполнить следующие виды монтажных и пуско-наладочных работ по распределению питания к стойкам:

- доставку и внос оборудования, распаковку, проверку комплектности поставки, проверку соответствия серийных номеров, проверку надлежащего внешнего состояния оборудования;

- установку и подключение распределительных блоков питания в каждый серверный шкаф, а именно по два распределительных устройства;

- установку и подключение трёх устройств автоматического включения резерва в серверные и телекоммуникационные шкафы;

- составить и подписать Акт о проведении испытательных работ оборудования, форму согласовать с представителем Заказчика;

- инструктаж представителей Заказчика по пользованию оборудованием распределения питания и устройств автоматического включения резерва;

- составить Акт о готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, форму согласовать с представителем Заказчика.

16.2 Потенциальный поставщик должен предоставить не менее 3-х сертификатов специалистов, работающих в компании потенциального поставщика, сертифицированных производителем поставляемого оборудования. Сертификаты должны быть действующими на момент проведения конкурса.

17. Требования к монтажно-инсталляционным работам серверных и коммутационных шкафов:

17.1 Потенциальный Поставщик должен предусмотреть качественное и строго соответствующее заявленной спецификации выполнение следующих видов монтажно-инсталляционных работ по монтажно-инсталляционным работам серверных и коммутационных шкафов:

- доставку и внос оборудования, распаковку, проверку комплектности поставки, проверку соответствия серийных номеров, проверку надлежащего внешнего состояния оборудования;

- выполнить удаление фиксаторов и адсорбирующего материала, применяемого при перевозке;

- выполнить размещения оборудования в соответствии с требованиями по установке и проектной документации;

- выровнять оборудование, выполнить фиксацию положения (если применимо для данного вида оборудования);

- выполнить монтажные работы по скреплению между собой для придания общей устойчивости конструкции;

- выполнить инструктаж представителей Заказчика по пользованию оборудованием;

- составление Акта готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, форму согласовать с представителем Заказчика.

17.2 Поставщик должен иметь не менее 3-х специалистов, сертифицированных производителем.

18. Требования к монтажно-инсталляционным работам по системе мониторинга инженерного оборудования серверной:

18.1 Потенциальный Поставщик должен предусмотреть качественное и строго соответствующее заявленной спецификации выполнение следующих видов монтажно-инсталляционных работ по оборудованию систем мониторинга:

- доставку и внос оборудования, распаковку, проверку комплектности поставки, проверку соответствия серийных номеров, проверку надлежащего внешнего состояния оборудования;

- выполнить удаление фиксаторов и адсорбирующего материала, применяемого при перевозке;

- выполнить прокладку кабельной продукции для системы автоматического мониторинга;

- выполнит размещение и подключение оборудования в соответствие с требованиями по установке и проектной документации;

- выполнит запуск и настройку модулей системы мониторинга;

- выполнит подключение устройств в единую сеть, проверку состояния каждого подключенного устройства;

- выполнит настройку конфигурацию работы с SNMP устройствами сторонних производителей;

- выполнит настройку и установку пороговых значений для выдачи предупреждающих сообщений;

- выполнит настройку профилей/групп пользователей для оповещения;

- выполнит настройку параметров резервного копирования;

- выполнить испытания во всех режимах;

- составление Акта испытаний оборудования, форму согласовать с представителем Заказчика;

- выполнить инструктаж представителей Заказчика по пользованию оборудованием;

- составление Акта готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, форму согласовать с представителем Заказчика.

- разработка пользовательской документации;

19. Документация:

19.1 До начала монтажных работ потенциальный поставщик обязан предоставить на согласование и утверждение следующие виды рабочей документации:

•	в электронном виде (в формате AUTOCAD и PDF);

•	на бумажном носителе (лист формата А3).

19.2 Не допускается выполнение монтажных, инсталляционных или иных работ без предварительного согласования предоставляемых чертежей с представителями Заказчика.

19.3 Срок согласования по чертежам и предоставленной документации, с момента официального приёма конкурсных документов, ответственным сотрудником Заказчика, составляет 10 рабочих дней.

19.4 По реализации проекта и завершению всех работ, подрядчик должен предоставить в электронном виде и на бумажном носителе рабочий проект, план-схемы по электричеству, и рабочие чертежи по каждой подсистеме отдельно.

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное  предложение

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость  инженерного оборудования с монтажно-инсталляционными работами с учетом НДС _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара и выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота № ____%.

5. Гарантийный срок на оборудование _________________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен (Приложение 3-1);

___________________                                         ___________________

(должность)                                                         (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Описание оборудования и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге с учетом НДС | Общая стоимость в тенге с учетом ЕДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прецизионное кондиционирование. |  |  |  |  |
| 1 | Прецизионный внутрирядный кондиционер моноблочного типа, 300 мм с воздушным охлаждением и управлением по протоколу SNMP, 200-240 В, 50 Гц. Мощность охлаждения 5 кВт. | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Гибкие воздуховоды для кондиционеров. | комп. | 2 |  |  |
|  | Бесперебойное питание. |  |  |  |  |
| 3 | ИБП on-line топологии (с двойным преобразованием энергии), класс VFI (выходные параметры не зависят от входной сети), коэффициент полезного действия (КПД) – 1, минимальная мощность - 6.0 кВт / 6.0 кВА 230 В, стоечного исполнения для установки в шкаф. | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы - комплект батарей 192 В для ИБП 6 кВА (время работы при 100% нагрузке не менее 5 минут). | шт. | 1 |  |  |
|  | Технологическое оборудование. |  |  |  |  |
| 5 | Серверный шкаф 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, черный. | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Телекоммуникационный шкаф 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черный. | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Панель автоматического включения резерва (переключатель нагрузки) Rack ATS/STS, 1U, 230V, 16A, C20 In(2), (1)C19 Out, (8)C13 Out для установки в серверные и телекоммуникационные шкафы. | шт. | 3 |  |  |
| 8 | Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 16A, 230В, (18) C13 и (2) C19, входной разъем IEC309-16А. | шт. | 6 |  |  |
| 9 | LZ-30/9 Блок розеток 9 шт с заземлением, 19". | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Вертикальный кабельный организатор, 0U, 8 колец (комплект 2 х 1/2) для установки в серверные и телекоммуникационные шкафы. | шт. | 6 |  |  |
|  | Система мониторинга. |  |  |  |  |
| 11 | Стоечное устройство для обеспечения мониторинга/контроля параметров окружающей среды и/или доступа в стойку. | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Датчик температуры и влажности A-Link с дисплеем. | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Универсальный датчик температуры и влажности. | шт. | 2 |  |  |
| 14 | UTP 5e cat кабель информационный, 305м. | кор. | 2 |  |  |
|  | Кабели питания. |  |  |  |  |
| 15 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (90 градусов), длина 0,6м, черный (3 шнура с левым углом, 3 шнура с правым углом). | уп. | 6 |  |  |
| 16 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (стандартный), длина 0,6м, черный. | уп. | 6 |  |  |
| 17 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (90 градусов), длина 1,2м, черный (3 шнура с левым углом, 3 шнура с правым углом). | уп. | 6 |  |  |
| 18 | Комплект кабелей питания (6 шт.), соединители C13 – C14 (стандартный), длина 1,2м, черный. | уп. | 6 |  |  |
| 19 | Комплект силовых шнуров (6 шт.), соединители C19 – C20 (угол 90°), 1,2м, чёрный. | уп. | 2 |  |  |
|  | Силовые Щиты. |  |  |  |  |
| 20 | Щит гарантированного питания. ЩГП. | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Щит бесперебойного питания. ЩБП. | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Шина заземления медная 30х4х500мм с болтами М8-10 шт, М6 - 20 шт. | шт. | 1 |  |  |
|  | Лотки кабельные и аксессуары. |  |  |  |  |
| 23 | CM000071 Проволочный лоток CF 54/100 BS EZ. | м. | 25 |  |  |
| 24 | CM558081 Стандартный соединитель KIT EZ (50 шт.\коробка). | кор. | 1 |  |  |
| 25 | CM013200 Профиль монтажный RCSN 200 GS. | м. | 20 |  |  |
| 26 | CM801711 Шпилька резьбовая М8*1 м. | м. | 40 |  |  |
| 27 | АФ-840з Забиваемый анкер М8. | шт. | 40 |  |  |
| 28 | НП860п Дюбель гвоздевой полипропилен, потай SM 6х80. | шт. | 40 |  |  |
| 29 | Комплект (Гайка х2; Шайба М8 х4). | комп. | 40 |  |  |
|  | Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами 5х16 мм2. | м. | 10 |  |  |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами 5х4 мм2. | м. | 10 |  |  |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами 3х10 мм2. | м. | 20 |  |  |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами 3х2,5 мм2. | м. | 110 |  |  |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами 3х1,5 мм2. | м. | 70 |  |  |
| 34 | Провод с медной жилой 1х6 мм2 (желто-зеленый). | м. | 60 |  |  |
|  | ПВХ трубы и аксессуары |  |  |  |  |
| 35 | DKC Комплект труб ПВХ и аксессуаров. | комп. | 1 |  |  |
|  | Осветительные приборы. |  |  |  |  |
| 36 | Светильник светодиодный, LZ.OPL ECO LED 600 5000K | шт. | 10 |  |  |
|  | Кабельные разъемы, розетки, выключатели и аксессуары. |  |  |  |  |
| 37 | IEC 309 MENN Розетка кабельная 16А, 3Р, 230В, IP44. | шт. | 6 |  |  |
| 38 | CABEUS IEC-320-C20 вилка С20 разборная, 16А, 250 V, чёрная С19 (для LZ-30/9). | шт. | 3 |  |  |
| 39 | Модульная настенная коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP40, серая, 2мод. | шт. | 7 |  |  |
| 40 | Выключатель однополюсный, «Viva», 2 мод., серый. | шт. | 2 |  |  |
| 41 | Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., серая. | шт. | 4 |  |  |
| 42 | Клеммная колодка безвинтовая 3х1,5-2,5 мм.кв. | шт. | 3 |  |  |
| 43 | Клеммная колодка безвинтовая 4х1,5-2,5 мм.кв. | шт. | 3 |  |  |
| 44 | Клеммная колодка безвинтовая 5х1,5-2,5 мм.кв. | шт. | 3 |  |  |
|  | Строительные материалы. |  |  |  |  |
| 45 | Клетка Фарадея. Экранирующий материал. | комп. | 1 |  |  |
| 46 | Противопожарные двери со смотровым окном (150х800) (EI 60) Двупольная (двустворчатая 900х300) 1200х2200, в комплекте с замком и электромагнитной защёлкой (установить в верхней части основной створки), дверным доводчиком. | комп. | 1 |  |  |
| 47 | Левкас и окраска стен, пола, потолка. | комп. | 1 |  |  |
|  | Автоматические выключатели по току. |  |  |  |  |
| 48 | 3-х полюсный автоматический выключатель на токе 63 А. | шт. | 1 |  |  |
| 49 | 3-х полюсный автоматический выключатель на токе 32 А. | шт. | 1 |  |  |
| 50 | 2-х полюсный автоматический выключатель на токе 50 А. | шт. | 2 |  |  |
| 51 | 1-х полюсный автоматический выключатель на токе 25 А. | шт. | 7 |  |  |
| 52 | 1-х полюсный автоматический выключатель на токе 16 А. | шт. | 4 |  |  |
|  | Перечень работ и документация. |  |  |  |  |
| 53 | Монтажно-инсталляционные работы по прецизионному кондиционированию. | комп. | 1 |  |  |
| 54 | Монтажно-инсталляционные работы по бесперебойному питанию. | комп. | 1 |  |  |
| 55 | Монтажно-инсталляционные работы по стоечным системам. | комп. | 1 |  |  |
| 56 | Монтажно-инсталляционные работы по системе мониторинга. | комп. | 1 |  |  |
| 57 | Работы по заземлению. | комп. | 1 |  |  |
| 58 | Электро-монтажные работы. | комп. | 1 |  |  |
| 59 | Строительно-монтажные работы. | комп. | 1 |  |  |
| 60 | Исполнительная документация. | комп. | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

Общая стоимость в тенге с НДС _______________ на условиях DDP г. Алматы, ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  			М.П.		           (Должность, фамилия, и.о.)

# Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И  № _____

г. Алматы    			                            		           		     	     ___________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании _____________________, с одной стороны и  ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего (-ей) на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Предмет поставки – _____________________________ (далее – Оборудование) и выполнения работ _____________________________ (далее – Работы).

  - Ассортимент и количество Оборудования, а также объемы Работ указаны в Приложении 1 к Договору.

  - Условия поставки – DDP (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора – ________________ (________________________________) тенге.

2.2. 	Цены на Оборудование и Работы приведены в Приложении 1 к Договору.

2.3.	Цена Договора включает в себя сумму НДС, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.4.	Срок оплаты цены Договора – не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, выполненных Работ и предоставления Поставщиком счета-фактуры.

2.5.	Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Поставщика согласно разделу 10 Договора.

2.6.	Цена Договора является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение цены Договора, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком принять Оборудование и Работы и оплатить цену Договора;

3.1.2.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование на условиях Договора;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.3. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.4. 	при передаче Оборудования по Акту приема–передачи Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.5.	производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.6.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстан, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования.;

3.2.7. 	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

- Условия и сроки передачи Оборудования

  - Место поставки Оборудования и выполнения Работ – ____________________________.

  - Срок поставки Оборудования и выполнения Работ – _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора.

  - Дата поставки Оборудования и выполнения Работ – день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

4.4.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, комплектности Оборудования, качества и других данных. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.5.	Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (_______) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

4.6. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения Работ в течение ____ (_____________) календарных дней со дня подписания Договора. Неуведомление Покупателем Поставщика о готовности к началу проведения Работ отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.7. 	Под готовностью к выполнению Работ подразумевается:

4.7.1.	________________________________________________________________________;

4.7.2.	________________________________________________________________________;

4.7.3.	________________________________________________________________________;

4.7.4.	________________________________________________________________________.

4.8. 	В случае несоответствия Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ путем направления Поставщику письменного мотивированного отказа. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование и Работы в течение _____ (__________) календарных дней после отказа от приема Оборудования и выполненных Работ.

4.9. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло надлежащее таможенное оформление и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.10.	Частичная поставка Оборудования (поставка частями, если это не предусмотрено условиями Договора) возможна только по согласию Покупателя.

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента. Оборудование подтверждается сертификатом изготовителя, соответствует техническим условиям завода-изготовителя, техническим спецификациям.

5.2.	Гарантийный срок Оборудования – _____ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

5.3. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в Оборудовании.

5.4. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.5. 	Срок устранения дефектов, ремонт или замена Оборудования, его частей – не позднее ____ (_____________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования.

5.6.	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.7. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Оборудованием из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.5 Договора.

5.8. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, выполнения Работ, указанного в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.4 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более ____(______________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.4. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.8 и 5.5 Договора, Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.5.	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика за 3 (три) рабочих дня, с проведением Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.7.	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9. Заключительные положения

9.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2.	Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

9.3.	Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

9.4.	Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

9.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

9.6.		Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

9.6.1. поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Оборудования в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

9.6.2. когда Оборудование поставлено с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Оборудования и иных требований;

9.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

9.6.4. нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

9.6.5. невыполнения или частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

9.7.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

9.8.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество, стоимость и спецификация Оборудования и Работ

| № | Наименование, описание Оборудования и Работ | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого за Оборудование: Итого стоимость Работ: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано, (если отличается от [5]):

Фамилия, имя___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И. принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |