Утверждаю 
Председатель тендерной комиссии

__________________К. Кусаинбеков

25 июля 2017г.

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# АО «Народный Банк Казахстана» 9 августа 2017 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору поставщика услуг на техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) Головного Банка и областных/региональных филиалах.

# Задание на техническое обслуживание систем кондиционирования, виды работ, марки систем кондиционирования, количество оборудования и места их установки приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Условия оказания услуг: в г.Алматы – ежемесячно, в областных/региональных филиалах – ежеквартально, в течение 12 месяцев от даты подписания договора.

- Условия оплаты услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования:

- Базовые условия:

- услуг, оказываемых в г.Алматы – ежемесячно, по факту оказания услуг;

- услуг, оказываемых в областных/региональных филиалах - ежеквартально, по факту оказания услуг;

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией, общим опытом работы в области сервисного технического обслуживания и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair) не менее трёх лет.

- иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения условий договора;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- поставщик, ранее не предоставлявший Банку аналогичных услуг, должен предоставить, рекомендательные письма, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair);

- наличие квалифицированного персонала для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате поставщика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки и внедрения систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair), а также сервисного обслуживания вышеуказанной системы (дата выдачи не ранее 2017г.);

- допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2017 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (дата выдачи не ранее 2016 г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

- иметь авторизационное письмо от компании производителя Emerson Network Power Liebert Hiross, Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2017 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2017 года;

- наличие склада запасных частей на территории Республики Казахстан с полным комплектом запасных частей для всего диапазона оборудования, подлежащего сервисному обслуживанию;

- гарантия на выполненные работы и запасные части – не менее 1 года.

- Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по выбору поставщика услуг на ТО гермозон Банка».

- Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 3 августа 2017 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок, тестирования предлагаемого участниками тендера оборудования и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня);

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 9 августа 2017г. с 16-00 до 17-00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки;

- Опыт работы;

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщиками или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- авторизационное письмо от компании производителя Emerson Network Power Liebert Hiross, Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2017 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2017 года;

- подтверждение о наличии склада запасных частей к оборудованию на территории Республики Казахстан;

- сертификаты не менее 3-х специалистов;

- техническое предложение (в соответствии с приложением 1);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 9 августа 2017г. с 16-00 до 17-00 часов;

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 20 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования с учетом материалов, запасных частей, транспортных и командировочных расходов и НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Мурзаков М.Ю., тел. (727) 3301200.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

____________________________

Приложение №1 к тендерной документации

# Техническое задание по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) Головного Банка и областных/региональных филиалах.

1. Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана»

2. Общие сведения

2.1  Настоящее техническое задание, является основанием к разработке технических и ценовых решений по сервисному техническому обслуживанию и ремонту оборудования Emerson Network power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair), а также список квалификационных требований, необходимых для осуществления постгарантийного технического обслуживания, ремонт и поставку запасных частей прецизионных, полупромышленных кондиционеров и Чиллеров, приведенных в таблицах 1, 2, 3.

3. Требования к компании-претенденту

3.1 Наличие опыта в области сервисного технического обслуживания и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair) не менее трёх лет.

3.2  Для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair).
3.3  Подрядчик поставляемого оборудования должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате поставщика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки и внедрения систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair), а также сервисного обслуживания вышеуказанной системы (не ранее 2017г.);

-  допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2017 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2016 г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

3.4 Подрядчик должен иметь авторизационное письмо от компании производителя Emerson Network Power Liebert Hiross, Schneider Electric (Uniflair) на права проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2017 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2017 года.

3.5 Компания-претендент также должна обеспечить качественное исполнение следующих условий:

    - Контактное лицо для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

    - Своевременное реагирование сервисных специалистов во всех региональных отделениях. Обеспечить время реагирования для городов Алматы и Астана – не более 12-ти часов, для остальных региональных филиалов – не более 24-х часов;

    - Складское хранение на территории РК полных комплектов запасных частей для всего диапазона оборудования, перечисленного в таблице 1 в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более пяти рабочих дней с момента регистрации заявки на неисправность;

    - В случае выхода из строя оборудования, указанного в таблице 1 компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

    - Обеспечить профилактическое обслуживание всего спектра оборудования, перечисленного в таблице 1, не реже 1-го раза в квартал для региональных отделений и один раз в месяц в городе Алматы, согласно перечня работ, указанного в таблице 2, 3.

    - Осуществление сервисного обслуживания должно выполняться в течение 1 года с момента подписания договора. По каждой зарегистрированной заявке необходимо предоставлять подробный отчет о проделанных работах. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон.

4. Воздушные фильтры

4.1 В рамках Договора в помещениях Гермозон, необходимо произвести работы по замене основных воздушных фильтров.

4.2 Требования к фильтрам – фильтры от компании производителя оборудования для соответствующей модели, либо фильтр, отвечающий следующим требованиям:

    - Фильтр должен быть изготовлен из высокого качества синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET) или полиэтилена (PE) и сохранять свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70 °С;

    - Рамка фильтра должна быть изготовлена из оцинкованного профиля 1,5 мм, согласно стандарту EN1822, углы рамки соединены в "стык", крепление осуществляется двумя заклёпками с торца;

    - Для крепления фильтрующего материала в рамке фильтра, исключая возможность его выдавливания при эксплуатации используется оцинкованная W-образная решётка квадратом 10х10 мм;

    - Фильтрующий материал герметизируется в корпусе по всему периметру специальным герметиком;

    - На торцевую часть корпуса фильтра наносится уплотнитель для обеспечения герметичности при установке фильтра;

    - В фильтре не должно использоваться никаких резьбовых соединений, то есть полностью исключается риск появления металлической стружки, пыли при установке фильтра;

    - Степень фильтрации - G4 (EN 779:2007/ГОСТ Р51251-99).

5. Особые условия

5.1 Исполнитель осуществляет сбор, погрузку и вывоз мусора от оказанных Услуг своими силами и в полном объеме.

5.2 Гарантия выполненные работы и запасные части – 12 месяцев.

5.3 Сроки оказания Услуг - 12 (двенадцать) месяцев от даты заключения Договора.
5.4 Сервисное обслуживание кондиционеров Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) в количестве 2 штук, осуществляется ежемесячно после установки c ноября 2017 г. до окончания договора 2018 г.

5.5 Сервисное обслуживание Чиллеров LIEBERT HIROSS HPC SQS054 (ЧИЛЛЕР) (457 кВт) осуществляется до замены на новые Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW (до ноября 2017 г.). Соответственно новые Чиллера Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW будут обслуживаться с ноября 2017 г.  до окончания договора 2018 г.

Таблица 1

ГРАФИК РАБОТ и ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

подлежащего сервисному обслуживанию в 2017 году

| № | Тип кондиционера | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В, ЦОД ГБ | 6 шт. |
| 2 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023, ЦОД ГБ | 4 шт. |
| 3 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №023, ЦОД ГБ | 4 шт. |
| 4 | Прецизионный | Stulz Telecom Line - Split Air CST60 HRH (5.9 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, UPS-Cooling ГБ | 1 шт. |
| 5 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, UPS-Cooling ГБ | 1 шт. |
| 6 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно c Ноября 2017г. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №017Ц, ИБП ГБ | 2 шт. |
| 7 | Канальные (полупромышлен-ные) | Mitsubishi Heavy Industries FDUR 508/FDC 508 (12,5 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101 ком. №207, Серверная УБ | 3 шт. |
| 8 | Канальные (полупромышлен-ные) | Mitsubishi Heavy Industries FDUR 508 (12,5 кВт) (4шт.) + FDC1008HES3 (2 шт.) (25 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, ул. Масанчи, 26 Ком. №301, ЦОД ГБ | 4 шт. |
| 9 | Подпотолочные (полупромышлен-ные) | Mitsubishi Heavy Industries FDEN 408+FDC 408 (10 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, ул. Масанчи, 26 ком. №301, ЦОД ГБ | 1 шт. |
| 10 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД ГБ | 2 шт. |
| 11 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (29 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Абая, 109В, ком. №202, ЦОД ГБ | 12 шт. |
| 12 | Чиллер | LIEBERT HIROSS HPC SQS054 (ЧИЛЛЕР) (457 кВт) Ежемесячно до Ноября 2017г. Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW Ежемесячно c Ноября 2017г. | г. Алматы, ул. Абая, 109В_ГБ ком-ты №201 ЦОД №202 ЦОД №203 ЦОД №204 UPS | 2 шт. |
| 13 | Гидравлический модуль Чиллера (6,5 т.) | Система трубопроводов с сбросными и запорными клапанами, манометрами и водяными фильтрами; Циркуляционные насосы 2x30 kW; Мембранный расширительный бак (500 л.), частотный преобразователь и др. (сброс и подпитка) Ежегодно | г. Алматы, ул. Абая, 109В ЦОД ГБ | 2 шт. |
| 14 | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | Система трубопроводов; Циркуляционный насос FCS 40-160/22/A; Мембранный расширительный бак (30 л.) и др. (сброс и подпитка) Ежегодно | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ | 2 шт. |
| 15 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 Карточный центр | 2 шт. |
| 16 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 ЦОД ОФ | 2 шт. |
| 17 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Ежеквартально | г. Уральск, пр. Достык, 194/1 ЦОД ОФ | 2 шт. |
| 18 | Прецизионный | Stulz Mini Space (5.9 кВт) Ежеквартально | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 ЦОД РФ | 2 шт. |
| 19 | Прецизионный кондиционер с драйкулером | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 (17 кВт) Ежеквартально | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ | 2 шт. |

Таблица 2

Материалы и детали, включаемые в техническое обслуживание и ремонт в 2017 году

| № | ЗИП | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук/ литр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) 2ф х 6 кон-ров - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 018В | 24 шт. |
| 2 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) 3ф х 4 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |
| 3 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) 2ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 017Ц_UPS | 8 шт. |
| 4 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) 3ф х 4 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |
| 5 | Воздушный фильтр | Stulz Telecom Line - Split Air CST60 HRH Type1 (5.9 кВт) 1ф х 1 кон-р - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |
| 6 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) 1ф х 1 кон-р - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |
| 7 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (29 кВт) 1ф х 12 кон-ров – 2 раза в год | г. Алматы, ул. Абая, 109В ЦОД №202 | 24 шт. |
| 8 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) 3ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД ГБ | 12 шт. |
| 9 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) 1ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ | 4 шт. |
| 10 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) 2ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 | 8 шт. |
| 11 | Воздушный фильтр | Stulz Mini Space (5.9 кВт) 1ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 4 шт. |
| 12 | Подшипники вентилятора внешнего и внутреннего блока кондиционера | Кон-ры ОФ, РФ и ГБ | г. Талдыкорган (2 шт.), г. Уральск (2 шт.), г. Павлодар (2 шт.), г. Астана (2 шт.), г. Алматы (4 шт.) | 12 шт. |
| 13 | Регулятор скорости вращения вентиляторов FunSpeed | Кон-ры ОФ, РФ и ГБ (P215PR-9232 Range 22-42 bar set 26 bar_4A 230V, pf=0.6) | г. Талдыкорган (1 шт.), г. Уральск (1 шт.), г. Павлодар (1 шт.), г. Астана (1 шт.), г. Алматы (2 шт.) | 6 шт. |
| 14 | Частотный преобразователь ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3 | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 | 1 шт. |
| 15 | Компрессор кон-ра | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) (Danfoss HLH061T4LC8_460V 82 A) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 (1 шт.) г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 (2 шт.) | 3 шт. |
| 16 | Фильтра осушителей | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 (2 шт.) г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 (1 шт.) | 3 шт. |
| 17 | Охлаждающая жидкости на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 50 л. |
| 18 | Охлаждающая жидкости на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль Чиллера (6,5 т.) | г. Алматы, ул. Абая, 109В | 1 т. |
| 19 | Вибровставки для циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A. | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 | 2 шт. |
| 20 | Магнитный пускатель циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A. | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 | 2 шт. |
| 21 | Терморегулирующий клапан TРB | Кон-ры ОФ, РФ и ГБ | г. Павлодар, г. Алматы | 2 шт. |
| 22 | Фреон R410 | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (1 шт.) Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (1 шт.) | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 2 шт. |
| 23 | Фреон R22 | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (1 шт.) Stulz Mini Space 5.9 kVA (1 шт.) Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (2 шт.) | г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17_ЦОД РФ г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 г. Уральск, пр. Достык, 194/1 г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 | 4 шт. |

Таблица 3

Перечень работ, включаемых в сервисное обслуживание и ремонт

(Методика по ремонту и профилактическому обслуживанию кондиционеров)

- Техническое обслуживание и ремонт Прецизионных кондиционеров с фреоновым контуром Emerson Network power Liebert Hiross, Stulz GmbH, Mitsubishi Heavy Industries, Schneider Electric (Uniflair).

1.1.	Внешний блок.

| 1.1.1. | Чистка декоративной лицевой панели; |
| --- | --- |
| 1.1.2. | Проверка электрических соединений силовой и управляющей аппаратуры, протяжка контактов (восстановление питающего силового кабеля при повреждениях); |
| 1.1.3. | Проверка целостности теплоизоляции на фреонопроводах, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса; |
| 1.1.4. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт (входит в стоимость Договора); |
| 1.1.5. | Чистка конденсатора воздушного охлаждения от пыли и грязи; Отсутствие повреждений оребрения конденсатора; При обнаружении каких-либо повреждений следует особым инструментом «прочесать» их, для того чтобы вернуть в первоначальное положение, обеспечивая свободное обдувание трубок конденсатора потоком воздуха; |
| 1.1.6. | Проверка отсутствия утечки фреона течеискателем; |
| 1.1.7. | Замена регулятора скорости вращения вентиляторов FunSpeed кон-ров ОФ, РФ и ГБ (P215PR-9232 Range 22-42 bar set 26 bar_4A 230V, pf=0.6). |

1.2.	Внутренний блок.

| 1.2.1. | Проверка целостности теплоизоляции на фреонопроводах, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса; |
| --- | --- |
| 1.2.2. | Проверка отсутствия утечки фреона течеискателем; |
| 1.2.3. | Проверка электрических соединений силовой и управляющей аппаратуры, протяжка (восстановление питающего силового кабеля при повреждениях); |
| 1.2.4. | Проверка качества фреона по индикатору влажности; |
| 1.2.5. | Проверка давления фреона в соответствии с паспортными данными. Дозаправка фреоном, либо стравливание излишней заправки; |
| 1.2.6. | Проверка соответствия пусковых и рабочих токов компрессора паспортным данным; |
| 1.2.7. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт (входит в стоимость Договора); |
| 1.2.8. | Чистка испарителя от пыли и грязи; |
| 1.2.9. | Тестирование кондиционера во всех режимах; |
| 1.2.10. | Замена компрессоров на кон-ре Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Danfoss HLH061T4LC8_460V 82 A и фильтра осушителя по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97_ком. № 023; |
| 1.2.11. | Замена регулятора скорости вращения вентиляторов FunSpeed кон-ров ОФ, РФ и ГБ; |
| 1.2.12. | Действие/замена терморегулирующих и расширительных вентилей, срабатывания предохранительных клапанов, реле давления и температуры, ремонт (входит в стоимость Договора); |
| 1.2.13. | Очистка поддона, трубок конденсатной линии и трассы слива конденсата; |
| 1.2.14. | Замена воздушного фильтра (входит в стоимость Договора два раза в год). |

- Техническое обслуживание и ремонт холодильных машин LIEBERT HIROSS HPC SQS054 (ЧИЛЛЕР) (457 кВт) до замены на новые Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW (до ноября 2017г.).

2.1.	В процессе обслуживания необходимо контролировать:

| 2.1.1. | Состояние несущих конструкций каркаса на предмет коррозии; Проверка креплений, ограждений и конструкций холодильной машины; |
| --- | --- |
| 2.1.2. | Расход и концентрацию незамерзающего раствора, этиленгликоля (экспертиза 1 раз в год); |
| 2.1.3. | Характеристики работы Чиллера; |
| 2.1.4. | Работа вентилятора охлаждения конденсатора либо жидкостный контур охлаждения конденсатора; |
| 2.1.5. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт (входит в стоимость Договора); |
| 2.1.6. | Отсутствие повреждений оребрения конденсатора; При обнаружении каких-либо повреждений следует особым инструментом «прочесать» их, для того чтобы вернуть в первоначальное положение, обеспечивая свободное обдувание трубок конденсатора потоком воздуха; |
| 2.1.7. | Утечка фреона и охлаждающей жидкости; |
| 2.1.8. | Для защиты конденсатора от повреждения и грязи проверять целостность металлических фильтров грубой очистки (защитные решётки); |
| 2.1.9. | Уровень масла, потери давления на масляном фильтре; |
| 2.1.10. | Чистоту и содержание влаги в системе по показаниям смотровых стёкол, оснащённых индикаторами влажности, жёлтый (розовый) цвет индикатора смотрового стекла означает пребывание влаги в системе, зеленоватый (голубой) – её отсутствие; |
| 2.1.11. | Количество фреона, уровень давления, а также температуры в системе; |
| 2.1.12. | Электрические соединения; |
| 2.1.13. | Действие терморегулирующих и расширительных вентилей, срабатывания предохранительных клапанов, реле давления и температуры, ремонт (входит в стоимость Договора); |
| 2.1.14. | Уровень вибрации компрессора с помощью виброанализатора; |
| 2.1.15. | Функционирование датчика высокого давления (контроль давления конденсации). |

2.2.	Регулярно следует проводить следующие работы по обслуживанию:

| 2.2.1. | Очистка элементов силового электрического щита; |
| --- | --- |
| 2.2.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 2.2.3. | Профилактика электрических соединений щита управления и компрессорно-конденсаторного блока; |
| 2.2.4. | Проверка плотности соединений контактных групп и их протяжка, отсутствие их перегрева при работе, срабатывание тепловых защит и следов обрыва электрической цепи (монтажные работы в случае повреждения кабеля питающей нагрузки); |
| 2.2.5. | Состояние изоляции силовых кабелей, которые соединяют чиллер с распределительным щитом; |
| 2.2.6. | Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном); |
| 2.2.7. | Контроль состояния хладагента и масла, тестирование пульта управления; |
| 2.2.8. | Проверка герметичности фреонового контура; |
| 2.2.9. | Проверка герметичности водяного (этиленгликолевого) контура; |
| 2.2.10. | Контроль электромагнитных клапанов; |
| 2.2.11. | Проверка срабатывания систем защиты компрессоров; |
| 2.2.12. | Контроль уровня масла в картере (маслоотделителе); |
| 2.2.13. | Проверка исправности работы нагревателей картера, для предотвращения растворение масла хладагента во время остановок компрессора; |
| 2.2.14. | Проверка состояния давления масла в контрольных точках в рабочем режиме; |
| 2.2.15. | Проверка степени загрязнённости масляных фильтров тонкой и грубой очистки; |
| 2.2.16. | Проверка степени загрязнения фреонового фильтра; |
| 2.2.17. | Проверка загрязнения воздушных конденсаторов; |
| 2.2.18. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; |
| 2.2.19. | Проверка вентиляторов сухих охладителей на плавность вращения и отсутствие осевого биения; |
| 2.2.20. | Ревизия подшипников вентилятора; |
| 2.2.21. | Ревизия внутренней полости вентиляторов; |
| 2.2.22. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики; |
| 2.2.23. | Осмотр клапанов, ревизия подшипников насосов теплоносителя с периодичностью рекомендуемой производителем; |
| 2.2.24. | Контроль давления расширительного бака мембранного типа; |
| 2.2.25. | Протяжка сальниковых уплотнений запорной арматуры; |
| 2.2.26. | Очистка конденсатора от обрывков бумаги, листьев, иных предметов, которые могли оказаться в межреберном пространстве конденсатора струей сжатого воздуха или водой, стараясь направлять потоки параллельно рёбрам, для того чтобы исключить их повреждения; |
| 2.2.27. | Калибровка давления, температуры и расхода воды; |
| 2.2.28. | Очистка испарителя; |
| 2.2.29. | Контроль срабатывания отключения безопасности; |
| 2.2.30. | Инспекция контактов стартеров и их действие; |
| 2.2.31. | Тестирование всех основных рабочих контуров Оборудования на кислотность масла и влажность фреона; |
| 2.2.32. | Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок; |
| 2.2.33. | Определение годности масла: взятие проб масла на анализ кислотности и т.д. (при необходимости замена масла). |

2.3.	Периодически следует проводить проверки:

| 2.3.1. | Состояние трубок теплообменников; |
| --- | --- |
| 2.3.2. | Состояние компрессоров, а также их движущихся частей; |
| 2.3.3. | Состояние отдельных частей по рекомендации производителей; |
| 2.3.4. | Контроль и запись давления испарения; |
| 2.3.5. | Контроль и запись давления конденсации; |
| 2.3.6. | Измерение напряжения в электрической сети; |
| 2.3.7. | Измерение силы тока электрической сети; |
| 2.3.8. | Проверка электрических соединений; |
| 2.3.9. | Контроль перегрева и переохлаждения; |
| 2.3.10. | Контроль состояния хладагента и масла; |
| 2.3.11. | Контроль запорных и электромагнитных клапанов; |
| 2.3.12. | Контроль срабатывания предохранительных клапанов; |
| 2.3.13. | Контроль состояния испарителя; |
| 2.3.14. | Контроль состояния конденсатора; |
| 2.3.15. | Измерение сопротивления изоляции электродвигателя с использованием мегомметра (а) сопротивление между фазами; б) сопротивление на корпус); |
| 2.3.16. | Проверка элементов силового электрощита и заземления; |
| 2.3.17. | Проверка состояния и химический анализ масла; |
| 2.3.18. | Проверка зависимых роторов; |
| 2.3.19. | Состояние фильтра; |
| 2.3.20. | Испытание всех исполнительных механизмов холодильной установки в тестовом режиме; |
| 2.3.21. | Установка всех настраиваемых параметров на значение, соответствующее наиболее экономному и безопасному режиму работы; |
| 2.3.22. | Проверка работы дополнительно установленных устройств (управление гидромодулем, системой регулирования давления конденсации и т.д.); |

- Техническое обслуживание воздушного кондиционера LIEBERT HIROSS HPM S29UС (вентиляторный доводчик).

| 3.1. | Внешний осмотр оборудования; |
| --- | --- |
| 3.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 3.3. | Тестирование пульта управления; |
| 3.4. | Контроль состояния воздушных фильтров, чистка фильтров и бачков пароувлажнителя (замена фильтров входит в цену Договора два раза в год) |
| 3.5. | Проверка работы дренажной системы Оборудование и по необходимости осуществлять чистку дренажа и устранение течи; |
| 3.6. | Чистка корпуса и передней панели блока; |
| 3.7. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; |
| 3.8. | Диагностика и устранение посторонних шумов; |
| 3.9. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей электропитания; |
| 3.10. | Химическая чистка дренажа конденсата (один раз в полгода); |
| 3.11. | Контроль и отладка трёхходового клапана, и балансировка кранов; |
| 3.12. | Химическая очистка теплообменника (один раз в году); |
| 3.13. | Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение (один раз в году); |
| 3.14. | Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя (охлаждаемого); |
| 3.15. | Проверка состояния электрических кабелей и обтяжка соединений; |
| 3.16. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт (входит в стоимость Договора). |

- Техническое обслуживание насосной станции холодильный машин по адресу:

г. Алматы, ул. Абая, 109В и г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17.

| 4.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкции циркуляционного насоса; |
| --- | --- |
| 4.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 4.3. | Проверка электрических силовых кабелей, соединяющих блок с распределительным щитом, на отсутствие порезов, трещин, и признаков стирание изоляции, по необходимости производить протяжку резьбовых соединений оборудования; |
| 4.4. | Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа; |
| 4.5. | Контроль состояния конструктивных узлов блока на предмет коррозии, прочность креплений панелей кожуха; |
| 4.6. | Проверка циркуляционного контура на отсутствие утечек; |
| 4.7. | Контроль давления теплоносителя (охлаждаемого); |
| 4.8. | Анализ теплоносителя на кислотность и плотность; |
| 4.9. | Дозаправка теплоносителя; |
| 4.10. | Проверка наличия воздуха в контуре, при наличии производится сброс через выпускной клапан; |
| 4.11. | Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение (один раз в полгода). Водяной фильтр установлен на всасывающей стороне циркуляционного насоса; |
| 4.12. | Предохранительный клапан на плотность (один раз в полгода); |
| 4.13. | Контроль и восстановление химического состава теплоносителя (незамерзающих свойств теплоносителя) (один раз в полгода); |
| 4.14. | Извлечение фильтра и чистка его струей воды или воздуха (один раз в году); |
| 4.15. | Контроль и дозаправка азотом расширительного бака мембранного типа (один раз в году). Давление предварительной настройки (давление азота в буферной области) – 1.5 бар. Давление должно быть отрегулировано в соответствии с макс. перепадом высоты между точкой установки бака и потреблением; |
| 4.16. | Проверка соответствия приборов КИПа (один раз в год); |
| 4.17. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики (замена манометров один раз в год при наличии у Заказчика); Необходимо произвести замену манометров на системе теплоносителя. Манометры на системе теплоносителя отработали более года, их необходимо поверить или установить новые, поверенные. Манометры теплоносителя должны иметь информативный циферблат размером не менее 8 см. в диаметре и шкалу от 0 до ~ 15 bar или кг/см²; |
| 4.18. | Замена частотного преобразователей ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3 по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 (входит в стоимость Договора); |
| 4.19. | Проверка целостности теплоизоляции на трубах теплоносителя, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса толщиной 19 мм и защитного металлизированного скотча; |
| 4.20. | Химическая чистка гидросистемы с перезаправкой теплоносителя (один раз в 3 года); |
| 4.21. | Замена Вибровставки для циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 (входит в стоимость Договора); |
| 4.22. | Замена магнитного пускателя циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 (входит в стоимость Договора). |

- Прецизионные кондиционеры HPM с гликолевым контуром «Emerson» (с драйкулером).

| 5.1. | Проверка внешним осмотром на отсутствие механических повреждений на узлах и агрегатах; |
| --- | --- |
| 5.2. | Проверка работы во всех режимах; |
| 5.3. | Замена воздушного фильтра (входит в стоимость Договора два раза в год); |
| 5.4. | Очистка испарителя, устройств автоматики внутреннего блока; |
| 5.5. | Проверка герметичности соединений контура гликоля; |
| 5.6. | Проверка исправности системы индикации режимов; |
| 5.7. | Проверка исправности системы электропитания; |
| 5.8. | Проверка исправности дренажной системы; |
| 5.9. | Проверка состояния контактов, затяжки винтов контактных зажимов; электрооборудования и разъёмов в цепях электропитания и автоматики; |
| 5.10. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт (входит в стоимость Договора); |
| 5.11. | Проверка состояния внутренней электропроводки; |
| 5.12. | Замена компрессора на кон-ре LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 и двух фильтров осушителя по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17. |

- Компьютерное тестирование, программирование и управления.

| 6.1. | Программирование микропроцессорного контроллера для обеспечения управления всеми функциями кондиционеров, а также сезонная корректировка режимов работы оборудования; |
| --- | --- |
| 6.2. | Электронное тестирование и контроль параметров систем, а также индикации параметров и сигналов тревоги на жидкокристаллическом дисплее; |
| 6.3. | Проверка дистанционного включения/выключения, мониторинга сигналов тревоги; |
| 6.4. | Настройка контроллера управления чиллерами, а также управление графическим дисплеем, функциями таймера, on-line помощь обслуживающему персоналу; |
| 6.5. | Установить последнюю версию прошивки программного управления; |
| 6.6. | Настройка программы мониторинга (почтовое оповещение). |

_________________________

# Приложение №2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика_____________________________________________________________________

Наименование предмета тендера  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) в Головном банке и областных/региональных филиалах с учетом материалов, запасных частей, транспортных и командировочных расходов, тенге с НДС (цифрами и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота - 100% _________________________________________________________________
5. Гарантия на выполненные работы и замененные запасные части _______________________

6. Предоставляем скидки на запасные части и материалы, не указанные в таблице цен, в размере _______________ (в процентах) от нашего прайс-листа, действующего на момент проведения ремонтных работ

7. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение №3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Стоимость технического обслуживания систем кондиционирования

| № | Тип кондиционера | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук | Цена за ед. за один выезд, тенге | Сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В ЦОД ГБ | 6 шт. |  |  |
| 2 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 ЦОД ГБ | 4 шт. |  |  |
| 3 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №023 ЦОД ГБ | 4 шт. |  |  |
| 4 | Прецизионный | Stulz Telecom Line - Split Air CST60 HRH (5.9 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011 UPS-Cooling ГБ | 1 шт. |  |  |
| 5 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011 UPS-Cooling ГБ | 1 шт. |  |  |
| 6 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно c Ноября 2017г. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №017Ц ИБП ГБ | 2 шт. |  |  |
| 7 | Канальные (полупромыш-ленные) | Mitsubishi Heavy Industries FDUR 508/FDC 508 (12,5 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101 ком. №207 Серверная УБ | 3 шт. |  |  |
| 8 | Канальные (полупромыш-ленные) | Mitsubishi Heavy Industries FDUR 508 (12,5 кВт) (4шт.) + FDC1008HES3 (2 шт.) (25 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, ул. Масанчи, 26 Ком. №301 ЦОД ГБ | 4 шт. |  |  |
| 9 | Подпотолочные (полупромыш-ленные) | Mitsubishi Heavy Industries FDEN 408+FDC 408 (10 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, ул. Масанчи, 26 ком. №301 ЦОД ГБ | 1 шт. |  |  |
| 10 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД ГБ | 2 шт. |  |  |
| 11 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (29 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Абая, 109В ком. №202 ЦОД ГБ | 12 шт. |  |  |
| 12 | Чиллер | LIEBERT HIROSS HPC SQS054 (ЧИЛЛЕР) (457 кВт) Ежемесячно до Ноября 2017г. Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW Ежемесячно c Ноября 2017г. | г. Алматы, ул. Абая, 109В_ГБ ком-ты №201 ЦОД №202 ЦОД №203 ЦОД №204 UPS | 2 шт. |  |  |
| 13 | Гидравлический модуль Чиллера (6,5 т.) | Система трубопроводов с сбросными и запорными клапанами, манометрами и водяными фильтрами; Циркуляционные насосы 2x30 kW; Мембранный расширительный бак (500 л.), частотный преобразователь и др. (сброс и подпитка) Ежегодно | г. Алматы, ул. Абая, 109В ЦОД ГБ | 2 шт. |  |  |
| 14 | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | Система трубопроводов; Циркуляционный насос FCS 40-160/22/A; Мембранный расширительный бак (30 л.) и др. (сброс и подпитка) Ежегодно | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ | 2 шт. |  |  |
| 15 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 Карточный центр | 2 шт. |  |  |
| 16 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 ЦОД ОФ | 2 шт. |  |  |
| 17 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Ежеквартально | г. Уральск, пр. Достык, 194/1 ЦОД ОФ | 2 шт. |  |  |
| 18 | Прецизионный | Stulz Mini Space (5.9 кВт) Ежеквартально | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 ЦОД РФ | 2 шт. |  |  |
| 19 | Прецизионный кондиционер с драйкулером | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 (17 кВт) Ежеквартально | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ | 2 шт. |  |  |
| Итого с учетом НДС |  |  |

Стоимость материалов и деталей, включаемых в сервисное обслуживание и ремонт

| № | ЗИП | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук | Цена за ед. за один выезд, тенге с НДС | Сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) 2ф х 6 кон-ров - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 018В | 24 шт. |  |  |
| 2 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) 3ф х 4 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 3 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) 2ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 017Ц_UPS | 8 шт. |  |  |
| 4 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) 3ф х 4 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 5 | Воздушный фильтр | Stulz Telecom Line - Split Air CST60 HRH Type1 (5.9 кВт) 1ф х 1 кон-р - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |  |  |
| 6 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) 1ф х 1 кон-р - 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |  |  |
| 7 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (29 кВт) 1ф х 12 кон-ров – 2 раза в год | г. Алматы, ул. Абая, 109В ЦОД №202 | 24 шт. |  |  |
| 8 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) 3ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД ГБ | 12 шт. |  |  |
| 9 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) 1ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ | 4 шт. |  |  |
| 10 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) 2ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 | 8 шт. |  |  |
| 11 | Воздушный фильтр | Stulz Mini Space (5.9 кВт) 1ф х 2 кон-ра - 2 раза в год | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 4 шт. |  |  |
| 12 | Подшипники вентилятора внешнего и внутреннего блока кондиционера | Кон-ры ОФ, РФ и ГБ | г. Талдыкорган (2 шт.), г. Уральск (2 шт.), г. Павлодар (2 шт.), г. Астана (2 шт.), г. Алматы (4 шт.) | 12 шт. |  |  |
| 13 | Регулятор скорости вращения вентиляторов FunSpeed | Кон-ры ОФ, РФ и ГБ (P215PR-9232 Range 22-42 bar set 26 bar_4A 230V, pf=0.6) | г. Талдыкорган (1 шт.), г. Уральск (1 шт.), г. Павлодар (1 шт.), г. Астана (1 шт.), г. Алматы (2 шт.) | 6 шт. |  |  |
| 14 | Частотный преобразователь ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3 | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 | 1 шт. |  |  |
| 15 | Компрессор кон-ра | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) (Danfoss HLH061T4LC8_460V 82 A) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 (1 шт.) г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 (2 шт.) | 3 шт. |  |  |
| 16 | Фильтра осушителей | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 (2 шт.) г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 (1 шт.) | 3 шт. |  |  |
| 17 | Охлаждающая жидкости на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 50 л. |  |  |
| 18 | Охлаждающая жидкости на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль Чиллера (6,5 т.) | г. Алматы, ул. Абая, 109В | 1 т. |  |  |
| 19 | Вибровставки для циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A. | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 | 2 шт. |  |  |
| 20 | Магнитный пускатель циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A. | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Астана, Ул. Кабанбай Батыра, 17 | 2 шт. |  |  |
| 21 | Терморегулирующий клапан TРB | Кон-ры ОФ, РФ и ГБ | г. Павлодар, г. Алматы | 2 шт. |  |  |
| 22 | Фреон R410 | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (1 шт.) Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (1 шт.) | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 2 шт. |  |  |
| 23 | Фреон R22 | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (1 шт.) Stulz Mini Space 5.9 kVA (1 шт.) Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (2 шт.) | г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17_ЦОД РФ г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 г. Уральск, пр. Достык, 194/1 г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 | 4 шт. |  |  |
| Итого с учетом НДС: |  |  |

Общая стоимость ______________ тенге на условиях DDP г.Алматы, областные (региональные филиалы), ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные и командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение № 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение №5 к тендерной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Алматы                                                                                              «____»__________   20___г.

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г.Алматы, ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

и   индивидуальный предприниматель _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _____________________________ с другой стороны.

и ____________________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное  в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с другой стороны.

Заказчик и Исполнитель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: __________________________

________________________________________ (далее – Услуги) и по результатам оказания Услуг передать Заказчику _________________________________  (далее – Результат Услуг), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик  обязуется:

2.1.1. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для оказания Услуг;

2.1.2.	принять от Исполнителя Услуги по Акту приема-передачи или предоставить мотивированный отказ;

2.1.3.	оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2.2.  Исполнитель обязуется:

    - своевременно и качественно оказать Услуги;

2.2.2.	передать Заказчику результат Услуг по Акту приема-передачи не позднее «___»________20__г.;

    - строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг;

    - немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение указаний Заказчика может негативным образом сказаться на качестве оказываемых Услуг;

    - при выполнении Услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны  труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - не предпринимать действий, причиняющих материальный или иной ущерб интересам и деловой репутации Заказчика, в случае причинения ущерба – возместить его в полном объеме;

    - не разглашать коммерческую тайну, а также иную информацию о Заказчике, его деятельности, деловых партнерах, ставшую известной Исполнителю при оказании Услуг, в противном случае Исполнитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - незамедлительно ставить в известность Заказчика обо всех случаях попыток со стороны посторонних лиц получения информации о деятельности Заказчика и его клиентов;

    - полностью выполнять все условия Договора.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. 	За надлежащим образом оказанные Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю __________________ (___________) тенге.

3.2. 	Оплата Услуг производится на основании Акта приема-передачи, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 Договора, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его подписания Сторонами, путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.

3.3. 	В случае невозможности оказания Услуг вследствие обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3.4. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в размере __________(__________________ ________________) тенге.

4. ПРИНЯТИЕ УСЛУГ

4.1. Исполнитель должен представить Заказчику результат Услуг не позднее срока, указанного в подпункте 2.2.2 Договора.

4.2. 	Заказчик должен ознакомиться с представленным Исполнителем результатом Услуг и, в случае отсутствия замечаний к его содержанию и качеству оказанных Услуг, - принять результат Услуг. Принятие результата Услуг должно быть оформлено Актом приема-передачи, подписанным обеими Сторонами на дату принятия результата Услуг.

4.3. 	Выявленные Заказчиком недостатки в результате Услуг должны быть безвозмездно устранены Исполнителем в срок не позднее  _____ (________________) рабочих дней со дня их обнаружения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. 	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

5.2. 	За просрочку срока, указанного в подпункте 2.2.2 и/или пункта 4.3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ____% (__________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

5.3. 	За неисполнение п.п. 2.2.3 – 2.2.9 Договора  Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______% (__________________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый такой случай неисполнения.

5.4. 	Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. 	По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

6.2. 	Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении разумного срока для урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.

##### 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

7.2. 	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

7.3. 	В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

8.4.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

8.5.	Поскольку Договор является договором гражданско-правового характера, на правоотношения Сторон, возникающие из Договора, не распространяются нормы трудового законодательства, и Исполнитель не вправе требовать льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

8.6.	Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны, в результате исполнения Договора.

8.7. 	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Народный Банк Казахстана» | Ф.И.О. |

# Footnotes

Необходимо указать, на основании чего действует индивидуальный предприниматель (патент, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Данная редакция применяется при заключении договора с индивидуальным предпринимателем.

Данная редакция применяется при заключении договора с юридическим лицом.

Необходимо указать, какой документ или иной отчет предоставляется по результатам оказания услуг: отчет, заключение, обзор и т.д.

В данном подпункте можно оговорить конкретные требования к качеству оказываемых Услуг

В данном пункте можно указать, что услуги в данном случае не подлежат оплате вообще.

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Реквизиты Банка

9 Реквизиты контрагента (юридического лица). В случае если договор заключен с индивидуальным предпринимателем необходимо указывать данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, СИК, РНН, свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, номер патента (в случае работы физического лица по патенту), свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (в случае выставления счетов-фактур с выделением НДС).

Обращаем Ваше внимание на то, что необходимость указания РНН и СИК действует до 01 января 2012 года. В случае если нормативными правовыми актами Республики Казахстан введение ИИН будет перенесено на более позднюю дату, то РНН и СИК подлежат применению до новой даты введения ИИН.