Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_________________ К. Кусаинбеков

21 ноября 2018 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 10 декабря 2018 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер на закупку кондиционерного оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, а также демонтаж существующего оборудования.

Техническая спецификация оборудования, требования к выполнению работ приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Поставка оборудования предусматривается на условиях DDP г.Павлодар в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

- Срок поставки оборудования, выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ – 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты подписания договора.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки оборудования и выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

Оплата стоимости оборудования и работ, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Обязательные общие требования к потенциальным подрядчикам:

- обладать профессиональной компетенцией, опытом работы в области сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компании Emerson Network Power не менее трёх лет.

- обладать положительным опытом и репутацией перед АО «Народный Банк Казахстана»;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- должен иметь авторизационное письмо от производителя оборудования компании Emerson Network Power на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2018 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2018 года;

- подрядчик, ранее не предоставлявший Банку аналогичных услуг, должен предоставить рекомендательные письма о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компании Emerson Network Power;

- наличие квалифицированного персонала для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате подрядчика должно быть не менее двух специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки и внедрения систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power, а также сервисного обслуживания вышеуказанной системы (не ранее 2018г.);

- допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2018 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2018г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

- наличие у потенциального подрядчика ремонтно-восстановительного центра в Республике Казахстан по предлагаемому оборудованию;

- наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

- своевременное реагирование сервисных специалистов не более 24-х часов;

- в случае выхода оборудования из строя подрядчик должен взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место и своевременное устранение неполадки;

- складское хранение на территории Республики Казахстан запасных частей для предлагаемого оборудования, в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более 10-ти рабочих дней с момента регистрации заявки на неисправность;

- на оборудование и комплектующие запчасти должна быть гарантия завода изготовителя не менее 12 месяцев;

- на выполненные работы должна быть гарантия подрядчика – не менее 12 месяцев.

- Потенциальный подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация предоставляется потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 300 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере на поставку прецизионных кондиционеров».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному подрядчику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального подрядчика победителем тендера;

- вступления в силу договора, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки подрядчика.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному подрядчику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным подрядчиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному подрядчику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный подрядчик не подписал договор, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 4 декабря 2018 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок, тестирования предлагаемого участниками тендера оборудования и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня);

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 10 декабря 2018г. с 16-00 до 17-00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки;

- Опыт работы;

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщиками или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- авторизационное письмо от производителя оборудования компании Emerson Network Power на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2018 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2018 года;

- сертификаты не менее 2-х специалистов;

- подтверждение о наличии у потенциального подрядчика: ремонтно-восстановительного центра в Республике Казахстан по предлагаемому оборудованию, склада запасных частей, службы для регистрации заявок о неисправностях;

- техническое предложение (в соответствии с приложением 1);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 10 декабря 2018г. с 16-00 до 17-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 30 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования, монтажных, демонтажных работ, запасных частей, транспортных и командировочных расходов с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Мурзаков М.Ю., тел. (727) 3301200.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

# Приложение 1 к тендерной документации

# Техническое задание

# на поставку кондиционерного оборудования

(демонтаж существующих систем кондиционирования воздуха Unisplit 25UC0481+30MRA0611, закупка, монтаж и пусконаладочные работы новых систем кондиционирования на объекте АО «Народного Банка Казахстана» по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1).

1. Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана».

2. Техническая спецификация на закупаемые системы прецизионного кондиционирования воздуха производства компании Emerson Network Power Enterprise S.r.l (Liebert HIROSS) в Центр обработки данных АО «Народного Банка Казахстана».

| Наименование оборудования | Описание оборудования | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Liebert HIROSS HPSE14+HPSC14 По адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1 | Прецизионный кондиционер потолочного типа холодопроизводительность – 14,6 кВт с раздачей воздуха прямо вниз | 2 |

На оборудование и комплектующие запчасти должна быть фирменная гарантия не менее 1 года.

Примечание. Подключение кондиционеров к сети электропитания, установку программного обеспечения и настройку SNMP Card производит компания поставщик.

3. Общие сведения.

3.1. Настоящее техническое задание, является основанием к разработке технических и ценовых решений по замене полупромышленных систем кондиционирования Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (14,5 кВт), установленных в Контакт Центре Народного Банка в 2008 г. по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1.

3.2. Cписок квалификационных требований, необходимых для осуществления гарантийного технического обслуживания, ремонта и поставки запасных частей.

3.3.  Оборудование, подлежащее демонтажу:

- по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1, Контакт Центр Unisplit 25UC0481+30MRA0611 – 2 шт.

3.4.  На конкурс должно быть представлено оборудование компании Liebert HIROSS (поставка, монтаж и пусконаладочные работы):

- по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1, Контакт Центр Liebert HIROSS HPSE14+HPSC14 – 2 шт.

4. Требования к компании-претенденту.

4.1. Наличие опыта в области сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power не менее трёх лет;
4.2. Для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства компании Emerson Network Power;
4.3. Подрядчик поставляемого оборудования должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате поставщика должно быть не менее двух специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки и внедрения систем прецизионного кондиционирования производства компаний Emerson Network Power, а также сервисного обслуживания вышеуказанной системы (не ранее 2018г.);

-  допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2018 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2018г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума;

4.4. Подрядчик должен иметь авторизационное письмо от компании производителя Emerson Network Power на права проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2018 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2018 года;

4.5. Наличие ремонтно-восстановительного центра в Республики Казахстан по предлагаемому оборудованию;
4.6. Наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;
4.7. Своевременное реагирование сервисных специалистов не более 24-х часов;
4.8. В случае выхода из строя оборудования, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;
4.9. Складское хранение на территории РК запасных частей для предлагаемого оборудования, в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более 10-ти рабочих дней с момента регистрации заявки на неисправность.

5.  Поставка оборудования (оказание услуг).

5.1. Подрядчик должен выполнить обследование собственными силами, без привлечений третьих лиц по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1, Контакт Центр.
5.2. До поставки кондиционеров по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1, Контакт Центр. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком состав, площадь и объем помещения, особенности архитектурно-планировочных решений, а также места установки, произвести строительные и электромонтажные работы по подготовке к подключению кондиционерного оборудования.
5.3. Демонтажные/монтажные, инсталляционные работы должны производиться по утвержденной рабочей документации и согласованному графику в строгом соответствии с требованиями нижеуказанных нормативных документов, а также требований техники безопасности.

5.4. Поставка оборудования на объект осуществляется по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1, Контакт Центр, транспортом и силами Подрядчик в течение 14 недель. Подрядчик уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки оборудования. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются Подрядчиком.

5.5. Все поставляемое оборудование и применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки в РК. Исполнительная документация сдается Заказчику.

5.6. Поставляемое оборудование, должно быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

5.7. Подрядчик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты стен, потолков, других строительных конструкций, изделий, деталей и оборудования, их отделки, возникших при проведении монтажных работ.

5.8. После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

5.9. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

5.10. Подрядчик обладает наличием обученного и аттестованного персонала. Монтажные работы должны выполняться без остановки работы телекоммуникационного и серверного оборудования.

5.11. Персонал Подрядчика должен неукоснительно соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

5.12. Подрядчик на момент заключения контракта должен предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте. С указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.

5.13. Работы должны выполняться под руководством представителя Заказчика.

5.14. Работы должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; специализированные работы должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения.

5.15. Представитель Подрядчика на время действия контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения.

5.16. Рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, одинаковой рабочей одеждой с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты.

5.17. Подрядная организация несет полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности.

5.18. По завершению работ Подрядчик должен провести все необходимые мероприятия по проверке и тестированию всех подсистем. Результаты тестирования являются основанием для предоставления гарантии на оборудование и сервисную поддержку. Предоставить в электронном виде и на бумажном носителе все план-схемы по каждой подсистеме отдельно, все необходимые электрические и др. схемы, обеспечить всеми кодами доступа к программному обеспечению оборудования, а также должен произвести обучение персонала заказчика, в объеме необходимом для самостоятельной технической эксплуатации оборудования.

5.19. Подрядчик должен выполнить поставку и демонтажные/монтажные, инсталляционные работы в оговоренный техническим заданием срок, качественно, с использованием материалов и оборудования, имеющих все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям международных и стандартов РК.

5.20. Подрядчик должен указать производителя, модель (модельный номер), полный перечень и техническое описание оборудования, и приложить к тендерной документации.

6.  Гарантийные и другие обязательства.

6.1. Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ, а также гарантию на поставляемое оборудование компании Emerson Network Power Enterprise S.r.l (Liebert HIROSS) 12 месяцев и более с момента подписания актов приёма-передачи оборудования и ввода в эксплуатацию.

6.2. Для обеспечения гарантийных условий, потенциальный поставщик должен иметь собственную сервисную службу, работающую в режиме 24х7х365 в необходимом объеме:

- все обращения Заказчика по гарантии должны регистрироваться в единой точке регистрации обращений – сервисной службе Подрядчика. Подрядчик обязан приложить к тендерной заявке список e-mail и тел. собственной сервисной службы.

- время устранения внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО не должно превышать 24 часа с момента подачи заявки в сервисную службу потенциального поставщика.

- цикл обработки обращений Заказчика должен быть построен таким образом, чтобы все обращения были зафиксированы и ни одна проблема, не осталась неразрешенной.

- регистрация обращений по возникшим проблемам, а также классификация и результат разрешения проблемы производится по правилам и процедурам и регламентам сервисной службы Подрядчика.

- регламент работы сервисной службы должен быть приложен к конкурсной документации потенциального поставщика.

6.3. Выезд работников Подрядчика к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в срок, не превышающий 24 часа с момента подачи заявки.

6.4. Замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в срок, не превышающий 10 календарных дней;

6.5. Максимальный срок восстановления работоспособности оборудования 10 календарных дней.

7. Основные требования к монтируемым кондиционерам.

7.1. На конкурс должны быть представлены системы прецизионного кондиционирования воздуха, обеспечивающие необходимый температурный режим в режиме непрерывной эксплуатации: 24 часа, 365 дней в году в помещении Контакт Центра (для нормальной работы серверного оборудования 22°С +/-1,0°С) производства компании Emerson Network Power Enterprise S.r.l (Liebert HIROSS).
7.2. Система прецизионного кондиционирования воздуха помещения Контакт Центра по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1, Контакт Центр должна быть построена на базе: - 2 (двух) прецизионных кондиционеров потолочного типа HPSE14+HPSC14 с распределением холодного воздуха прямо вниз перед стойками (в холодный коридор).
7.3. Кондиционеры типа HPSE14+HPSC14 должны быть представлены внутренним модулем HPSE с потолочным способом установки (забором воздуха из наиболее нагретой области помещения с трех сторон – из-под потолка, куда поднимается от стоек нагретый воздух), к которому подсоединяется внешний модуль типа HPSC (блоки с модулем настенного монтажа).
к плоскости монтажа, каркас устойчив к коррозии, сделан из оцинкованной стали.

7.4. При кратковременном отключении входящего напряжения, система прецизионного кондиционирования должна восстановить установленный режим работы после возобновления подачи электропитания.
7.5. Устанавливаются датчики низкого потока воздуха и загрязнения фильтра, датчики дыма и огня, протечки теплоносителя, температуры наружного воздуха.

7.6. Управление температурой конденсации за счет изменения частоты вращения вентиляторов конденсатора (FAN SPEED).

7.7. Установка реле контроля трехфазной цепи для контроля уровня напряжения, порядка чередования фаз и асимметрии напряжения (перекоса фаз). Модуль контроля фаз проверяет наличие всех фаз. В случае отказа одной из фаз модуль отключает кондиционер и защищает его от чрезмерных токов в имеющихся фазах. Поле восстановления неисправной фазы кондиционер автоматически перезапускается, не требуя ручного включения.

7.8. Наличие реле отключения кондиционера при пожаре (от внешнего сигнала Заказчика) Использует сигнал о возникновении пожара от внешней системы пожарной сигнализации Заказчика через свободные контакты. Сигнал отображается на контроллере.

7.9. Оснастить два кондиционера типа HPSE14+HPSC14 отдельным контроллером ICOM Large Display (пульт управления с графическим ЖК-дисплеем Goldfier), который имеет доступ в компьютерную сеть (онлайновый журнал блока) для связи между всеми блоками HPS, что обеспечивает более высокую эффективность. Также можно задать график работы или провести диагностику. Пульт расположить либо на передней стенке внутреннего блока, либо на стене. 
7.10. Контроллер, непосредственно подключаемый к внутренней сети Ethernet, должен обеспечивать высокую эффективность и точность управления кондиционерами. Контроллер должен иметь русскоязычный интерфейс, дающий возможность просмотра всех рабочих параметров, режимов работы – онлайновый журнал (не менее чем на 400 событий), а также выдача информации о произошедших сбоях оборудования, многоступенчатым уровнем доступа и возможностью изменения всех регулируемых параметров, встроенную систему обмена данными через LAN, сохранение в памяти сроком не менее 14 дней.

7.11. Система прецизионного кондиционирования должна быть зонированной и предусматривать возможность резервирования каждого внутреннего блока, при отказе одного из кондиционеров, другой должен быть способен поддерживать заданную температуру в помещении.
7.12. Системы прецизионного кондиционирования должны быть укомплектованы воздушными фильтрами классом не ниже EU4, EU5 или EN779 std с эффективностью G4 (EU4). Фильтры должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить возможность осмотра и проведения профилактических и ремонтных работ.

7.13. Управляющая часть системы прецизионного кондиционирования, построенная на элементах промышленной автоматики и имеющая микропроцессорное управление, должна подключаться к защищенной сети бесперебойного электропитания. Для предотвращения влияния электрических помех на оборудование в помещении Контакт Центра при включении прецизионных кондиционеров должна быть предусмотрена их электрическая развязка по питанию и надежное заземление (при наличии у Заказчика ИБП).

7.14. Забор воздуха, нагретого установленным оборудованием должен осуществляться непосредственно кондиционерным оборудованием используя естественную конвекцию воздушных потоков в помещении без использования воздуховодов.

7.15. Уровень звукового давления систем прецизионного кондиционирования должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов, СНиП, ГОСТ, для расположения в жилом районе города.
7.16. Внутренние блоки системы кондиционирования должны комплектоваться электронными ТРВ (терморегулирующий вентиль), что позволит более плавно и точно регулировать производительность кондиционеров и обеспечить значительную энергоэффективность системы.

7.17. Наличие функции автоматического регулирования, контроля, блокировки, дистанционного управления, устройства индикации, мониторинга и управления по протоколам TCP/IP, SNMP, т.е. кондиционеры должны быть оборудованы контролером «iCOM» и платой «Webcard», что обеспечивает удаленный мониторинг, и управление кондиционеров через Web интерфейс в режиме реального времени с отправкой уведомлений на электронную почту. При этом система не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха в здании.

8. Технические характеристики монтируемых кондиционеров потолочного исполнения с выносным компрессорно-конденсаторным блоком воздушного охлаждения. Общая холодопроизводительность – 14,6 кВт; Ощутимая холодопроизводительность – 14,6 кВт; Мощность потребление компрессора – 4,6 кВт; Мощность потребления вентилятора конденсаторного блока – 0,15кВт; Мощность потребления вентилятора испарительного блока – 0,33кВт; Расход воздуха испарителя – 2 750 м3/ч; Расход воздуха конденсатора – 5 675 м3/ч Уровень шума в помещении – 56,0 дБ(A); Уровень шума на улице – 63,0 дБ(A); Максимальная наружная температура – 50°С; Минимальная наружная температура – -30°С; Количество компрессоров – 1 шт, спиральный; Используемый хладагент – R407C; Расширительное устройство – термостатический клапан; Электрическое подключение – 380В/3ф/50Гц; Тип установки внутреннего блока - потолочный; Размеры внутреннего (испарительного) блока – 900х900х375 мм (ДхШхВ); Вес внутреннего блока, не более – 58 кг; Подача охлажденного воздуха осуществляется – сверху/вниз; Количество наружных блоков (конденсаторов) – 1 шт. Размеры наружного блока (конденсаторного) блока - 920х390х1190 мм (ДхШхВ); Вес наружного блока, не более 111 кг. 9. Условия выполнения работ. 9.1. Производство работ по демонтажу-монтажу систем прецизионного кондиционирования должно осуществляться по согласованному проекту и графику производства работ по замене существующих кондиционеров на новые. 9.2. Вывод из эксплуатации и полный демонтаж старой системы кондиционирования, а именно: демонтаж внутреннего блока и демонтаж наружного блока кондиционера с сохранением фреона; вместе с фреоновым трубопроводом, электрическими кабелями и кронштейнами. 9.3. Демонтаж кондиционеров с сохранением фреона осуществляется с перекачки фреона во внешний/внутренний блок кондиционера. Для сохранения фреона включаем кондиционер в режим охлаждения. Подсоединяем манометрический мост к сервисному порту низкого давления на линии всасывания. Перекрываем шестигранником двухходовой вентиль на тонкой трубе линии нагнетания. После падения давления до нуля, перекрываем трехходовой вентиль линии всасывания на толстой трубе. 9.4. После перекачки фреона и отключения кондиционера от электрической сети, приступаем к демонтажу фреоновых труб и электрических кабелей от внешнего и внутреннего блоков. Гайки фреоновых труб откручиваем и отсоединяем фреоновые трубки от сервисных портов. Затем фреоновые трубки обрезаем труборезом, оставляя сантиметров 5-10 над гайками наружного блока. Обрезанные концы фреоновых труб заплющиваем и наварачиваем вместе с гайками на внешний блок кондиционера. 9.5. Межблочную трассу можно протащить через выходное отверстие в стене как внутрь помещения, так и наружу. Использовать для повторного монтажа кондиционера фреоновую трассу, межблочный кабель, кронштейны нельзя! 9.6. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже (типа HPSE14) должны быть закреплены на кронштейнах (в местах установки компрессора подпереть металлической трубой), установлены на прежнее место демонтированных кондиционеров; на поверхность внешней стены здания (фасад здания). В случае превышения длины трассы прохождения внешних электрических кабелей и трубопровода хладагента по поверхности внешней стены здания более чем на 1 м, трасса должна быть закрыта коробом. 9.7. Возможны перепады на 10 метров, для этого, необходимо установить масло подъёмные петли, для того чтобы удержать масло, выбрасываемое из компрессора наружного блока и предотвратить, тем самым, его попадание в систему. 9.8. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производиться с помощью специальных инструментов. В некоторых случаях может потребоваться пайка. 9.9. Внутри помещения трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг монтируется в соответствии с действующими СНиП, стандартами и техническими условиями для данных систем прецизионного кондиционирования. Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. 9.10. Дренажная трубка, подсоединяемая к внутреннему блоку и обеспечивающая эвакуацию конденсированной влаги, в соответствии с существующими правилами, должна соединяться с системой канализации (при необходимости установка насоса/помпы). 9.11. Система должна быть очищена от влаги и воздуха, для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса. По окончании всех монтажных работ необходимо убедиться в отсутствии утечек хладагента (фреона). 9.12. Подсоединение питания для трёхфазных нагрузок осуществляется трех полюсным кабелем и жилой «N». Размер кабеля и защитных линий должны соответствовать данным, которые указаны в электрической диаграмме. Питающее напряжение может иметь отклонение +_ 5% и дисбаланс между фазами должен всегда быть ниже 2%. Необходимо соединить заземляющий провод с помощью заземляющего терминала, находящегося на панели электрического управления. Питание к контуру управления берется от питающей линии трансформатора, расположенного на панели электрического оборудования. Контур питания защищен предохранителями или автоматическими прерывателями. 9.13. Перед первичным запуском систем прецизионного кондиционирования необходимо проверить, что все электрические соединения выполнены правильно и все терминалы надежно затянуты. Убедится, что горит индикатор реле согласования фаз. 9.14. Убедиться в отсутствии протечек хладагента, которые могли быть вызваны случайными воздействиями во время перевозки или установки. 9.15. Нагревательные элементы (картер, электронагреватель) должны быть включены, по крайней мере, за 12 часов до запуска блока. Их функцией является поднять Т масла в поддоне картера и ограничить количество растворенного в нем хладагента. 9.16. Проверка уровня хладагента. После нескольких часов работы, необходимо проверить есть ли на индикаторе уровня жидкости зеленое кольцо: желтый цвет показывает наличие влажности в контуре, в этом случае контур должен быть осушен. Если через индикатор уровня жидкости проходит большое количество пузырьков это означает, что уровень хладагента низкий и его следует пополнить. 9.17. После запуска кондиционер тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры: напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе/выходе, из внутреннего блока. 9.18. Через 72 часа непрерывной и четкой работы, с достижением требуемых параметров в помещении Контакт Центра, система охлаждения считается окончательно смонтированной и может быть сдана путем передачи службе эксплуатации Заказчика. 9.19. Выполняя монтаж следует соблюдать следующие правила: 1) Учитывая высокое давление в цикле, повышаются требования к технологии и качеству монтажа прецизионных кондиционеров (гибка, вальцовка, пайка, испытания на прочность и т.д.). 2) Фреоновые магистрали необходимо испытывать на прочность повышающим давлением в зависимости от внутреннего объема фреоновой магистрали. 3) Вакуумирование холодильного контура производить до 03,....0,5 мбар (30..50 Па) двухступенчатым вакуумным насосом, обеспечивающим вакуум до 0,4 мбар. 4) В процессе заправки полиэфирное масло не должно контактировать с воздухом более 5 мин. В противном случае масло необходимо сушить. 5) Дозаправку хладагента следует производить только жидкой фракцией при остановленном компрессоре. Дозаправку производить только по массе, а не по давлению! 6) Выполняя монтаж прецизионных кондиционеров, необходимо иметь специальный набор инструментов: - манометрические коллекторы с манометрами высокого и низкого давления со штуцерами для подключения шлангов; - шланги повышенной прочности с нейлоновой или металлической оплеткой и гайками; - специальные вальцовки для труб с повышенным давлением хладагента; - течеискатели, реагирующие на водород; - Подрядчику следует иметь станции утилизации с баллонами только для R407C /R 410A. Если приобретается "безмасленная" станция, то по паспорту она пригодна для любых хладагентов. Однако если этой станцией утилизируется хладагент с минеральным маслом, ее уже нельзя использовать для хладагента с синтетическими хладагентами; - вальцовочные соединения производить с особой тщательностью и точностью выполнения конуса. Применять специальные вальцовки с наклонным конусом, обеспечивающие большую величину раскрыва. 9.20. Подключить вновь смонтированную систему прецизионного кондиционирования к действующей кабельной линии. При необходимости нарастить кабельные линии через распределительный щит и заменить вводные автоматы. 9.21. При необходимости установить щит бесперебойного/гарантированного электропитания с автоматическими выключателями для двух кондиционеров по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 36/1, Контакт Центр Liebert HIROSS HPSE14+HPSC14. 9.22. Произвести теплоизоляцию труб и арматуры с защитной металлической лентой/скотчем.

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального подрядчика _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость оборудования, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ с НДС (цифрами и прописью): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки оборудования, выполнения демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ:

_____________________________________________________________________________________

4. Условия поставки: _________________________________________________________________

5. Охват лота _____%

6. Гарантийный срок _________________________________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) ________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение ____ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение №3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                      ___________________

(должность)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального подрядчика

(наименование потенциального подрядчика)

| № | Наименование оборудования | Количество, штук | Стоимость за единицу тенге с НДС | Итого в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liebert HIROSS HPSE14+HPSC14 | 2 |  |  |
| 2 | Стоимость демонтажных работ, установленного в Банке оборудования |  |  |  |
| 3 | Стоимость монтажных работ |  |  |  |
| 4 | Стоимость пуско-наладочных работ |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Павлодар ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

_______________ 					    ___________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р № ___________

Настоящий Договор (далее – «Договор») заключен в г. Алматы «____» _______ 2018 года между:

Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _______________________, именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании ________________________,  с одной стороны, и ____________________, юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _________________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Подрядчик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона».

1. Предмет Договора

1.1. 	Подрядчик передает в собственность Покупателю оборудование производства компании _____________ в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – «Оборудование») и выполняет работы по монтажу и инсталляции Оборудования (далее – «Работы»), а Покупатель принимает Оборудование и Работы и оплачивает их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором. Технические спецификации Оборудования и виды Работ приведены в Приложении 1 к Договору.

1.2. 	Поставка Оборудования производится Подрядчиком в соответствии с базисными условиями DDP г.Павлодар Инкотермс 2010.

1.3. 	Частичная поставка Оборудования или частичное выполнение Работ возможны только по согласию Покупателя.

2. Цена Договора и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет _______________ (_________________) тенге и включает в себя стоимость Оборудования, Работ, сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Стоимость Оборудования и Работ приведена в Приложении 1 к Договору.

2.2. Покупатель осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования и Акта выполненных Работ в течение 10 (десять) рабочих дней от даты выставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Подрядчика, указанный в разделе 13 Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. 	Покупатель обязуется:

3.1.1.	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Подрядчиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и надлежащим образом выполненные Работы и оплатить цену Договора в соответствии с условиями Договора;

3.1.2.	подписать и скрепить печатью Акт приема–передачи Оборудования и Акт приема-передачи выполненных Работ или предоставить письменный мотивированный отказ от приема Оборудования и/или выполненных Работ в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. 	Подрядчик обязуется:

3.2.1.	поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

3.2.2.	оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.2.3.	передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования;

3.2.5.	при передаче Оборудования по Акту приема-передачи Оборудования проконсультировать работников Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6.	без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7.	производить без взимания дополнительной оплаты ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8. 	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления Покупателем Подрядчику соответствующего требования. По истечению указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования и выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. 	Покупатель вправе:

3.3.1.	в случае обнаружения фактов брака или неисправностей в Оборудовании при приеме требовать от Подрядчика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования и выполнения Работ просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

3.3.3. 	в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней, с условием проведения Покупателем взаиморасчетов по фактически поставленному Оборудованию;

3.3.4. 	в случае наличия замечаний к Оборудованию или выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования или Акт приема-передачи выполненных Работ, предоставив Подрядчику письменный мотивированный отказ от их подписания;

3.3.5.	требовать от Подрядчика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  	Подрядчик вправе:

3.4.1.	требовать от Покупателя подписания Акта приема - передачи Оборудования и Акта приема-передачи выполненных Работ или предоставления письменного мотивированного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ;

3.4.2. 	требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

4. Условия и сроки передачи Оборудования, выполнения Работ

4.1. 	Место поставки Оборудования: _______________. Срок поставки Оборудования и выполнения Работ – 90 календарных дней. Датой поставки Оборудования считается день подписания Акта приема-передачи Оборудования, а датой выполнения Работ считается день подписания Акта приема-передачи выполненных Работ уполномоченными представителями Сторон, являющихся после их подписания документами, подтверждающими выполнение Подрядчиком обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

4.2. 	Передача Оборудования Покупателю в день его фактической доставки сопровождается подписанием накладной. Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, Оборудование подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.3. 	Акт приема-передачи Оборудования составляется, подписывается и скрепляется печатью уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (три) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, и подписания товарной накладной, при отсутствии замечаний к поставленному Оборудованию. Акт приема-передачи выполненных Работ составляется, подписывается и скрепляется печатью уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (три) рабочих дней со дня окончания Работ, при отсутствии замечаний к выполненным Работам.

4.4. 	В случае если при проверке и тестировании Оборудования или проверке выполненных Работ будет обнаружено несоответствие Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования или Акта приема-передачи выполненных Работ. При этом Покупатель обязан в течение 3 (три) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования и/или Акта приема-передачи выполненных Работ, а Подрядчик обязан устранить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, и Работы в течение 15 (пятнадцать) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования или выполненных Работ, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно.

4.5. 	Если при отсутствии у Покупателя претензий к поставленному Оборудованию и/или выполненным Работам Акт приема-передачи Оборудования и/или Акт приема-передачи выполненных Работ в установленный в пункте 4.3 Договора срок Покупателем подписан не будет, Оборудование считается поставленным, а Работы - выполненными в полном объеме и надлежащим качеством в соответствии с требованиями Договора, при этом в соответствующем Акте делается отметка об отказе Покупателя от подписания соответствующего Акта приема-передачи.

4.6. Подрядчик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1. 	Подрядчик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя. Качество выполняемой Подрядчиком Работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

5.2.  	Подрядчик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет ______________ года со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

5.4. 	В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Подрядчика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования/его частей должны быть осуществлены в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Подрядчиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Подрядчика.

5.7. 	В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше чем 10 (десять) рабочих дней, то Подрядчик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить Покупателю аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в                              пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Подрядчик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но, не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Подрядчика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

6. Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Подрядчика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Покупателем Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Подрядчика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

7. Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Подрядчик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.2. 	При нарушении сроков платежей, установленных пунктами 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый рабочий день просрочки платежа.

7.3. 	Подрядчик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями, но зависящим от действий и/или бездействия Подрядчика.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 60 (шестьдесят) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Подрядчику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Подрядчик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Подрядчик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый рабочий день просрочки.

7.6. В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Подрядчиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Подрядчик уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.7. Подрядчик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Подрядчика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с Договором, о чем Покупатель предварительно в письменной форме уведомляет Подрядчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – «Форс-мажор»), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня отказа от исполнения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4. 	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

##### 9. Конфиденциальность

9.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.  	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение Конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. 	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. 	В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. 	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. 	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1. 	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены нарочно или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2. 	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или, когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12. Заключительные положения

12.1. 	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. 	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. 	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4. 	Договор не может быть изменен или исправлен, кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.5. 	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 10 (десять) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6. 	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

12.7. 	Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» ________________________ Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия _________________________ __________________________ _______________________/ __________________ м.п. | Подрядчик: ________________________ Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия _____________ _________________________ ________________________/ _____________ м.п. |
| --- | --- |